SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

OBSAH

- PŘIPOJENÍ  NA  ROZVOD  ELEKTRICKÉ  ENERGIE

- ZADÁNÍ A PODKLADY

- VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- VLASTNÍ  PROVEDENÍ  INSTALACE

- BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

- PŘÍLOHA: PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

- PŘIPOJENÍ  NA  ROZVOD  ELEKTRICKÉ  ENERGIE:

V současné je na vnější fasádě objektu dílen osazena pojistková rozpojovací skříň v majetku firmy  Metalis Nejdek. Tato pojistková skříň má atypickou úpravu. V horní části je přívod od měření ČEZ distribuce ukončený na pojistkách 80A/400V. Druhý pojistkový spodek v horní části je rezervní. Ve spodní části jsou osazeny dvě trojice pojistek 200A/400V, které slouží  jako kabelová smyčka areálového rozvodu firmy Metalis Nejdek. Pro osazení jištění pro elektrokotle, které nahradí stávající rozvod vytápění se využije po úpravě rezervní horní trojice pojistek. Spojovací sběrny mezi pojistkami v horní části se demontují. Volný pojistkový vývod se propojí se sběrnami rozvodu Metalis Nejdek vodiči CYA50. Do pojistkových spodků se osadí pojistky 125A/400V, ze kterých bude připojen nový rozvaděč R1 pro jištění a podružné měření spotřeby elektrického vytápění. Rozvaděč bude osazen na venkovní fasádě nad pojistkovým pilířem. Rozvaděč bude rezervně vybaven pro případnou instalaci HDO.

2.  ZADÁNÍ A PODKLADY

Projekt ve stupni dokumentace pro provedení stavby řeší rozvody  pro nové elektrické vytápění učňovských dílen  v areálu firmy Metalis Nejdek. .

Dokumentace zahrnuje veškeré požadavky na silnoproudou elektroinstalaci pro uvedené rozvody a byla vypracována na základě následujících podkladů:

-  Prohlídka staveniště

-  Stavební dispozice

-  Konzultace s investorem

-  Stavební podklady

-  Technologické podklady

3.  VŠEOBECNÉ  ÚDAJE :

Veškerou instalaci je třeba provést v souladu s platnými předpisy a normami ČSN a směrnicemi pro příslušný typ stavby. Projekt elektroinstalace pro úpravu části dílen  je vypracován v souladu s platnými předpisy a podle požadavků investora.

Napěťová soustava : TN-CS, 50Hz, 230/400V AC

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie:  stupeň číslo 3

Instalovaný a maximální soudobý výkon  kotlů

Název instalace                                Instalovaný příkon     soudobost    soudobý příkon

| Kotel 1 | 30,0 kW | 1,0 | 30,0 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Kotel 2 | 30,0 kW | 1,0 | 30,0 kW |
| Celkem | 60,0 kW |  | 60,0 kW |

Maximální soudobý výkon  = 60 kW

Spotřeba bude zařazena do stávajícího velkoodběru areálu Metlis Nejdek.

Druh a způsob uzemnění : stávající uzemnění rozvodů NN.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: automatickým  odpojením od zdroje, uzemněním na základový zemnič.

Ochrana proti zkratu a přetížení : jističe a pojistky s příslušnými charakteristikami.

# Vnější vlivy :  Vlivy a stupeň ochrany jsou stanoveny  podle ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.5 + čl. 32,  ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 410.3.N10 + příloha NA+Z1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 512.2 + přílohy A-ZA-NA-NB + Z1.

Vnější vlivy  jsou protokolárně stanoveny v projektové dokumentaci.

Použité normy při určení vnějších vlivů:

Soupis vybraných norem:

ČSN 33 1310 ed.2 bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez

elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000 Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména:

ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4 včetně dodatků a změn

-41.ed.2.Z1  Ochrana před úrazem elektrickým proudem

-43 Ochrana proti nadproudům

-44 Ochrana před přepětím

-45 Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-5 Výběr a stavba elektrických zařízení:

-51 Všeobecné předpisy

-52 Výběr soustav a stavba vedení

-523 Dovolené proudy

-54 Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 62305-1,2,3,4 ed.2 Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 33 2312, ed.2 El. zařízení v hořlavých látkách a na nich

4.    VLASTNÍ  PROVEDENÍ  INSTALACE:

Veškeré rozvody budou provedeny pomocí kabelů a vodičů s měděnými jádry příslušných průřezů a počtu žil.  Rozvody budou vedeny vždy vodorovně, kolmo a pravoúhle k budově. Úložný materiál bude proveden v nerezavějícím provedení a místech s nebezpečím mechanického poškození bude instalace chráněna plastovými ohebnými trubkami. Veškerá elektrická instalace pro vnitřní  kotle bude vedena  povrchu v kabelových lištách a na úchytkách KOPOS.

V objektu budou osazeny dva elektrokotle, které budou dodány společně s ovládacími skříněmi. Tyto skříně budou osazeny na zdi pod elektrokotlem. Ovládací skříň bude propojena s kotlem kabely podle schématu zapojení. Zároveň se ze skříně napojí cirkulační čerpadlo a termostat pro řízení teploty.

Uzemnění:

Vedle stávajícího pojistkového pilíře se vytvoří uzemnění pomocí 4ks zemnících tyčí. Napojení se provede z rozvaděče R1 přes krabici pomocí vodičů CY25 a vodiče FeZn DN 10.

Uzemnění uvnitř budovy

U hlavního rozvaděč bude  osazen přípojnice PA, která se připojí na zemnící síť. Do PA se přivede ochranné pospojení elektrických kotlů a ovládacích skříní.

Pospojování

V objektu musí být navzájem spojeny do tzv. hlavního pospojování tyto vodivé části:

􀂃 ochranný vodič, bod rozdělení PEN na PE a N

􀂃 uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorka

􀂃 rozvod potrubí v budově, voda a  pod. pokud jsou kovové.

􀂃 kovové konstrukční části, ústřední topení..

Vodiče hlavního pospojování musí vyhovovat ČSN 33 2000-4-41, tzn. vodič CY 16.-25mm2 ZŽ.

Bleskosvod:

Do střechy ne nezasahuje a bleskosvod není součástí této PD.

- 5. Bezpečnost a ochrana zdraví

Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je nutno dodržovat následující zásady:

1. Pracemi na elektroinstalaci může být pověřena pouze firma k tomu oprávněná, s patřičně kvalifikovanými a dle příslušných předpisů a vyhlášek řádně přezkoušenými pracovníky, zdravotně způsobilými.

2. Pracoviště, tj. prostory, kde probíhají montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek a nečistot.

3. Pro osvětlení pracoviště provizorním rozvodem může být použito pouze bezpečné napětí. Použitá svítidla musí být tovární výroby, nepoškozená, opatřená ochrannými skly a koši a předepsaným světelným zdrojem.

4. Elektrické nářadí používané při montáži musí projít předepsanou revizní zkouškou, opakovanou v předepsaných intervalech.

5. Žebříky, schůdky apod. musí být tovární výroby, nepoškozené.

6. Při práci v prostorech s nebezpečím pádu předmětů a i při dalších pracích, kdy to vedoucí práce nařídí, je nutno používat ochranné přilby.

7. Při práci ve výškách je nutno dbát na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy nebo prostředky srovnatelné bezpečnosti, k takovým účelům určenými.

8. Pro použití nastřelovací pistole platí zvláštní předpisy a pracovat s ní může pouze pracovník s příslušnou kvalifikací.

9. Svařováním mohou být pověřeni pouze patřičně kvalifikovaní pracovníci. Při manipulaci s otevřeným ohněm je nutno dbát základních ustanovení požární bezpečnosti.

10. Pro případ úrazu musí být pracoviště vybaveno odpovídajícím zdravotnickým vybavením a pracovníci musí být seznámeni s jeho umístěním, dostupností a musí být seznámeni s pravidly první pomoci.

11. Při montážních pracích na elektrickém zařízení musí práce, zejména pod napětím, vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací za dodržování bezpečnostních předpisů a ČSN.

12. Po skončení elektromontážních prací bude elektrické zařízení podrobeno výchozí revizi, která prokáže, že je provozuschopné, bezpečné, vyhovuje platným předpisům a ČSN a odpovídá platné projektové dokumentaci. Zprávu o výchozí revizi předá dodavatel investorovi.

PŘÍLOHA „A“ TECHNICKÉ ZPRÁVY                                                                       PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

vypracovaný odbornou komisí

určení vnějších vlivů podle ČSN

V Karlových Varech  dne 27.02.2017

Složení komise:

předseda:  Bedřich Chmelík – projektant elektroinstalace

členové:     ING. Odřej Košina - HIP

Josef Dvořáček  - uživatel

Název objektu:  Rekonstrukce  vytápěcího zdroje ÚT

Strojírenská dílna SOŠ a SOU, Rooseveltova 600, Nejdek

Podklady použité pro vypracování protokolu:

projekt stavební části

projekt elektroinstalace

# Vnější vlivy :  Vlivy a stupeň ochrany jsou stanoveny  podle ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.5 + čl. 32,  ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 410.3.N10 + příloha NA+Z1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 512.2 + přílohy A-ZA-NA-NB + Z1.

Příloha a1:  tabulka přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům členěným z hlediska nebezpečí

úrazu elektrickým proudem – vnitřní prostory haly

Datum sepsání protokolu:  27.02.2017

Vypracoval:      Bedřich Chmelík

...........................................................................

příloha č. a1

Tabulka přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům členěným z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dílny

| AA | Teplota okolí | AA5, +5 až +40 °C |
| --- | --- | --- |
| AB | Teplota a vlhkost | AB5 |
| AC | Nadmořská výška | normální AC1, < 2000 m n. m. |
| AD | Voda | zanedbatelný AD1znadbatelný |
| AE | Cizí tělesa | zanedbatelný AE1 |
| AF | Koroze | zanedbatelná AF1 |
| AG | Ráz | mírný AG1 |
| AH | Vibrace | mírné AH1 |
| AJ | Ostatní mechanické namáhání | zanedbatelné AJ1 |
| AK | Rostlinstvo | bez nebezpečí AK1 |
| AL | Živočichové | bez nebezpečí AL1 |
| AM | Záření | zanedbatelné AM1 |
| AN | Sluneční záření | nízké AN1 |
| AP | Seismicita | zanedbatelná AP1 |
| AQ | Bouřková činnost | zanedbatelná AQ1 |
| AR | Pohyb vzduchu | zanedbatelný AR1 |
| AS | Vítr | žádný AS1 |
| BA | Schopnosti lidí | normální BA1 |
| BB | Odpor lidského těla |  |
| BC | Dotyk se zemí | častý BC3 |
| BD | Únik | Malá hustota BD1 |
| BE | Látky v objektu | bez významného nebezpečí BE1 |
| CA | Konstrukční materiály | nehořlavé CA1 |
| CB | Provedení budovy | normální, zanedbatelné nebezpečí CB1 |

Vnější vlivy mimo rámec kapitoly č. 32 normy ČSN 33 2000-3: Žádné

Soupis vnějších vlivů, které nejsou podle článku 512.2.4. ČSN 33 2000-5-51 normální: BC3

Ve všech prostorách dílny je prostředí považováno za normální (základní) dle ČSN 33 2000-3 tabulka 32 - NM1.

Příloha č. 2

Tabulka přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům členěným z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem - teplota okolí, atmosférické vlivy, výskyt vody, cizí těles, koroze, sluneční záření, pohyb vzduchu, vítr.

Prostory:

Venkovní fasáda – rozvaděč R1

| AA | Teplota okolí | AA7 -25 až +55 °C |
| --- | --- | --- |
| AB | Teplota a vlhkost | AB8, nechráněné před AV |
| AC | Nadmořská výška | normální AC1, < 2000 m n. m. |
| AD | Voda | AD3, vodní tříšť |
| AE | Cizí tělesa | AE2, malé předměty |
| AF | Koroze | AF2, atmosférický |
| AG | Ráz | mírný AG1 |
| AH | Vibrace | mírné AH1 |
| AJ | Ostatní mechanické namáhání | zanedbatelné AJ1 |
| AK | Rostlinstvo | bez nebezpečí AK1 |
| AL | Živočichové | bez nebezpečí AL1 |
| AM | Záření | zanedbatelné AM1 |
| AN | Sluneční záření | nízké AN1 |
| AP | Seismicita | zanedbatelná AP1 |
| AQ | Bouřková činnost | zanedbatelná AQ1 |
| AR | Pohyb vzduchu | AR2, střední |
| AS | Vítr | AS2, střední |
| BA | Schopnosti lidí | běžná BA1 |
| BB | Odpor lidského těla |  |
| BC | Dotyk se zemí | žádný BC1 |
| BD | Únik | malá hustota, snadný únik BD1 |
| BE | Látky v objektu | bez nebezpečí BE1 |
| CA | Konstrukční materiály | nehořlavé CA1 |
| CB | Provedení budovy | normální, zanedbatelné nebezpečí CB1 |

Vnější vlivy mimo rámec kapitoly č. 32 normy ČSN 33 2000-3: Žádné

Soupis vnějších vlivů, které nejsou podle článku 512.2.4. ČSN 33 2000-5-51 normální: AA7, AB8, AD3, AF2, AR2, AS2,

Instalace bude provedena s příslušnou ochranou a v příslušném krytí, odpovídající soupisu požadavků uvedeného protokolu.