## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {7f96533a-bfa7-4c08-8e29-3cac3c9e8a12}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | S-1607doplMP | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 801 11 46 | [6 empty] | CC-CZ: |  | 1264 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Sokolov | [6 empty] | Datum: |  | 12.9.2017 | [14 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 44000000-0 | [6 empty] | CZ-CPA: |  | 41.00 | [14 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Karlovarský kraj | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
|  |  | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr | [27 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | S-1607doplMP
| Stavba: | [6 empty] | Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
| Místo: | [6 empty] | Sokolov |  |  |  |  | Datum: |  | 12.9.2017
| Zadavatel: | [6 empty] | Karlovarský kraj |  |  |  |  | Projektant: |  | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7f96533a-bfa7-4c08-8e29-3cac3c9e8a12} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 11 46
/ |  | ST |  |  |  | Stavební část - část | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {034bd876-c512-4351-9a38-8b3cfc99a8be} | {7f96533a-bfa7-4c08-8e29-3cac3c9e8a12} |  | 2
/ |  | SUB |  |  |  | Vestavby - operační sály | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6d905fdd-4a0f-4f28-9408-c828107eac6d} | {7f96533a-bfa7-4c08-8e29-3cac3c9e8a12} |  | 2
/ |  | ZTI |  |  |  | Zdravotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {16469fba-7c98-47d2-84fb-caf5a9da85f9} | {7f96533a-bfa7-4c08-8e29-3cac3c9e8a12} |  | 2
/ |  | VZT |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {21f20279-dfab-4dee-bf3b-0d8854e84d08} | {7f96533a-bfa7-4c08-8e29-3cac3c9e8a12} |  | 2
/ |  | VYT |  |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {24db7eb8-924c-4fd4-a851-d8b606bcb8ed} | {7f96533a-bfa7-4c08-8e29-3cac3c9e8a12} |  | 2
/ |  | SIP |  |  |  | Silnoproud | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {548e2a70-03bd-42cb-9dbc-bd3570d7a214} | {7f96533a-bfa7-4c08-8e29-3cac3c9e8a12} |  | 2
/ |  | JS |  |  |  | Jímací soustava | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {85bd1607-6ef3-407d-8183-c84af669201d} | {7f96533a-bfa7-4c08-8e29-3cac3c9e8a12} |  | 2
/ |  | EPS |  |  |  | EPS | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {af2580b8-5d40-411e-b083-8e870c0a08fe} | {7f96533a-bfa7-4c08-8e29-3cac3c9e8a12} |  | 2
/ |  | NZS |  |  |  | NZS | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7005251f-94aa-40b0-a2cf-771ea2d9cd80} | {7f96533a-bfa7-4c08-8e29-3cac3c9e8a12} |  | 2
/ |  | SLP |  |  |  | Slaboproud | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ca97764f-9f85-4a8b-8a06-37ba3ba47e94} | {7f96533a-bfa7-4c08-8e29-3cac3c9e8a12} |  | 2
/ |  | MaR |  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0350b881-a214-4cf4-b459-eb9bee8a92e1} | {7f96533a-bfa7-4c08-8e29-3cac3c9e8a12} |  | 2
/ |  | MP |  |  |  | Medicinální plyny | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a2a547a6-ebce-4393-883d-5d15fb12be18} | {7f96533a-bfa7-4c08-8e29-3cac3c9e8a12} |  | 2
/ |  | CHL |  |  |  | Chlazení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {80c9ff35-3b36-479f-8306-9e464ed01c33} | {7f96533a-bfa7-4c08-8e29-3cac3c9e8a12} |  | 2
/ |  | MOB-N |  |  |  | Mobiliář nepřestavitelný | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {de999e85-cce1-43d4-b92a-83fee670b9e8} | {7f96533a-bfa7-4c08-8e29-3cac3c9e8a12} |  | 2
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {131c2a4c-269e-4486-98cd-6450a1ec716e} | {7f96533a-bfa7-4c08-8e29-3cac3c9e8a12} |  | 2

## ST - Stavební část - část
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{034bd876-c512-4351-9a38-8b3cfc99a8be}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
ST - Stavební část - část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karlovarský kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
ST - Stavební část - část
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby | [5 empty] | 0
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
ST - Stavební část - část
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1186.841 |  | 1863.3907 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1014.6502 |  | 1652.995 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 216.3497 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 311238132 | Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní [POROTHERM] zvukově izolační spojené na pero a drážku tl. zdiva 250 mm, pevnost cihel P10, P15 na maltu MC | m2 | 59.818 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.27173 | 16.2545 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1873558313
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami 311 23-892.. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5.np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33*(4,21+6,03)*2 |  | 27.238 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | atiky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*(4,0+5,7+0,25+11,77)*2 |  | 32.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.818 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 311272123 | Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic [YTONG] nosné z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 200 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3 | m3 | 1.835 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.7497 | 1.3757 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -137656753
| VV |  | místnost č. 476 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*2,36*0,2 |  | 1.463 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | místnost č. 467 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*0,6*0,2 |  | 0.372 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.835 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.019536 | 0.02149 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 975506539
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | L 40x40x4 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A" 2,42*(0,5*2+1,0*4+1,1*10+1,2*20+1,3*18)/1000 |  | 0.153 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B" 2,42*(1,0*6+1,1*14+1,2*42+1,3*16+4,2*2)/1000 |  | 0.244 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | L 50x50x4 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A" 3,06*(1,35*8+1,4*8+1,5*6+1,85*2)/1000 |  | 0.106 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B" 3,06*(1,35*8+1,4*6+1,5*10+1,85*2)/1000 |  | 0.116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | L 60x60x6 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A" 5,42*(1,4*4)/1000 |  | 0.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B" 5,42*(1,4*4)/1000 |  | 0.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | U 120 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A" 13,4*(1,6+1,85*3+1,9*5+2,2)/1000 |  | 0.253 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B" 13,4*(1,6*2+1,85*3+1,9*2)/1000 |  | 0.168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 130104140 | úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 40 x 40 x 4 mm | t | 0.417 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.417 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 845400948
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 2,61 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | L 40x40x4 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A" 2,42*(0,5*2+1,0*4+1,1*10+1,2*20+1,3*18)/1000 |  | 0.153 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B" 2,42*(1,0*6+1,1*14+1,2*42+1,3*16+4,2*2)/1000 |  | 0.244 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.397 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,397*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.417 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | M | 130104201 | úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 4 mm | t | 0.233 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.233 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130158369
| VV |  | L 50x50x4 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A" 3,06*(1,35*8+1,4*8+1,5*6+1,85*2)/1000 |  | 0.106 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B" 3,06*(1,35*8+1,4*6+1,5*10+1,85*2)/1000 |  | 0.116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.222 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,222*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.233 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | M | 130104240 | úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 6 mm | t | 0.063 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.063 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 943964111
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 5,47 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | L 60x60x6 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A" 5,42*(1,4*4)/1000 |  | 0.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B" 5,42*(1,4*4)/1000 |  | 0.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.063 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | M | 130108180 | ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=120 mm | t | 0.442 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.442 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1201799140
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 13,43 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | U 120 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A" 13,4*(1,6+1,85*3+1,9*5+2,2)/1000 |  | 0.253 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B" 13,4*(1,6*2+1,85*3+1,9*2)/1000 |  | 0.168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.421 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,421*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.442 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 340000998 | Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. do 100 mm | m | 1036.26 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1987542929
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Řezání dílců ze železobetonu se oceňuje cenami souboru cen 977 21-11 části A02 katalogu 800-5 Sanace. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | část A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*8*2+5,3*5*7*2+4,8*5*2+4,3*5,2 |  | 490.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*9*2+5,3*5*8*2+3,15*5*2+3,4*5*2 |  | 545.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1036.26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 340239235 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými [YTONG], objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm | m2 | 16.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.10212 | 1.6543 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -895592426
| VV |  | zazdívka oken | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,8*4 |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,8*2 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 342151113 | Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 12 do 24 m | m2 | 576 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 757971271
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. | [15 empty] | PSC | 2
11 | M | dod 101 | stěnový panel KS 1150 FR tl. 150 mm RAL 7004/9002 | m2 | 576 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 15.552 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2101110442
12 | K | 342191911 | Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ocelových pomocných a kotevních prvků pro opláštění stěn | kg | 1506.816 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1613797492
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 576*0,1*26,16 |  | 1506.816 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | dod 101a | klempířské a spojovací prvky | kg | 1506.816 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 40.684 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1364780608
14 | K | 342272148 | Příčky z pórobetonových přesných příčkovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 50 mm | m2 | 11.132 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.040165 | 0.44712 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1492621799
| VV |  | 3.np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*(0,2+1,1)-0,7*1,97 |  | 2.716 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘEDSTĚNY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ----- část A ----- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 481" 1,2*0,9+1,2*0,25 |  | 1.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 483A-B" 1,2*(0,95+1,0)+0,25*(0,95+1,0) |  | 2.828 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ----- část B ----- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 456" 1,2*0,9+1,2*0,25 |  | 1.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 458A-B" 1,2*(0,95+1,0)+0,25*(0,95+1,0) |  | 2.828 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.132 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 342272248 | Příčky z pórobetonových přesných příčkovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 75 mm | m2 | 9.146 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.052165 | 0.4771 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446250833
| VV |  | "m.č. 449" 3,1*(0,775+0,7) |  | 4.573 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 474" 3,1*(0,775+0,7) |  | 4.573 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.146 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 342272323 | Příčky z pórobetonových přesných příčkovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm | m2 | 307.486 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.06982 | 21.4687 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -734475507
| VV |  | ------- část A --------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 415-416" 3,1*(2,925*2+0,43+0,7+0,3) |  | 22.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 472" 3,1*1,3 |  | 4.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 475-476" 3,1*(0,45+1,1+1,485)-0,7*1,0 |  | 8.709 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 479" 3,1*(0,4+1,0)-0,6*0,5 |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 480-483" 3,1*(2,75+1,6++1,6+1,565*3+1,05*2+2,05)-(0,7*1,97*5+0,7*1,0) |  | 38.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 484" 3,1*3,45 |  | 10.695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 485" 3,1*(0,25*5) |  | 3.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 488" 3,1*(1,6+1,75)-1,6*2,1 |  | 7.025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 419" 3,1*(2,35+0,7+0,3)-0,9*1,97 |  | 8.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ------- část B --------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 405-406" 3,1*(3,175+1,3+2,55+0,45)-(0,8*1,97+1,1*1,97) |  | 19.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 410-411" 3,1*(3,355*2-0,43+0,65+0,3) |  | 22.413 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 419A-429" 3,1*(0,6+1,0+0,9+2,95+0,45*2+0,7+2,25+1,475+0,95+0,925*2+2,775*3+0,575+0,375+1,475)-0,7*1,0 |  | 74.708 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 430" 3,1*4,675-1,1*1,97 |  | 12.326 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 434" 3,1*2,63 |  | 8.153 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 447" 3,1*1,3 |  | 4.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 450-451" 3,1*(0,45+0,25+0,8+0,625)-0,7*1,0 |  | 5.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 454" 3,1*(0,3+1,05) |  | 4.185 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 455-458" 3,1*(1,6*2+2,75+1,565*3+1,05*2+2,25)-(0,7*1,97*5+0,7*1,0) |  | 38.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 487" 3,1*(0,25*5+0,175) |  | 4.418 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 490" 3,1*(1,6*1,73)-1,6*2,1 |  | 5.221 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 307.486 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 342272423 | Příčky z pórobetonových přesných příčkovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm | m2 | 1063.343 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.08707 | 92.5853 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -582559165
| VV |  | ------ část A --------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 418 a 432A" 3,1*(8,775+1,6+3,05+0,9+5,6*2+0,4*2+2,35+8,4-0,8+8,35+0,4) |  | 139.578 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*1,97+1,6*2,1+1,8*1,97+0,8*1,97*2) |  | -12.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432S-C" 3,1*(1,6+1,2+0,125*2+2,45+3,425) |  | 27.668 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 433" 3,1*(1,275+1,6+1,275+2,375+1,45+1,85*3+0,475)-(0,8*1,97*4+1,0*1,97+1,6*2,1) |  | 31.766 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 407" 3,1*5,305-1,3*2,1 |  | 13.716 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 413-417" 3,1*(0,4+3,15*2+0,125+1,75+1,7+2,565+3,5+3,4+0,1*2+0,125+2,8+2,875+1,075+3,355) |  | 93.527 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*1,97+0,9*1,97*3+0,9*2,055*2+0,9*2,45*2) |  | -15.595 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 470-472" 3,1*(1,7+0,125*2+2,3+0,1+0,15+0,125+2,95+1,825+1,7) |  | 34.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 473-476" 3,1*(3,075*2+0,4+2,83+0,125+2,475+0,725+5,755+0,175+0,55+0,125+1,55)-0,9*1,97 |  | 62.893 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 477" 3,1*3,865-0,8*1,97 |  | 10.406 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 478-479" 3,1*(2,3+0,125+1,88+0,125+4,125*3+0,125+1,2+3,865)-(0,9*1,97*3+0,8*1,97) |  | 61.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 480-483B" 3,1*(2,3+0,125+1,88+0,125+4,125*3+0,125+1,2+3,865)-(0,9*1,97*3+0,8*1,97) |  | 61.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 48B" 3,1*(0,125+0,95+1,6+0,78)-1,6*2,1 |  | 7.351 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 489" 3,1*(2,1+1,55+0,752+1,05+1,605+1,05+1,55++2,485+1,05+1,37+0,15*2+2,55+1,55+1,45+2,455+0,7) |  | 73.058 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,13*2+1,05*2,13*3+0,8*1,97+1,4*2,055+0,9*2,055+1,45*1,97) |  | -22.472 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 566.661 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ------ část B --------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 404" 3,1*(0,125+0,925+2,1+3,55+2,05+2,1)-(0,8*1,97*2+1,3*2,1) |  | 27.753 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 408-412" 3,1*(0,65+3,275+0,125+1,875+0,43+3,4*2+0,125*2+9,5)+1,85+1,425+1,1+3,0+2,875+0,125+3,355 |  | 84.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,3*2,1+1,1*1,97+0,9*1,97*3+0,9*2,055*2+0,9*2,45*2) |  | -18.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 419A-B" 3,1*(2,275+2,8+0,4+0,525+0,95) |  | 21.545 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 420-429" 3,1*(3,1+0,1+3,4+1,675+0,95+0,1+0,925+0,125+2,45+0,375+3,7+3,7+6,0+0,7) |  | 84.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,97*6+0,7*1,97) |  | -10.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 430-431" 3,1*(0,525+1,2+0,125+2,25+6,0+3,1+0,125+1,725)-(1,1*1,97) |  | 44.488 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 437 a 447" 3,1*(1,7*3+0,125*4+2,67*2+3,2*2+0,25*2)-(0,9*1,97+0,8*1,97) |  | 51.955 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 439-445" 3,1*(0,65+2,45+2,5+1,55+1,05+1,725+1,7+1,55+2,15+1,0) |  | 50.608 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,65*0,65+0,9*2,055*3+1,4*2,055*2) |  | -11.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 448-451" 3,1*(3,075*2+0,4+0,525+2,83+0,125+2,55+0,725+2,025+0,43+5,125+0,125+0,8+2,4+1,2) |  | 78.771 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*1,97*2) |  | -3.546 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 452-454" 3,1*(3,865+4,125*2+1,88+0,125+2,425+3,865)-(0,8*1,97*2+0,9*1,97*2) |  | 56.573 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 486-487" 3,1*(0,125+1,95+3,43+1,305+1,55+0,145)-(1,45*1,97+1,4*2,055*2) |  | 17.755 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 490" 3,1*(0,43+0,35+1,6)-1,6*2,1 |  | 4.018 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 478.401 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ------- 5. np ------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33*(6,41*2+0,925) |  | 18.281 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1063.343 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 342272523 | Příčky z pórobetonových přesných příčkovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm | m2 | 235.661 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.10422 | 24.5606 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1829427067
| VV |  | ------- část A ------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 469" 3,1*(5,83+4,925+1,6+1,875)-(1,2*2,45+0,9*2,055) |  | 39.324 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 470" 3,1*(0,375+0,85+2,05+0,175)-0,9*1,97 |  | 8.922 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 489" 3,1*(2,25+1,1) |  | 10.385 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432A" 3,1*(4,925+1,6+1,05+0,35+0,475+0,125)-1,6*2,1 |  | 23.068 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ------- část B ------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 434" 3,1*(1,25+0,6) |  | 5.735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 436" 3,1*(5,83+2,0)-(1,2*2,45+0,9*2,055) |  | 19.484 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 491" 3,1*3,2 |  | 9.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 487" 3,1*0,25 |  | 0.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ---- 5.np - podezdívka ---- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*(6,055*2+16,685+0,125+27,0325+0,125+16,685+14,375*2) |  | 71.059 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33*(0,15*2*2+5,6+11,52*2) |  | 38.889 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(8,1*2) |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 235.661 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 342291111 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm | m | 95.665 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0076532 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360659210
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | dle příček | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,716+9,146+284,701)/3,1 |  | 95.665 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 342291112 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | m | 374.456 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.044935 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1727030599
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | dle příček | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1045,062+115,753)/3,1 |  | 374.456 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 342291131 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové | m | 313.1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.000196 | 0.061368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096445838
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | část A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*51 |  | 158.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*50 |  | 155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 313.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 368.6027 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 411321515 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25 | m3 | 125.125 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 306.9854 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188054156
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | deska 190 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9*6,5+8,0*5,765+22,45*6,41+16,1*5,9)*0,19 |  | 58.969 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9*6,5+8,0*5,765+22,45*6,41)*0,19 |  | 40.921 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | do vlny plechu 60 mm - 80% plochy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9*6,5+8,0*5,765+22,45*6,41+16,1*5,9)*0,8*0,06 |  | 14.897 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9*6,5+8,0*5,765+22,45*6,41)*0,8*0,06 |  | 10.338 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125.125 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 59.078 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0053262 | 0.31466 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1619550425
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | prostupy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*2*(0,55+0,45+0,25*2+0,55+0,45+0,21+0,15+0,45*2+0,55*2+0,45*2+0,55*2+0,25*2*2+0,2+0,21+0,405*2+0,55*2) |  | 5.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*2*(0,21*2+0,25+0,3*2+0,55+0,55+0,33+0,45*2+0,55+0,45+0,3+0,6+0,3*2*2+0,25+0,3+0,21*2+0,45*2+0,55+0,405) |  | 4.763 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*2*(0,6*2+0,45*2+0,25*2*2+0,45*2+0,61*2+0,2+0,15+0,55*3+0,45) |  | 3.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(2,8*2+11,02*2+6,0*2+3,6*2+6,21*2+60,745*2+0,405*2) |  | 45.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.078 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 411351104 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce stropů pod vložky z tvárnic odstranění | m2 | 59.078 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1783964908
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
25 | K | 411354245 | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,75 mm | m2 | 568.46 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0085104 | 4.8378 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -720219586
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36- . . , je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (3,9*6,5+8,0*5,765+22,45*6,41+16,1*5,9)*1,1 |  | 341.401 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9*6,5+8,0*5,765+22,45*6,41)*1,1 |  | 236.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | méně prostupy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,25*2*(0,55+0,45+0,25*2+0,55+0,45+0,21+0,15+0,45*2+0,55*2+0,45*2+0,55*2+0,25*2*2+0,2+0,21+0,405*2+0,55*2) |  | -5.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,25*2*(0,21*2+0,25+0,3*2+0,55+0,55+0,33+0,45*2+0,55+0,45+0,3+0,6+0,3*2*2+0,25+0,3+0,21*2+0,45*2+0,55+0,405) |  | -4.763 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 568.46 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 5.042 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0552 | 5.3201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1795591156
| VV |  | dle výpisu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,042 |  | 5.042 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 411362021 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 7.499 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0526 | 7.8934 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2054058003
| VV |  | dle výpisu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,499 |  | 7.499 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 411369001 | Kotvení nových konstrukcí (speciální pouzdra a malty) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 959229972
| VV |  | Jedná se o kotvení veškerých konstrukcí zavěšených na stávající stropní panely, např. zavěšené podhledy, rozvody vzduchotechniky, kabelové žlaby, osta | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 411388531 | Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných | m3 | 0.606 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.3428 | 1.4197 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1391089833
| VV |  | ------ část A -------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(0,75*0,5*2+0,4*0,5) |  | 0.238 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*0,7*0,7*3 |  | 0.368 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.606 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 444151113 | Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 12 do 24 m | m2 | 418 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -811781268
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské. | [15 empty] | PSC | 2
31 | M | dod 102 | stěnový panel KS 1150 FP tl. 150 mm RAL 9002/9002 | m2 | 418 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 11.286 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -174706432
32 | K | 444191213 | Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z polyesterované fólie, výšky budovy přes 12 do 24 m | m2 | 448.011 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -66758990
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | střecha nástavby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,0+0,2*2)*(0,25+18,76+3,7+0,2) |  | 169.534 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,4+0,2*2)*(0,96+3,6*2+0,785+1,8+4,615+0,71) |  | 109.276 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,0+0,2*2)*(3,655+18,76+0,25+0,2) |  | 169.201 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 448.011 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 283220410 | fólie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm | m2 | 537.613 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 1.0215 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1576441886
| VV |  | 448,011*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 537.613 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 444191911 | Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ocelových pomocných a kotevních prvků pro krytiny střech | kg | 1093.488 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -178278189
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 418*0,1*26,16 |  | 1093.488 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | dod 102a | klempířské a spojovací prvky | kg | 1093.488 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 29.5242 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 741365553
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 429.6014 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů | m2 | 124.32 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.000263 | 0.032696 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1672515546
| VV |  | dle SDK podhledů část A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,8*1,2 |  | 75.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle SDK podhledů část B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,8*1,2 |  | 48.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 611142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů | m2 | 124.32 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.60792 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396642479
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. | [15 empty] | PSC | 2
38 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 124.32 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.37296 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -758220002
39 | K | 611321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 124.32 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 1.9145 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -792159648
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
40 | K | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 1428.723 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 10.5011 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666836354
| VV |  | podklad a vyrovnání (stávající otlučené zdivo) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1428,723 |  | 1428.723 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 4836.445 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.000263 | 1.272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1746635463
| VV |  | 4836,445 |  | 4836.445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 3288.086 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 16.0787 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -390555039
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | nové zdivo (hebel) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,835/0,2)*2 |  | 18.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zazdívky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,2 |  | 16.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nové příčky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,132+9,146+307,486+1063,343+235,661)*2 |  | 3253.536 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3288.086 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 3191.872 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 9.5756 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1780817520
| VV |  | dle penetrace méně obklady, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4836,445-1157,397 |  | 3679.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | méně plochy za Al obklady (operační sály) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,95*(9,7+16,5+1,8+5,9+6,1+3,3+1,0+0,4+0,715+5,7+9,1+0,4*4+5,7+11,5+0,4*6+0,4*24)-(1,4*2,055*3+0,9*2,055*4+1,2*2,45+0,9*2,055*5)) |  | -240.278 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,95*(22,8*2+15,6*2+1,1+0,8+0,4*(10+24)+1,2)-(1,4*2,055*3+0,9*2,055*4+1,2*2,45+0,9*2,055+0,9*2,45*2+0,9*2,055*2)) |  | -246.898 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3191.872 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 4334.769 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 66.7554 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -308996222
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3 vrstvy 10 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4836,445-137,986-3253,536)*3 |  | 4334.769 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 612321191 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 2889.846 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 22.8298 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868571547
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | " dalších 10mm" 1444,923*2 |  | 2889.846 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 622131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 230.358 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 1.6931 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1665403062
| VV |  | "skladba S.5.5" 81,479*2 |  | 162.958 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S.5.8" 16,85*2 |  | 33.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S.5.11" 16,85*2 |  | 33.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230.358 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 196.658 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.000263 | 0.051721 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1826851501
| VV |  | "skladba S.5.5" 81,479*2 |  | 162.958 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S.5.8" 16,85 |  | 16.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S.5.11" 16,85 |  | 16.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 196.658 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 126.697 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.61955 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -987165682
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "skladba S.5.5" 81,479*1,1 |  | 89.627 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S.5.8" 16,85*1,1 |  | 18.535 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S.5.11" 16,85*1,1 |  | 18.535 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.697 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 828.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -757462645
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | rohy vnější A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*98 |  | 289.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*18+0,9+1,8*19*2+1,1*2*2+2,0*2*2*2 |  | 122.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rohy vnější B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*100 |  | 295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*18+0,9+1,8*19*2+1,1*2*2+2,0*2*2*2 |  | 122.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 828.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 631274620 | výztuž rohová s AL úhelníkem ze skelné tkaniny 10/10 cm | m | 869.715 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.078274 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1327509996
| VV |  | 828,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 869.715 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | K | 621221031 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 16.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0095574 | 0.15483 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1059005370
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | zazděná okna | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "část A" 1,8*1,8*2+0,9*1,8 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "část B" 1,8*1,8*2+0,9*1,8 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 631515310 | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 140 mm | m2 | 16.524 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 0.27265 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 931764785
| VV |  | 16,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.524 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm | m2 | 142.537 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0082533 | 1.1764 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -974604611
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5.np - S.5.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((14,37-13,8)*(8,4+3,6+2,4+11,9+37,1+5,625+4,625)*2+15,2) |  | 99.161 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,34-13,68)*(14,245+5,625)*2 |  | 26.228 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.np - S.5.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*5,8*2+(0,3+0,62)/2*11,8*2+0,38*3,7*2 |  | 17.148 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142.537 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 283723030 | deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 40 mm | m2 | 145.388 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.14539 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1141305419
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 142,537*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 145.388 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 152.782 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0083162 | 1.2706 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 767989838
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5.np - S.5.11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(8,2+0,5)*2 |  | 6.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,55*(6,91+8,923+13,46+0,73+5,825+8,6+0,3)*2+9,16+5,96) |  | 64.343 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 71.303 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.np - S.5.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(2,515+0,12*2+12,41)*2 |  | 45.495 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,82-13,74)*(4,5+4,15)*2 |  | 35.984 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 81.479 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.782 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 283723090 | deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm | m2 | 72.729 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.18182 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1152011558
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5.np - S.5.11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(8,2+0,5)*2 |  | 6.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,55*(6,91+8,923+13,46+0,73+5,825+8,6+0,3)*2+9,16+5,96) |  | 64.343 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.303 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 71,303*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 72.729 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
57 | M | 283723120 | deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm | m2 | 83.109 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.24933 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1987383559
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5.np - S.5.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(2,515+0,12*2+12,41)*2 |  | 45.495 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,82-13,74)*(4,5+4,15)*2 |  | 35.984 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.479 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 81,479*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 83.109 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
58 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 16.085 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0084962 | 0.13666 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -211458353
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5.np - S.5.8 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,585*(15,2-13,76)*2 |  | 16.085 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 283723160 | deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 140 mm | m2 | 16.407 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.057425 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1487090079
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 16,085*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.407 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 622221001 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm | m2 | 93.965 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0092535 | 0.86951 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -78669800
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5.np - S.5.11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*((0,5+0,25+5,905+0,5+0,33+14,245)*2+16,685+0,25+27,325+16,685) |  | 93.965 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 631515180 | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 40 mm | m2 | 95.844 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.57506 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1224190230
| VV |  | 93,965*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 95.844 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | K | 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | 162.958 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0231 | 3.7643 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1449568285
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | skladba S.5.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81,479*2 |  | 162.958 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 622521031 | Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn | m2 | 191.644 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00478 | 0.91606 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1813008894
| VV |  | zazděná okna | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,2 |  | 16.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba S.5.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81,479 |  | 81.479 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba S.5.11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 93,965 |  | 93.965 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 191.644 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 631311114 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 | m3 | 44.473 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 100.3462 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 975381674
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | nová střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*(11,875*2,4+8,222*15,555+4,1*11,6+5,595*22,283+14,425*5,625) |  | 20.488 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*(15,12*4,625) |  | 3.497 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*(11,875*2,4+8,222*15,555+4,1*11,6+5,595*22,283+14,425*5,625) |  | 20.488 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.473 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 631311116 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | m3 | 71.292 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 174.9 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -663174458
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | dle skladeb | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.4.2" 224,5*0,055 |  | 12.348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.4.3" 538,9*0,055 |  | 29.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.4.4" 409,8*0,055 |  | 22.539 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.4.5" 115,9*0,055 |  | 6.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.4.6" 7,8*0,05 |  | 0.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.292 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 631311116-2 | Čerpadlo betonových směsí na automobilovém podvozku | hod | 90 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214178474
67 | K | 631311116-3 | Potrubí pro dopravu betonu (mtž, použití, dmtž) | m | 85 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00874 | 0.7429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1821175718
68 | K | 631319195 | Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 3.143 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1909415279
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | část A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,055*(4,1+4,8+5,0+3,9+2,6+1,5+2,1+1,6+1,5) |  | 1.491 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,055*(3,3+1,4+1,7+4,7+5,0+3,9+2,6+1,5+2,1+1,6+1,5) |  | 1.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba S.5.7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*0,05*5,3 |  | 0.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.143 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 631319211 | Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3 | m3 | 71.292 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.000909 | 0.064804 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -422859012
70 | K | 632450121 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm | m2 | 124.66 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.042 | 5.2357 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460767101
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5. np - atika - S.5.3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,475*(8,4+3,6+0,475+2,4+11,875+0,585+38,015+3,78+1,845+14,425+5,625)*2 |  | 86.474 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,475*(15,63+2,585+1,9) |  | 9.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. np - atika - S.5.6 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43*(3,7+0,43*2+5,7+12,41)*2 |  | 19.496 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. np - atika - S.5.9 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(2,515+0,3+12,41)*2 |  | 9.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.66 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | m2 | 1446.044 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.000121 | 0.17497 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1288863352
| VV |  | dle skladeb | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.4.2" 224,5 |  | 224.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.4.3" 538,9 |  | 538.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.4.4" 409,8 |  | 409.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.4.5" 115,9 |  | 115.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.4.6" 7,8 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15% na překrytí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1296,9*0,115 |  | 149.144 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1446.044 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 634661111 | Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm | m | 99 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00792 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -446164081
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou. 2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | konstrukčné podlahová | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5+13,5 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | konstrukční stěnová | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,5+18 |  | 36.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dilatace podlah | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11+6,5 |  | 17.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dilatace stěn | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9+6 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 590515000 | profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m | m | 29.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.01475 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -995937312
| VV |  | 16+13,5 |  | 29.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 590515010 | nerez 2xprolomená lišta jednostranně kotvena (parametry dle PD) | m | 36.5 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.01825 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1085289736
| VV |  | 18,5+18 |  | 36.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 283763600 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 1250 x 600 x 20 mm | m2 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0009 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -211586193
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,1*(9+6) |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.01248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 623051022
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dveře 18" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 19" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 22" 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 23" 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 24" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 25" 3+1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 27" 3+3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 28" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 29" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 555-100/125 | ocelová zárubeň rohová (bloková) 1000x1970x125 mm s vloženým profilovým těsněním, barva RAL 9006 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1779190103
78 | M | 555-90/125 | ocelová zárubeň rohová (bloková) 900x1970x125 mm s vloženým profilovým těsněním, barva RAL 9006 | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542047170
| VV |  | 2+4 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 555-80/125 | ocelová zárubeň rohová (bloková) 800x1970x125 mm s vloženým profilovým těsněním, barva RAL 9006 | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1959902478
| VV |  | 4+2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 555-70/125 | ocelová zárubeň rohová (bloková) 700x1970x125 mm s vloženým profilovým těsněním, barva RAL 9006 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -712145274
81 | M | 555-90/100 | ocelová zárubeň rohová (bloková) 900x1970x100 mm s vloženým profilovým těsněním, barva RAL 9006 | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -345269888
82 | M | 555-80/100 | ocelová zárubeň rohová (bloková) 800x1970x100 mm s vloženým profilovým těsněním, barva RAL 9006 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -605847375
83 | M | 555-70/100 | ocelová zárubeň rohová (bloková) 700x1970x100 mm s vloženým profilovým těsněním, barva RAL 9006 | kus | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -280690598
| VV |  | 6+1 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.4417 | 3.5336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 877635690
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dveře 14" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 15" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 16" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 17" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 21" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 01" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 555-80/150 | ocelová zárubeň rohová (bloková) 800x1970x150 mm s vloženým profilovým těsněním, barva RAL 9006 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718983310
86 | M | 555-110/125 | ocelová zárubeň rohová (bloková) 1100x1970x125 mm s vloženým profilovým těsněním, barva RAL 9006 | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1441954978
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 555-110/100 | ocelová zárubeň rohová (bloková) 1100x1970x100 mm s vloženým profilovým těsněním, barva RAL 9006 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -46600841
88 | M | 555-90/125 | ocelová zárubeň rohová (bloková) 900x1970x125 mm s vloženým profilovým těsněním, barva RAL 9006 | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 687617952
89 | M | 555-80/125 | ocelová zárubeň rohová (bloková) 800x1970x125 mm s vloženým profilovým těsněním, barva RAL 9006 | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1620879215
90 | K | 642945112 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.54769 | 1.0954 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509086806
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž. | [15 empty] | PSC | 2
91 | M | 555-140/125 | ocelová zárubeň rohová (bloková) 1400x1970x125 mm s vloženým profilovým těsněním, barva RAL 9006 | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1601827781
92 | K | 642945220 | Osazování zárubní ocelových pro posuvné dveře | kus | 29 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 963008375
| VV |  | 3+4+9+2+6+1+4 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | 553-110/125 | zárubeň kovová pro posuvné dveře na stěnu 1100x1970x125 mm, kastlík s kolejnicí,pojezdy, dorazy, vodící trn | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262494020
| VV |  | "dveře 9" 1+2 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 553-90/100 | zárubeň kovová pro posuvné dveře na stěnu 900x1970x100 mm, kastlík s kolejnicí,pojezdy, dorazy, vodící trn | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 509241941
| VV |  | "dveře 11" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 553-90/125 | zárubeň kovová pro posuvné dveře na stěnu 900x1970x125 mm, kastlík s kolejnicí,pojezdy, dorazy, vodící trn | kus | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2094424046
| VV |  | "dveře 11" 3+4 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 553-90/150 | zárubeň kovová pro posuvné dveře na stěnu 900x1970x150 mm, kastlík s kolejnicí,pojezdy, dorazy, vodící trn | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -891324822
| VV |  | "dveře 11" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 553-80/125 | zárubeň kovová pro posuvné dveře na stěnu 800x1970x125 mm, kastlík s kolejnicí,pojezdy, dorazy, vodící trn | kus | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1871404637
| VV |  | "dveře 12" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 13" 1+5 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 553-70/100 | zárubeň kovová pro posuvné dveře na stěnu 700x1970x100 mm, kastlík s kolejnicí,pojezdy, dorazy, vodící trn | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1699417956
| VV |  | "dveře 26" 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | M | 553-180/125 | zárubeň kovová pro posuvné dveře na stěnu 1800x1970x125 mm, kastlík s kolejnicí,pojezdy, dorazy, vodící trn | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1255919392
| VV |  | "dveře 20" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 553-kastlík | kastlík s kolejnicí,pojezdy, dorazy, vodící trn | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1078794780
| VV |  | "dveře 10" 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.096361 |  | 1652.995 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 945231112 | Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky přes 1,20 do 6 m | den | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1541722510
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kotvení, zavěšení, provoz mechanizmu, převěšení a sejmutí lávky; b) úpravu střechy před vyložením krakorců a provizorní zakrytí otvorů po demontáži krakorců; c) jakýkoliv způsob kotvení a druh krakorců. 2. Závěsná klec na rameni autojeřábu se oceňuje cenou 945 22-1111 katalogu 821-1 Mosty. 3. Závěsná klec s ručním pohonem se oceňuje individuálně. 4. Závěsná klec výšky zdvihu přes 50 m se oceňuje individuálně. 5. Ochrana ploché střechy proti poškození se oceňuje cenami příslušných katalogů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | zateplení zazděných oken | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m | m2 | 1761.968 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.070479 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -242355336
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,665*10,8+26,995*18,78+15,9*14,6 |  | 875.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,97*18,78+10,8*12,665 |  | 643.279 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,71*36,185 |  | 242.801 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1761.968 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 2151.853 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 561.6336 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 873134083
| VV |  | 2.pp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*(4,4+2,1) |  | 20.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nahoře | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,95+0,15)*(5,58+5,4*6+22,6+1,4*4+2,0*2+0,525*3+2,0*2+0,2*2+0,5) |  | 237.631 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,97*6+0,6*2,95*4+0,9*1,97) |  | -18.309 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,95+0,15)*(9,1+2,5*3+5,5*2+4,3+0,15+0,6)-1,1*1,97 |  | 99.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dole | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,95+0,15)*(5,8*2+3,0+1,8*3+1,0+11,15+2,8*3+0,4*2+1,1*2+1,55+0,9+18,5+2,8*4+3,4*2+1,8*2) |  | 266.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,95+0,15)*(5,1+1,2+0,9+1,8+0,9+7,5+1,8+0,9+4,5*2+1,8*2+3,0+1,5+0,4*2+0,2*2) |  | 119.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,6*1,97*6+0,8*1,97*15+2,95*0,6*7) |  | -43.122 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | na střeše | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,25*(4,8*2+2,8) |  | 40.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 722.298 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nahoře | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,95+0,15)*(5,4*4+3,0+3,9+2,8+3,5*2+1,4+22,5+1,8*2+1,4+0,9+1,4+2,3*3+1,9*2+7,8+4,0+1,8+0,3*2) |  | 292.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*1,97*9+0,6*1,97*5+0,8*1,97) |  | -26.989 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,95+0,15)*(3,6+1,9+5,4)-1,1*1,97 |  | 31.623 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dole | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,95+0,15)*(21,3*2+7,1+3,45+2,355+7,5+2,8*12+3,8*3+0,9*2+5,5+1,25*2+2,2+2,0+1,5+0,3*2*3) |  | 388.446 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*1,97*16+0,8*1,97*4+0,6*1,97*10) |  | -52.796 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | parapety | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*3,15*2+0,6*3,15 |  | 4.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 637.334 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | převod z chirurgií | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,92+0,1)*(3,2+0,55*2+0,275+5,05+3,875+0,275*2+0,5*2)-(1,5*2,1+1,1*2,0*2) |  | 37.901 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,92+0,1)*(0,525+0,54+0,26*2+1,95+1,025+0,35+1,925*3+1,1+3,175+0,4*2)-(0,6*1,97+0,9*3,02) |  | 43.695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,92+0,1)*(5,55+0,55+0,3+3,875+0,3+0,5+3,2+2,825*2+0,9+3,825*2+1,625*2) |  | 95.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 177.406 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40% navíc na omítky a obklady | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (722,298+637,334+177,406)*0,4 |  | 614.815 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2151.853 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 962032240 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3 | m3 | 51.564 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 100.5498 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1737679062
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | pilířky pod překlady RZP na střeše A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (37,2/1,15+1)*(17,75/2,1+1)*0,3*0,3*0,8 |  | 22.696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pilířky pod překlady RZP na střeše B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,696 |  | 22.696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pilířky pod překlady RZP na střeše uprostřed | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,15/1,15+1)*(10,6/2,1+1)*0,3*0,3*0,8 |  | 6.172 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.564 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 962051115 | Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm | m2 | 779.898 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 131.0229 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2099540783
| VV |  | část A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*5,3*7*2+3,1*4,8+3,1*4,3 |  | 258.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*5,3*7*2+3,1*3,15*2+3,1*4,8+3,1*4,3+3,1*3,4*2 |  | 298.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40% na omítky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 557,07*0,4 |  | 222.828 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 779.898 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 962052210 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 | m3 | 7.84 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 18.816 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1081887762
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | panely ztužujících zdí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,29*0,2*3,02*2 |  | 5.182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,2*3,02*2*2 |  | 2.658 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.84 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 963012520 | Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm | m3 | 59.16 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 94.656 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1070603279
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1 . Bourání železobetonových stropů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | strop nad 4.np - část A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(2,4*0,6*24+2,4*1,2*29+2,4*0,8*4) |  | 31.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | změna 9/2017 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*2,4*1,2+0,25*2,4*0,6 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(2,4*0,6*24+2,4*1,2*23+2,4*0,8*3) |  | 26.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 963051113 | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | m3 | 3.096 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 7.4304 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2064004727
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | strop nad 4.np - betonové desky část A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(2,4*1,2+2,4*0,6) |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | budka na střeše | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*2,8*0,15 |  | 2.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.096 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 964011221 | Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m | m3 | 26.149 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 62.7576 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 673218947
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Hmotnost železobetonových překladů se určuje z objemu překladu a objemové hmotnosti 2,4 t/m3. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | střecha A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (37,2/1,15+1)*0,14*0,14*17,75 |  | 11.602 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,602 |  | 11.602 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha střed | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,15/1,15+1)*0,14*0,14*10,6 |  | 2.945 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.149 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 965043341 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 201.563 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 443.4386 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2079948977
| VV |  | část A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,8*9,04+26,995*18,03)*0,12 |  | 70.122 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | převod z chirurgií | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,12*(3,2*1,475+5,225*6,0+3,475*6,4+4,58*3,875+2,4*3,2) |  | 10.049 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,12*(6,105*(3,2+3,35*2)+5,6*7,1+1,95*3,35+6,105*3,35+1,925*2,525+7,23*4,14+4,4+2,625+3,475*6,105) |  | 22.826 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | uprostřed - dle hlavního schodiště | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,975*13,785)*0,12 |  | 26.426 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,47*18,03+10,4*11,915)*0,12 |  | 72.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201.563 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 1679.692 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 3.472e-06 | 0.0058319 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502934269
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 201,563/0,12 |  | 1679.692 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 965049111 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | m3 | 201.563 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 8.8688 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1575404670
113 | K | 965081342 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy do 1 m2 | m2 | 165.02 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 19.8024 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1144745005
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | střecha - vyrovnávací dlaždice A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (37,2/1,15+1)*(17,75/2,1+1)*0,4*0,4*1,5 |  | 75.652 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha - vyrovnávací dlaždice B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,6526 |  | 75.653 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha - vyrovnávací dlaždice uprostřed | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,15/1,15+1)*(10,6/2,1+1)*0,4*0,4 |  | 13.715 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 966080113 | Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z desek z minerální vlny, tloušťky přes 60 do 120 mm | m2 | 8.715 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.2353 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1165766869
| VV |  | 5.np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,33+0,4+3,25)*0,35*5 |  | 8.715 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 66.586 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 5.0605 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1221149119
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | část A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1,97*7 |  | 8.274 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,97*20 |  | 31.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1,97*16 |  | 18.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,97*5 |  | 7.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.586 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 968072456 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 99.682 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 6.28 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806554725
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | část A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,97*20 |  | 43.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,97*26 |  | 56.342 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.682 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 968082016 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 | m2 | 19.44 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 1.147 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 487360982
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,8*1,8*6 |  | 19.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 968082017 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 | m2 | 19.44 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.99144 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1296076168
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,8*1,8*3*2 |  | 19.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 971033241 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.016 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1798700207
| VV |  | místnosti 409 a 414 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.69 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1736741463
| VV |  | 5. np - F3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 971052441 | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.374 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51902721
| VV |  | část A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 971052651 | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm | m3 | 5.468 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 13.1232 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1021349181
| VV |  | otvory do ztužujících zdí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*1,1*2,05*4 |  | 3.608 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,5*3,1*2 |  | 1.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.468 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 972055241 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 0,09 m2, tl. přes 120 mm | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1885644958
| VV |  | část a | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 976071111 | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí | m | 30.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 1.1211 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1944470026
| VV |  | část B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15+7,5+15+5,0)-(1,1*10+0,6*2) |  | 30.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 977211111 | Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm | m | 646.17 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.9325e-05 | 0.018949 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 529889480
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | panely - strop nad 4.np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podél atiky" 2,4*6*2 |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ----- ČÁST A ---------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní panely - proříznutí zálivky mezi panely | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*62+4,8*2+0,8*6+10,8*2+7,2*2+6,0*4+4,8*2+1,8*2+1,2*4+6,1*2 |  | 253.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,25*2+0,3*2+0,15*2+0,375+0,15+0,15*2+0,25*2*2+0,15*20,2*2) |  | 18.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2+0,375*2 |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,05*2+1,1*3*2)*2+3,05*5+4,3*4+1,5*5+3,1*3 |  | 70.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ------- ČÁST B ------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní panely - proříznutí zálivky mezi panely | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*49+0,6*4+1,2*6+6,0*4+7,2*4+2,4*2+2,0*2+0,8*4 |  | 192 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostupy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,25+0,275+0,225*2+0,25*2+0,2*2*2+0,25*2+0,375+0,15+0,15*2+0,3*2+0,25*2) |  | 9.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2+0,375*2 |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,05*2+1,1*3*2)*2+3,05*5+4,3*4+1,5*5+3,1*3 |  | 70.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 646.17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm | m | 99 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.113e-05 | 0.0011019 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -513071840
| VV |  | A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5+18,5+11+9 |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,5+18+6,5+6 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 978011191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 1296.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 64.845 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -355618631
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | dle podlah | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 224,5+538,9+409,8+115,9+7,8 |  | 1296.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 2381.205 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 109.5354 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1227417563
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1 vrstva = 20 mm (celkem 50mm) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obvodové zdivo | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*(3,3+37,795+18,78+91,365+1,6*2+18,78+37,77+3,275+16,0) |  | 679.282 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zbylé vnitřní zdi a pilíře | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*((6,23*2+2,06*2+0,4*2)*2+0,4*3*33+0,4*4*42) |  | 417.602 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | méně otvory | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,8*1,8*40+1,8*2,1*2+1,7*2,13*2) |  | -144.402 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 vrstva x1,5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 952,482*1,5 |  | 1428.723 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2381.205 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 989101007 | Orientační systém (Al destičky na dveře, popisové tabulky na stěnu,..) - specifikace dle PD - Výpis dveří | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472269493
| VV |  | Jedná se zejména o označení dveří, specifikaci lze odvodit z výpisu stavebních výplní (ASR.12) a z orientačního systému (ASR.13.9). | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | x99821010 | Vyklizení pbjektu před stavbou | hod | 128 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1537995674
| VV |  | 32*4 |  | 128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 1863.391 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1304804291
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. | [15 empty] | PSC | 2
132 | K | 997013312 | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m | m | 30.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1524449742
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 11,5+19 |  | 30.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 997013322 | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312 | m | 2745 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1608252490
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 30,500*90 |  | 2745 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1863.391 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1771949871
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
135 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 180993.33 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1747728490
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (1863,39-81,46)*9 |  | 16037.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | azbest | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81,46*50 |  | 4073 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20110.37 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 20110,37*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 180993.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
136 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | t | 954.867 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44214724
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 131,023+84,096+7,43+62,758+443,439+19,802+13,123+64,845+109,535+18,816 |  | 954.867 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného | t | 662.184 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108567089
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 561,634+100,55 |  | 662.184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 997013821 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s obsahem azbestu | t | 81.46 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2103011425
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
139 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 164.879 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1449585180
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1863,39-(954,867+662,184+81,46) |  | 164.879 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 1022.356 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121425831
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. | [15 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 172.1908 |  | 210.3957 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.1084 |  | 22.4472 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | 712300831 | Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé | m2 | 1129.818 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 6.7789 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -164987589
| VV |  | provizorní zakrytí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1129,818 |  | 1129.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 712300832 | Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé | m2 | 1566.529 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 15.6653 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1903752022
| VV |  | 38*19,05-(2,4*3,6+2,515*8,695) |  | 693.392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,63*11,5 |  | 179.745 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38*19,05-(2,4*3,6+2,515*8,695) |  | 693.392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1566.529 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 712300845 | Odstranění ze střech plochých do 10 st. doplňků ventilační hlavice | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.003 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -839604736
144 | K | 712311111 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou | m2 | 1539.095 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -60520129
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | S.5.1 + S.5.4 + S.5.7 + S.5.11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,015*19,05-(2,4*3,6+10,8*2,515+22,65*6,7) |  | 536.629 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,63*5,0 |  | 78.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,015*19,05-(2,4*3,6+10,8*2,515+22,65*6,7) |  | 536.629 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1151.408 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svisle - atiky - S.5.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((14,33-13,4)*(8,4+3,6+2,4+11,9+37,065)*2+8,8+4,65*2) |  | 135.959 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,33-13,4)*(14,425+5,625)*2 |  | 37.293 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svisle - atiky - S.5.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,84-13,4)*(3,7+5,8+12,41+0,43)*2 |  | 109.019 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svisle - atiky - S.5.8 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,98-13,4)*5,65 |  | 8.927 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svisle - atiky - S.5.11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((14,22-13,4)*(6,95+8,823+13,46+5,825+8,6)*2+8,7+6,5) |  | 86.799 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,55-14,98)*8,5*2 |  | 9.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 387.687 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1539.095 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | M | 11520 | asfaltová emulse Dekprimer | kg | 507.902 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 836414576
| VV |  | 1539,095*0,3 |  | 461.729 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 461,729*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 507.902 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
146 | K | 712331101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho AIP nebo NAIP | m2 | 1456.736 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1849895611
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | textilie | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,389+81,479+16,085+10,0+93,965 |  | 326.918 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | provizorní folie | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 91,635*19,05 |  | 1745.647 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,6*2,4+2,515*10,8+1,0*15,63+6,5*15,63+7,0*61,0+3,6*2,4+10,8*2,515) |  | -615.829 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1456.736 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | M | 693111410 | geotextilie netkaná PP 150 g/m2 do š 8,8 m | m2 | 375.956 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.056393 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731376497
| VV |  | 326,918*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 375.956 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
148 | M | 283231000 | fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 750 kg/m3), š. 1,4 m, tl. 0,8 mm | m2 | 1242.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.75811 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1851752446
| VV |  | provizorní folie | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 91,635*19,05 |  | 1745.647 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,6*2,4+2,515*10,8+1,0*15,63+6,5*15,63+7,0*61,0+3,6*2,4+10,8*2,515) |  | -615.829 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1129.818 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1129,818*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1242.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
149 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 1539.095 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088313 | 1.3592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1445803034
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
150 | M | 1010301469 | HYDROIZOLACE ASFALTOVÉ PÁSY PAROZÁBRANY GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2) | m2 | 1693.005 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1172754317
| VV |  | 1539,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1693.005 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
151 | K | 712363601 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha | m2 | 252.529 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001419 | 0.035834 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -183637621
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
152 | K | 712363602 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj | m2 | 768.912 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002838 | 0.21822 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 361440856
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | střecha vodorovně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 431,043 |  | 431.043 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | atiky svisle+vodorovně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1539,095-(252,529+431,043+348,72))/3*2 |  | 337.869 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 768.912 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 712363603 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh | m2 | 517.654 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004257 | 0.22037 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 209373540
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | střecha vodorovně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 348,72 |  | 348.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | atiky svisle+vodorovně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1539,095-(252,529+431,043+348,72))/3 |  | 168.934 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 517.654 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | M | 283220835 | folie z měkčeného PVC k mechanickému kotvení, vyztužená polyesterovou tkaninou Dekplan 76 | m2 | 1769.959 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 2.4602 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -314380176
| VV |  | 1539,095*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1769.959 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
155 | K | 998712103 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 5.108 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -570988835
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 17.6273 |  | 27.4943 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | 713120811 | Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 1405.773 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0034 | 4.7796 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 269839859
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. | [15 empty] | PSC | 2
157 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 1296.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211579643
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | dle skladeb | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.4.2" 224,5 |  | 224.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.4.3" 538,9 |  | 538.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.4.4" 409,8 |  | 409.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.4.5" 115,9 |  | 115.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.4.6" 7,8 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1296.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | M | 631537840 | deska izolační minerální těžkých plovoucích podlah λ-0.037 600x1000x40 mm | m2 | 1361.745 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 6.8087 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 721709097
| VV |  | 1296,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1361.745 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
159 | K | 713121211 | Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně | m | 1248.41 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -553221199
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | ---- část A ------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 404+407" 2*(5,705+8,775+1,6+3,95+5,65+3,35+2,1) |  | 62.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 413" 2*(3,275+3,15) |  | 12.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 414" 2*(2,705+0,715+2,285+2,55+2,975+2,9+1,1) |  | 30.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 415" 2*(4,35+3,355) |  | 15.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 416" 2*(2,8+3,315) |  | 12.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 417" 2*(2,875+3,315) |  | 12.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 418" 2*(3,075+6,4) |  | 18.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432A" 2*(8,4+8,35+0,3+0,4*4) |  | 37.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432B" 2*(1,6+3,425) |  | 10.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432C" 2*(1,6+2,45) |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 433" 2*(4,705+1,75+3,6+4,7+1,45+1,85*3+0,475) |  | 44.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 459-469" 2*(16,575+6,15+5,83+3,85+2,3+0,375+3,2+0,4*2*6+0,4*1,5*6+1,1) |  | 95.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 470" 2*(2,95+1,7) |  | 9.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 472" 2*(2,3+1,7) |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 473" 2*(2,83+3,1) |  | 11.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 474" 2*(2,475+0,8+3,1) |  | 12.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 475" 2*(4,35+1,15+1,485+1,1+1,845) |  | 19.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 476" 2*(5,755+4,0) |  | 19.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 477" 2*(3,865+3,7) |  | 15.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 478" 2*(2,3+4,125) |  | 12.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 479" 2*(3,865+3,525) |  | 14.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 480" 2*(1,6+1,565) |  | 6.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 481" 2*(1,6+1,0) |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 482" 2*(2,25+0,95) |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 483A-B" 2*(1,0+0,95+1,565*2) |  | 10.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 484" 2*(1,975+3,43) |  | 10.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 485" 2*(1,9+4,125+0,25*4) |  | 14.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 488" 2*(1,6+1,75+3,1) |  | 12.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 489" 2*(2,95+5,43+3,155+1,45+1,65+0,8+1,05*3+2,485+1,55*2+3,32+1,603+0,752+2,07+0,4*1,5*5) |  | 69.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 619.73 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ---- část B ------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 405" 2*(1,2+3,175) |  | 8.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 406" 2*(2,55+3,175) |  | 11.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 408" 2*(3,275+3,4) |  | 13.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 409" 2*(2,55+4,565+2,4+2,35+2,925+0,43) |  | 30.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 410" 2*(4,6+3,355) |  | 15.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 411" 2*(2,8+3,355) |  | 12.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 412" 2*(2,875+3,355) |  | 12.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 419A" 2*(4,025+2,35) |  | 12.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 419B" 2*(2,275+2,35) |  | 9.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 420" 2*(3,1+2,95+0,4*2) |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 421" 2*(2,625+1,575+2,15+0,95) |  | 14.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 422" 2*(0,925+1,475) |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 423" 2*(1,875+2,775) |  | 9.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 424" 2*(1,95+2,775) |  | 9.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 425" 2*(3,4+2,95+0,4*3) |  | 15.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 426" 2*(1,875+0,575*2+0,375+2,25+1,475) |  | 14.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 427" 2*(0,925+1,8) |  | 5.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 428" 2*(1,95+2,775) |  | 9.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 429" 2*(1,95+2,775) |  | 9.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 430" 2*(3,6+4,675) |  | 16.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 431" 2*(6,0+2,95+1,725) |  | 21.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 434-446" 2*(16,575+1,2+6,15+1,1+5,625+3,325+0,375+6,23+0,4*2*6+0,4*1,5*5) |  | 96.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 437" 2*(2,95+1,7) |  | 9.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 447" 2*(2,3+1,7) |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 448" 2*(3,1+2,85) |  | 11.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 449" 2*(3,1+2,475+0,8) |  | 12.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 450" 2*(3,805+0,625+1,15+4,35+0,35) |  | 20.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 451" 2*(4,0+5,125+0,43) |  | 19.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 452" 2*(3,865+3,375+0,43) |  | 15.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 453" 2*(2,3+4,125) |  | 12.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 454" 2*(3,865+3,525) |  | 14.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 455" 2*(1,565+1,6) |  | 6.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 456" 2*(0,9+1,6) |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 457-458B" 2*(2,25+0,95+1,0+0,5+1,565*2) |  | 15.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 486" 2*(1,95+2,63+0,8) |  | 10.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 487" 2*(1,9+4,125+0,25*4) |  | 14.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 490" 2*(3,1+1,6+1,73) |  | 12.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 491" 2*(0,43+2,325+1,35+2,925+1,35+6,245+0,775+4,95+1,55*2+1,05*2+4,925+0,65+2,15+0,4*1,5*5) |  | 72.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 628.68 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1248.41 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | M | 631402740 | pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120 mm tl.12 mm | m | 1310.831 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.065542 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -579273061
| VV |  | 1248,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1310.831 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
161 | K | 713140811 | Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací volně položených do 100 mm z vláknitých materiálů, tloušťka izolace | m2 | 1566.529 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 22.7147 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2049562139
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. | [15 empty] | PSC | 2
162 | K | 713141131 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá | m2 | 125.72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001159 | 0.14571 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1096603260
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5. np - atika - S.5.3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,475*(8,4+3,6+0,475+2,4+11,875+0,585+38,015+3,78+1,845+14,425+5,625)*2 |  | 86.474 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,475*(15,63+2,585+1,9) |  | 9.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. np - atika - S.5.6 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43*(3,7+0,43*2+5,7+12,41)*2 |  | 19.496 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. np - atika - S.5.9 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(2,515+0,3+12,41)*2 |  | 9.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. np - atika - S.5.7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*5,3 |  | 1.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125.72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | 283723060 | deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 60 mm | m2 | 1.788 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.002682 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1235319813
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
164 | M | 631515180 | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 40 mm | m2 | 117.836 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.70702 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1467059574
| VV |  | 5. np - atika - S.5.3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,475*(8,4+3,6+0,475+2,4+11,875+0,585+38,015+3,78+1,845+14,425+5,625)*2 |  | 86.474 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,475*(15,63+2,585+1,9) |  | 9.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. np - atika - S.5.6 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43*(3,7+0,43*2+5,7+12,41)*2 |  | 19.496 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.525 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 115,525*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 117.836 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
165 | M | 631515200 | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 60 mm | m2 | 9.318 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.083862 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -975254827
| VV |  | 5. np - atika - S.5.9 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(2,515+0,3+12,41)*2 |  | 9.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 9,135*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.318 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
166 | K | 713141171 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 130 do 170 mm budovy výšky do 20 m vnitřní pole | m2 | 252.529 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001179 | 0.029773 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 630498174
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | nová střecha tl. 150 mm - S.5.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,875*2,4+8,4*15,555+4,1*11,65+5,595*22,283+14,425*5,625) |  | 412.741 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,12*4,625) |  | 69.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,875*2,4+8,4*15,555+4,1*11,65+5,595*22,283+14,425*5,625) |  | 412.741 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nová střecha tl. 150 mm - S.5.4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,8*5,8*2 |  | 136.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1032.292 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | méně rohy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -348,72 |  | -348.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | méně kraje | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -431,043 |  | -431.043 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 252.529 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 713141172 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 130 do 170 mm budovy výšky do 20 m okrajové pole | m2 | 431.043 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002358 | 0.10164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 375079036
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,55*(15,55*2+5,7*2+4,0*2+5,3*3*2+11,5*2+4,65*2) |  | 177.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*(91,635-0,65*2+0,4*2)*2 |  | 382.767 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*(11,77*2+14,345*2)*2 |  | 219.366 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | méně rohy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(6,0*2,72*20+0,72*1,55*20) |  | -348.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 431.043 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 713141173 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 130 do 170 mm budovy výšky do 20 m rohové pole | m2 | 348.72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003537 | 0.12334 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1649641548
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. | [15 empty] | PSC | 2
169 | M | 283759130 | deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 (1000) mm | m3 | 157.941 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 3.9485 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -10720271
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | nová střecha tl. 150 mm - S.5.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,875*2,4+8,4*15,555+4,1*11,65+5,595*22,283+14,425*5,625)*0,15 |  | 61.911 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,12*4,625)*0,15 |  | 10.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,875*2,4+8,4*15,555+4,1*11,65+5,595*22,283+14,425*5,625)*0,15 |  | 61.911 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nová střecha tl. 150 mm - S.5.4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,8*5,8*2*0,15 |  | 20.532 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154.844 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 154,844*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 157.941 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
170 | K | 713141181 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m vnitřní pole | m2 | 252.529 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001359 | 0.034319 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -289747158
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. | [15 empty] | PSC | 2
171 | K | 713141182 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m okrajové pole | m2 | 431.043 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002718 | 0.11716 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1213316233
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. | [15 empty] | PSC | 2
172 | K | 713141183 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m rohové pole | m2 | 348.72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004077 | 0.14217 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1973121245
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. | [15 empty] | PSC | 2
173 | M | 283759135 | spádové klíny EPS 100 S Stabil (20-400 mm) | m3 | 212.675 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 5.3169 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1813932137
| VV |  | nová střecha tl. 150 mm - S.5.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,875*2,4+8,4*15,555+4,1*11,65+5,595*22,283+14,425*5,625)*0,21 |  | 86.676 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,12*4,625)*0,21 |  | 14.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,875*2,4+8,4*15,555+4,1*11,65+5,595*22,283+14,425*5,625)*0,21 |  | 86.676 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nová střecha tl. 150 mm - S.5.4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,8*5,8*2*0,18 |  | 24.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 212.675 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 16.836 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1126448124
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 35.5618 |  | 62.7107 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
175 | K | 762331811 | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 | m | 4699.851 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 37.5988 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -707968531
| VV |  | prvky původní střechy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (91,635/1,15+1)*19-(15/1,15+1)*6 |  | 1448.709 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (19/0,65+1,769)*91,635-(6/0,65+1)*15 |  | 2687.202 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | provizorní zadtřešení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 563,94 |  | 563.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4699.851 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 762331812 | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 1793.71 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 25.1119 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1387793510
| VV |  | provizorní zastřešení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1793,71 |  | 1793.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 762332141 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), do 120 cm2 průřezové plochy | m | 563.94 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1106769197
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | provizorní zastřešení - pozednice 120x100 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 91,635*2-15,8+19,0*2+6,0*2 |  | 217.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 217.47 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zavětrování podélné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,0/2+1)*1,7+(15,63/2+1)*1,7+(23,0/2+1)*1,7 |  | 57.486 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,3+3,0)/2+1)*1,7*2+(8,7/2+1)*1,7*2 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((12,41+14,265)/2+1)*1,7 |  | 24.374 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((14,29+12,41)/2+1)*1,7 |  | 24.395 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,0+3,0)/2+1)*1,7*2+(8,4/2+1)*1,7*2 |  | 32.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 173.235 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zavětrování příčné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 173,235 |  | 173.235 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 563.94 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 762332142 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), přes 120 do 224 cm2 průřezové plochy | m | 1793.71 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -218280469
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | provizorní zastřešení - krokve 100x140 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,0/1+1)*6,0+(15,63/1+1)*5,5+(23,0/1+1)*6,0 |  | 379.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,3+3,0)/1+1)*13,0+(8,7/1+1)*17,5 |  | 277.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((12,41+14,265)/1+1)*6,8 |  | 188.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((14,29+12,41)/1+1)*6,8 |  | 188.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,0+3,0)/1+1)*13,2+(8,4/1+1)*17,0 |  | 265.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1299.065 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vaznice 120x140 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 91,635*2-15,8+19,0*2+6,0*2 |  | 217.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 217.47 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sloupky 120x120 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,0/2+1)*2,72+(15,63/2+1)*2,72+(23,0/2+1)*2,72 |  | 91.977 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,3+3,0)/2+1)*2,72*2+(8,7/2+1)*2,72*2 |  | 54.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((12,41+14,265)/2+1)*2,72 |  | 38.998 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((14,29+12,41)/2+1)*2,72 |  | 39.032 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,0+3,0)/2+1)*2,72*2+(8,4/2+1)*2,72*2 |  | 52.768 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 277.175 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1793.71 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | M | 605120030 | řezivo jehličnaté hranol jakost II do 120 cm2 | m3 | 5.104 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 2.8072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949685559
| VV |  | pozednice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 217,47*0,12*0,1 |  | 2.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zavětrování podélné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 173,235*0,06*0,12 |  | 1.247 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zavětrovánípříčné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 173,235*0,06*0,12 |  | 1.247 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.104 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | M | 605120130 | řezivo jehličnaté hranol jakost II nad 120 cm2 | m3 | 25.831 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 14.2071 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1409458411
| VV |  | pozednice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*0,14*1299,065 |  | 18.187 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vaznice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,12*0,14*217,47 |  | 3.653 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sloupky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,12*0,12*277,175 |  | 3.991 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.831 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 762341033 | Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek [OSB] šroubovaných na rošt 15 mm na sraz, tloušťky desky | m2 | 3.18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.010012 | 0.031838 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2096495694
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | skladba S.5.7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*5,3*2 |  | 3.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 762341036 | Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek [OSB] šroubovaných na rošt 22 mm na sraz, tloušťky desky | m2 | 124.66 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.014343 | 1.7879 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -630682381
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5. np - atika - S.5.3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,475*(8,4+3,6+0,475+2,4+11,875+0,585+38,015+3,78+1,845+14,425+5,625)*2 |  | 86.474 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,475*(15,63+2,585+1,9) |  | 9.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. np - atika - S.5.6 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43*(3,7+0,43*2+5,7+12,41)*2 |  | 19.496 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. np - atika - S.5.9 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(2,515+0,3+12,41)*2 |  | 9.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.66 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m2 | 1129.818 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -700001497
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. | [15 empty] | PSC | 2
184 | M | 605151120 | řezivo jehličnaté boční prkno jakost III. 2 - 3 cm | m3 | 27.116 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 14.9138 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -596473446
| VV |  | 1129,818*0,024 |  | 27.116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 762342216 | Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm | m2 | 126.25 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1532974937
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 124,66+3,18/2 |  | 126.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | M | 605141130 | řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m | m3 | 0.652 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.3586 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1232862535
| VV |  | 5. np - atika - S.5.3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,4+3,6+0,475+2,4+11,875+0,585+38,015+3,78+1,845+14,425+5,625)*2/0,5*0,475*0,04*0,06 |  | 0.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,475*(15,63+2,585+1,9)/0,5*0,04*0,06 |  | 0.046 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. np - atika - S.5.6 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43*(3,7+0,43*2+5,7+12,41)*2/0,5*0,04*0,06 |  | 0.094 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. np - atika - S.5.9 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(2,515+0,3+12,41)*2/0,5*0,06*0,06 |  | 0.066 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.621 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,621*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.652 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
187 | M | 605110210 | řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m | m3 | 0.034 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.0187 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1311204577
| VV |  | 0,04*0,16*5,3 |  | 0.034 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 61.48 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.023368 | 1.4367 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1900361138
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | římsy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 124,66*0,022 |  | 2.743 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,652+0,034 |  | 0.686 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | provizorní zakrytí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,104+25,831+27,116 |  | 58.051 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 998762103 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 35.562 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 803951567
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.5769 |  | 1.017 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
190 | K | 763121413 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 87,5 mm, profil 75 | m2 | 66.034 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.012063 | 0.79654 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 683169576
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | označení Sdk.4.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 414" 0,45*(2,75+0,6) |  | 1.508 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 415" 0,45*(3,275+0,6) |  | 1.744 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 416" 0,45*3,355 |  | 1.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 417" 0,45*3,355*2 |  | 3.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432A" 0,45*1,05*2 |  | 0.945 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432C" 0,45*3,355*2 |  | 3.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 470" 0,45*1,7*2 |  | 1.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 473" 0,95*(1,2+0,6) |  | 1.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 474" 0,95*(1,2+0,6) |  | 1.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 478" 0,45*4,125 |  | 1.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 479" 0,85*(1,6+0,45) |  | 1.743 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 409" 0,45*(2,8+0,6) |  | 1.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 410" 0,45*(3,2+0,6) |  | 1.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 411" 0,45*3,355 |  | 1.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 412" 0,45*(3,355+1,6+0,7) |  | 2.545 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 420" 0,85*(2,95+2,3) |  | 4.463 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 423" 0,85*2,775 |  | 2.359 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 425" 0,85*(2,95+2,3) |  | 4.463 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 428" 0,85*2,775 |  | 2.359 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 431" 0,95*(1,5+0,6) |  | 1.995 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 437" 0,45*1,7*2 |  | 1.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 448" 0,95*(1,2+0,6) |  | 1.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 449" 0,95*(1,0+0,6) |  | 1.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 452" 0,85*(2,4+0,45) |  | 2.423 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 453" 0,45*4,125 |  | 1.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 454" 0,85*(1,6+0,45) |  | 1.743 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | označení Sdk.4.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 416" 2,95*(0,2+0,45) |  | 1.918 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 484" 2,95*(0,3+0,8) |  | 3.245 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 411" 2,95*(0,2+0,45) |  | 1.918 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 423" 2,95*(0,225+0,35) |  | 1.696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 486" 2,95*(0,3+0,8) |  | 3.245 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.034 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 763131432 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI | m2 | 4.675 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01694 | 0.079195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536289457
| VV |  | kastlík u stropu 3.np 3.67 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,75+0,5*2,75 |  | 4.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 763131721 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m | m | 135.62 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.004376 | 0.59347 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1010627462
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | část A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3+2,45+4,35+2,25+2,1+14,35+14,9+2,52+4,0+3,98+3,15+3,1+21,73 |  | 83.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55+2,39+4,6+2,2+2,45+2,55+4,0+3,87+3,13+3,1+21,6 |  | 52.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | M | 590300120 | deska sádrokartonová příčky tl.12,5 mm | m2 | 67.81 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0089 | 0.60351 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568175545
| VV |  | 135,62*0,5 |  | 67.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 763173127 | Montáž sanitární přepážky | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1604245516
195 | M | 111SA.2 | sanitární pisoárová přepážka 450x900 mm (specifikace dle PD) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1651698794
196 | M | 111SA.1 | sanitární pisoárová přepážka 950x2100 mm (specifikace dle PD) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1514295560
197 | K | 763431001 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | m2 | 846.444 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.99034 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -965859554
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | podhled 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200,85*1,03 |  | 206.876 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhled 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 149,91*1,03 |  | 154.407 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhled 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 471,03*1,03 |  | 485.161 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 846.444 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | M | 590KP4.1 | KP.4.1 - kazetový podhled s vyjímatelnými omyvatelnými panely 600x600 tl. min. 20 mm (specifikace dle PD a TZ) | m2 | 217.22 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.97749 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2071410639
| VV |  | 206,876*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 217.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
199 | M | 590KP4.2 | KP.4.2 - kazetový podhled s vyjímatelnými omyvatelnými panely 600x600 tl. min 15 mm (specifikace dle PD a TZ) | m2 | 162.127 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.72957 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093425242
| VV |  | 154,407*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 162.127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
200 | M | 590KP4.3 | KP.4.3 - kazetový podhled s vyjímatelnými omyvatelnými panely 600x600 tl. min 15 mm (specifikace dle PD a TZ) | m2 | 509.419 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 2.2924 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1281010121
| VV |  | 485,161*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 509.419 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
201 | M | 590362240 | rastr nosný kazetové minerální podhledy bílá hlavní fil ,L=3700 mm | m | 571.95 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.2345 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58491255
| VV |  | KP 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 135,81 |  | 135.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KP.3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 436,14 |  | 436.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 571.95 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | M | 590362242 | rastr nosný Connect T24 bílá hlavní profil 8101, L=3700 mm | m | 187.709 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.076961 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1946154355
| VV |  | KP 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 178,77 |  | 178.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 178,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 187.709 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
203 | M | 590362250 | rastr nosný kazetové minerální podhledy bílá vedlejší fil ,L=1200 mm | m | 1080.35 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.33491 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1105557017
| VV |  | podhled 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 256,53 |  | 256.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhled 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 823,82 |  | 823.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1080.35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | M | 590362252 | rastr nosný Connect T24 bílá vedlejší profil 8102, L=1200 mm | m | 354.554 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.10991 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1793610601
| VV |  | podhled 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 337,67 |  | 337.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 337,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 354.554 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
205 | M | 590362260 | rastr nosný kazetové minerální podhledy bílá vedlejší fil ,L=600 mm | m | 571.95 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.14299 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 761769340
| VV |  | podhl. 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 135,81 |  | 135.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhl. 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 436,14 |  | 436.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 571.95 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | M | 590362262 | rastr nosný Connect T24 bílá vedlejší profil 8103, L=600 mm | m | 187.709 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.046927 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -492234275
| VV |  | podhl. 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 178,77 |  | 178.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 178,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 187.709 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
207 | M | 590362530 | rastr nosný pro kazetové minerální podhledy obvodová lišta H=22 pozinkovaná lakovaná ocel, L=3000mm | m | 467.093 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.088748 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642813270
| VV |  | podhl. 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105,63 |  | 105.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhl. 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 339,22 |  | 339.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 444.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 444,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 467.093 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
208 | M | 590362535 | U profil Connect C3 3532, L=3000mm, H=22 mm, barva bílá | m | 145.992 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.027738 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -612803216
| VV |  | podhl. 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 139,04 |  | 139.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 139,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 145.992 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
209 | M | 590363100 | rastr nosný pro kazetové minerální podhledy univerzální klip | kus | 5597.13 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.055971 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1068563451
| VV |  | podhl. 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5330,6 |  | 5330.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 5330,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5597.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
210 | M | 590363140 | rastr nosný pro kazetové minerální podhledy závěs klip | kus | 583.89 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0058389 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926813757
| VV |  | podhl. 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 139,04 |  | 139.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhl. 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105,63 |  | 105.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhl. 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 339,22 |  | 339.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 583.89 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | M | 590363200 | závěs stavitelný pozinkovaná ocel tl.4mm antikorozní třída C3, hák & hák, L=330-600mm | kus | 145.992 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.013139 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1577517628
| VV |  | podhl. 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 139,04 |  | 139.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 139,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 145.992 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
212 | M | 590363280 | závěs stavitelný pozinkovaná ocel tl.4mm antikorozní třída C1, hák & oko, L=330-600mm | kus | 458.196 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.041238 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276512090
| VV |  | podhl. 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105,63 |  | 105.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhl. 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 339,22 |  | 339.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 444.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 444,85*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 458.196 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
213 | M | 590363430 | klip pro zajištění kazetových stropů snadno čistící | kus | 2294.177 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.13765 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1905059490
| VV |  | podhl. 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2184,93 |  | 2184.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2184,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2294.177 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
214 | K | 763431201 | Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou | m | 991.89 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001995 | 0.19788 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1721061392
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 279,5+211,7+500,69 |  | 991.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 763431802 | Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu polozapuštěném | m2 | 484.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 1.017 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -333051882
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | část A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200 |  | 200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 281 |  | 281 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,75 |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 484.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 998763102 | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1.667 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1817050619
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1135 |  | 0.35908 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
217 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 188 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.35908 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1946780812
| VV |  | 97+81+5*2 |  | 188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 764242335 | Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm | m | 10.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0023954 | 0.02587 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286284862
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 05/5.K | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4+5,4 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 764244306 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.003003 | 0.093092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1062266627
| VV |  | 02/5.K | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,5+15,5 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 764244307 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 670 mm | m | 225 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0040108 | 0.90243 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1538118730
| VV |  | 01/5.K | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 97+81 |  | 178 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 04/5.K - rš. 600 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,5+23,5 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 225 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | 764244311 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0053714 | 0.053714 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1319975020
| VV |  | 03/5.K | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*5+1,0*5 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 764245346 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 549963733
223 | K | 764541305 | Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | 10.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0028628 | 0.030918 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -575866993
| VV |  | 06/5.K | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4+5,4 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | 764548424 | Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm | m | 2.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0028885 | 0.0075101 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2088737598
| VV |  | 07/5.K | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3+1,3 |  | 2.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 764802020 | Střešní vposť s integrovanou PVC manžetou DN 125 (specifikace viz PD) | kus | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1882649740
| VV |  | 08/5.K | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+3 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 764802022 | Pojistný přepad s integrovanou PVC manžetou DN 125 (specifikace viz PD) | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1818472136
| VV |  | 09/5.K | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 764802025 | Lemování paty vent. hlavicpoloplast.pozink plech rš. min. 250 mm (specifikace viz PD) | m | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2087473657
| VV |  | 10/5.K | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 764802030 | Spojovací materiál(příponky, připojovací lišty,.. (specifikace viz PD) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -802866550
229 | K | 998764103 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1.114 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1180515516
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 81.4595 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
230 | K | 76513180 | Demontáž azbestocementových zákrytových desek | m2 | 1566.529 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 81.4595 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 691744133
231 | K | X6513181 | Příplatek za stíženost demontáže střešních vrstev s obsahem azbestu | m2 | 1566.529 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -215454389
| VV |  | "1.) Zařízení a zrušení staveniště a kontrolovaného pásma včetně instalace filtračních jednotek vybavených HEPA filtrací. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.) "Inženýring a legislativní zajištění - Kontrolní měření vnitřních prostor před zahájením prací, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zpracování zprávy technologického postupu likvidace azbestu pro KHS a ohlášením prací na KHS | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vypracování závěrečné dokumentační zprávy atd. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.) "Demontáž střešních konstrukcí, doprava a uložení odpadů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.) "Sanační práce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1566,529 |  | 1566.529 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7216 |  | 10.3435 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
232 | K | 766111820 | Demontáž dřevěných stěn plných | m2 | 56.64 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01695 | 0.96005 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1753166687
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820. 2. V cenách je započtena demontáž lišt i vysklení. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | stěny instalačních šachet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "část A" 11*0,7*2,95 |  | 22.715 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "část B" 5*0,7*2,95+8*1,0*2,95 |  | 33.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | 766411811 | Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 | m2 | 194.863 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 4.8034 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -828275041
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | část A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*(0,4+4,3+1,55+6,8+0,6+3,45) |  | 50.445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*(5,3+1,95+5,15+1,2*2) |  | 43.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*(1,5*2+3,4) |  | 18.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*(6,105+3,2+0,95*2) |  | 33.055 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*(0,4+1,75+4,5+0,3+0,4+1,5+4,5+1,5+0,5+0,4*3) |  | 48.823 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 194.863 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
234 | K | 766411822 | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | m2 | 194.863 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 1.5589 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -577178804
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů. | [15 empty] | PSC | 2
235 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -554017894
236 | K | 766622132 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | m2 | 3.24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024661 | 0.00079902 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1802238690
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,9*1,8*2 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
237 | M | 611- 1.4/O | okno plastové 1kř, otevíravé a sklápěcí 900x1800 mm s meziskelní žaluzií a sítí (parametry dle Výpis dveří - interiérových) | kpl | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.16 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -600491026
238 | M | 61140R-53 | tepelná izolace | m | 1.8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0054 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -945938385
| VV |  | u parapetu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
239 | M | 61140R-54 | polyuretanová pěna | m | 10.8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2029992085
| VV |  | (1,8*2+0,9*2)*2 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
240 | M | 61140R-55 | středové těsnění - komprimační páska | m | 10.8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -382141846
241 | M | 61140R-56 | okenní butylová folie - interiér | m | 10.8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -883373729
242 | M | 61140R-57 | lišta exteriérová | m | 10.8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1534635087
243 | M | 61140R-58 | lišta interiérová | m | 10.8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1798144034
244 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1002974953
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | dveře 23+24+27+28+29 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+1+6+2+2 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
245 | M | 611-23L | dveře hladké plné 1křídlé 800x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1821093188
246 | M | 611-23P | dveře hladké plné 1křídlé 800x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 418627290
247 | M | 611-24/L | dveře hladké plné 1křídlé 800x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1656086897
248 | M | 611-27/L | dveře hladké plné 1křídlé 700x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1886045356
249 | M | 611-27/P | dveře hladké plné 1křídlé 700x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -811167820
250 | M | 611-28/L | dveře hladké plné 1křídlé 700x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -739733488
251 | M | 611-28/P | dveře hladké plné 1křídlé 700x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 311500199
252 | M | 611-29/L | dveře hladké plné 1křídlé 800x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486654936
253 | M | 611-29/p | dveře hladké plné 1křídlé 800x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1269236943
254 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1207189208
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dveře 18" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 19" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 22" 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 25" 1+3 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
255 | M | 611-18/P | dveře hladké plné 1křídlé 800x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -556098085
256 | M | 611-19/L | dveře hladké plné 1křídlé 900x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 430596875
257 | M | 611-19/P | dveře hladké plné 1křídlé 900x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 606335956
258 | M | 611-22/L | dveře hladké plné 1křídlé 900x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1160039599
259 | M | 611-22/P | dveře hladké plné 1křídlé 900x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -870535977
260 | M | 611-25/L | dveře hladké plné 1křídlé 900x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -257070176
261 | M | 611-25/P | dveře hladké plné 1křídlé 900x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1636079018
262 | K | 766660011 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1070838935
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [15 empty] | PSC | 2
263 | M | 611-08/L | dveře hladké plné 2křídlé 1450x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1142313579
264 | M | 611-08/P | dveře hladké plné 2křídlé 1450x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1986831600
265 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 817305791
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [15 empty] | PSC | 2
266 | M | 611-15/L | dveře hladké plné 1křídlé 800x1970 mm pro zdrav.zařízení, EI-SmC30DP3+C2 (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1716218701
267 | M | 611-15/P | dveře hladké plné 1křídlé 800x1970 mm pro zdrav.zařízení, EI-SmC30DP3+C2 (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1581462237
268 | M | 611-01/P | dveře hladké plné 1křídlé 800x1970 mm pro zdrav.zařízení, EI-SmC30DP3+C2 (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1652395216
269 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1887554618
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dveře 14" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 16" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 17" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 21" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
270 | M | 611-14/L | dveře hladké plné 1křídlé 1100x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) EI-SmC30DP3+C2 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1178273403
271 | M | 611-16/P | dveře hladké plné 1křídlé 1100x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) EI-90DP3+C2 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1892777990
272 | M | 611-17/P | dveře hladké plné 1křídlé 1100x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) EW-Sm30DP3+C2 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43229697
273 | M | 611-21/L | dveře hladké plné 1křídlé 1100x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) EI-30DP3+C2 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -544493393
274 | M | 611-21/P | dveře hladké plné 1křídlé 1100x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) EI-30DP3+C2 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -992051387
275 | K | 766660351 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973515807
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dveře 12" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 13" 1+5 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 26" 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
276 | M | 611-12/L | dveře hladké plné 1křídlé 800x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2121513966
277 | M | 611-13/L | dveře hladké plné 1křídlé 800x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 5 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1162918383
278 | M | 611-13/P | dveře hladké plné 1křídlé 800x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1601817901
279 | M | 611-26/L | dveře hladké plné 1křídlé 700x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1969767627
280 | M | 611-26/P | dveře hladké plné 1křídlé 700x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1568817925
281 | K | 766660352 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -418098334
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dveře 09" 1+2 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 10" 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 11" 5+4 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
282 | M | 611-09/L | dveře hladké plné 1křídlé posuvné na stěnu 1100x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1577247688
283 | M | 611-09/P | dveře hladké plné 1křídlé posuvné na stěnu 1100x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 863546772
284 | M | 611-10/L | dveře hladké plné 1křídlé posuvné na stěnu 1100x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -685927629
285 | M | 611-10/P | dveře hladké plné 1křídlé posuvné na stěnu 1100x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -764573100
286 | M | 611-11/L | dveře hladké plné 1křídlé posuvné na stěnu 900x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38266208
287 | M | 611-11/P | dveře hladké plné 1křídlé posuvné na stěnu 900x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 5 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1322177285
288 | K | 766660358 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu dvoukřídlových, průchozí šířky přes 1650 do 2450 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -202738381
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [15 empty] | PSC | 2
289 | M | 611-20/PL | dveře hladké plné 2křídlé posuvné na stěnu 1800x1970 mm pro zdrav.zařízení (specifikace dle Výpis stavebních výplní) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 472022454
290 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 1.152 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 664661726
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | část A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7+20 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16+5 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
291 | K | 766691915 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 | kus | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 1.288 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1199920555
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | část A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
292 | K | 766691921 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových okenních s křídly otevíravými, plochy do 1,5 m2 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.24 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1929186550
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 8*2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
293 | K | 766691933 | Výměna okenních kliček | kus | 66 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1124281222
294 | M | 611202020 | okenní klička standart barva bílá 35 uzamykatelná | kus | 66 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1094198460
295 | K | 766694111 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -617243452
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. | [15 empty] | PSC | 2
296 | M | 607941017 | deska parapetní plastová 0,3 x 1 m | m | 1.8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1899681602
| VV |  | 0,9*2 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
297 | K | 766821112 | Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně policové dvoukřídlové | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -266613402
| VV |  | 3.np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.3312 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 247706864
299 | K | 998766103 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1.716 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1813894103
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 65.8047 |  | 0.8736 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
300 | K | 767161216 | Montáž kryt rohu v= 1,8 m, kotevní materiál, doprava | kus | 70 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 53370309
| VV |  | dle legendy - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "část A" 42 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "část B" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
301 | M | 167R-1216 | ochranný kryt rohu SSM 20, výška 1800 mm 90°, vč. koncovek | kus | 70 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -561198824
302 | K | 767161220 | Montáž kryt rohu v= 1,5 m, kotevní materiál, doprava | kus | 44 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -766532333
| VV |  | dle legendy - | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
303 | M | 167R-1217 | ochranný kryt rohu SO 50, výška 150 mm 90° - lepený | kus | 44 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 664772313
304 | K | 767165111 | Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním | m | 670 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1707775938
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | dle legendy - půdorys 4.np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 420+250 |  | 670 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
305 | M | 167R-1211 | nárazové madlo vč. koncovek a konzol SCR 80M | m | 670 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 474119984
306 | K | 767646510 | Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.000329 | 0.001645 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -173061244
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "prvek C.1 - A+B" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
307 | M | 553-C.1 | dvířka instalačních šachet 700x1000mm mm plechová uzavíratelná vč. ocelového rámečku EW15DP1, nátěr bílé | kus | 5 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 970627460
308 | K | 767711110 | Montáž výkladců zapuštěných pevných, plochy jednotlivě do 9 m2 | m2 | 31.29 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.000196 | 0.0061328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -512046605
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách není započtena montáž dokončení okování dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64- . . Montáž dveří. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "01/A" 1,6*2,1 |  | 3.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02/A" 1,3*2,1*2 |  | 5.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03/A" 1,5*2,1 |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "04/A" 1,6*2,1*2 |  | 6.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "05/A" 1,6*2,1*2 |  | 6.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "06/A" 1,3*2,1 |  | 2.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "07/A" 1,5*2,1 |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
309 | M | 767- 01/A | automatické dveře lineární posuvné 2-křídlé 1600x2100 mm + pohon, EW-SmC30DP3+C2 (parametry dle Výpis stavebních výplní) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -212002637
310 | M | 767- 02/A | automatické dveře lineární posuvné 2-křídlé 1300x2100 mm + pohon, EW-SmC30DP3+C2 (parametry dle Výpis stavebních výplní) | kpl | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2020676526
311 | M | 767- 03/A | automatické dveře lineární posuvné 2-křídlé 1500x2100 mm + pohon (parametry dle Výpis stavebních výplní) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1570809931
312 | M | 767- 04/A | automatické dveře lineární posuvné 1-křídlé 1500x2100 mm + pohon, EW-SmC30DP3+C2 (parametry dle Výpis stavebních výplní) | kpl | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -43094541
313 | M | 767- 05/A | automatické dveře lineární posuvné 2-křídlé 1600x2100 mm + pohon (parametry dle Výpis stavebních výplní) | kpl | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1172886224
314 | M | 767- 06/A | automatické dveře lineární posuvné 1-křídlé 1300x2100 mm + pohon, EW-SmC30DP3+C2 (parametry dle Výpis stavebních výplní) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1172172298
315 | M | 767- 07/A | automatické dveře lineární posuvné 2-křídlé 1500x2100 mm + pohon (parametry dle Výpis stavebních výplní) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 956970508
316 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 21.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 6.7487e-05 | 0.0014375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -5941453
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | ocelový žebřík | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+1,4+0,8)*3 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ocelové podstavy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65+0,8)*6 |  | 8.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
317 | K | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 2482.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 5.8275e-05 | 0.14468 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112224997
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | nástavba - ocelová kce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2000 |  | 2000 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ocelový žebřík | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2+7+30,1+28,1+13,5)*3 |  | 254.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ocelová podstava | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,0*6 |  | 228 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2482.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
318 | M | dod5113 | dodávka oceli do 20 kg | kg | 2000 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -608555389
319 | M | dod5114 | oelový žebřík vč. povrchové úpravy (specofikace a detaily viz. PD) | kpl | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2106398742
320 | M | dod5118 | oelová podstava vč. povrchové úpravy (specofikace a detaily viz. PD) | kpl | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -318569046
321 | K | 767995115 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 8467.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 4.9337e-05 | 0.41775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1507757820
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | IPE 200 - nástavba Oc. konstrukce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,4*(3,5*(5*16+4*2*2+5*2)+1,4*5) |  | 8467.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
322 | M | dod5115 | dodávka oceli do 100 kg | kg | 8467.2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 8.4672 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1025238807
323 | K | 767995116 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | kg | 20000 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 4.7e-05 | 0.94 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1682048159
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | nástavba oc. konstrukce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20000 |  | 20000 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
324 | M | dod5116 | dodávka oceli do 250 kg | kg | 20000 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 20 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -887528771
325 | K | 767995117 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg | kg | 20802.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 4.7e-05 | 0.97771 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1032269522
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | nástavba oc. konstrukce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51269,5-20000-2000-8467,2 |  | 20802.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
326 | M | dod5117 | dodávka oceli do 500 kg | kg | 20802.3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 20.8023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -938062398
327 | K | 767996701 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg | kg | 873.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.8736 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 968020834
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | rámy z ocelových profilů pro lamino desky do instalačnívh jader | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "část A" 11*2*(0,7*2+2,95)*4,0 |  | 382.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "část B" (5*2*(0,7*2+2,95)+8*2*(1,0*2+2,95))*4,0 |  | 490.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 873.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
328 | K | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 65.805 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1643475942
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.9135 |  | 3.6 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
329 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 1289 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1458888279
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "skladba P4.2" 224,4 |  | 224.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P4.3" 538,9 |  | 538.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P4.4" 409,8 |  | 409.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1173.1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část A - skladba P.4.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,1+3,9+10,3+2,6+1,5+2,1+1,6+1,5 |  | 27.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B - skladba P.4.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3+8,7+9,7+1,4+5,2+5,3+9,4+10,1+1,7+5,3+4,7+3,9+10,3+2,6+1,5+2,1+1,6+1,5 |  | 88.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 115.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1289 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
330 | K | 776121111 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | m2 | 1827.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 3.3e-05 | 0.060321 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1947028012
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1289 |  | 1289 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodivá | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 538,9 |  | 538.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1827.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
331 | M | 590340556 | penetrace univerzální | m2 | 1353.45 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.3535 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1486430019
| VV |  | 1289*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1353.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
332 | M | 590340557 | penetrace vodivá | m2 | 565.845 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.56585 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1863743719
| VV |  | 538,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 565.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
333 | K | 776141121 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 1289 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 5.8005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180596482
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [15 empty] | PSC | 2
334 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 1200 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 3.6 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2081908234
335 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 115.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.03477 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -213048092
| VV |  | část A - skladba P.4.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,1+3,9+10,3+2,6+1,5+2,1+1,6+1,5 |  | 27.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B - skladba P.4.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3+8,7+9,7+1,4+5,2+5,3+9,4+10,1+1,7+5,3+4,7+3,9+10,3+2,6+1,5+2,1+1,6+1,5 |  | 88.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
336 | M | 284-P.4.5 | homogenní zátěžový vinyl v rolích tl.2 mm, - protiskluzné PVC (parametry dle TZ) | m2 | 139.08 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.29207 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721760957
| VV |  | skladba P.4.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 115,9 |  | 115.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 115,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 139.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
337 | K | 776221211 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních | m2 | 224.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.06735 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1942699439
| VV |  | část A - skladba P.4.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,3+13,2+4,8+10,6+22,8+14,0+9,5+13,6+6,6 |  | 147.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B - skladba P.4.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,6+22,8+14,0+9,5+13,6+6,6 |  | 77.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 224.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
338 | M | 284-P.4.2 | homogenní zátěžový vinyl čtverce 600x600x2 mm, bez požadavku na antistatiku (parametry dle TZ) | m2 | 258.175 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.54217 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -971806848
| VV |  | skladba P.4.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 224,5 |  | 224.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 224,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 258.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
339 | M | 247446065 | lepidlo | m2 | 357.42 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.35742 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1712830035
| VV |  | (224,5+115,9) |  | 340.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 340,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 357.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
340 | K | 776221221 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých | m2 | 948.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.37948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86630852
| VV |  | část A - P.4.3. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,3+29,5+9,6+73,2+5,9+12,1+5,8+5,5+40,5+6,3+12,3+40,0+6,3+11,3+47,0+5,0 |  | 320.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B - P.4.3. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,1+29,5+9,6+6,3+11,3+47,0+5,0+6,3+12,3+5,8+5,5+40,0+5,9+12,2+10,5 |  | 218.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 538.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část A - P.4.4. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,3+9,3+19,3+48,6+8,7+7,7+9,9+75,2 |  | 189 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část B - P.4.4. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,7+9,3+8,7+5,2+15,0+21,8+48,6+8,7+7,7+9,9+75,2 |  | 220.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 409.8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 948.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
341 | M | 284-P.4.3 | homogenní zátěžový vinyl čtverce 600x600x2 mm - antistatické provedení (parametry dle PD a TZ) | m2 | 619.735 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 1.3014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779671812
| VV |  | skladba P.4.3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 538,9 |  | 538.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 538,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 619.735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
342 | M | 284-P.4.4 | homogenní zátěžový vinyl čtverce 600x600x2 mm - antistatické provedení (parametry dle PD a TZ) | m2 | 409.8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.86058 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -15357784
| VV |  | skladba P.4.4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 409,8 |  | 409.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
343 | M | 247446175 | lepidlo vodivé | m2 | 996.135 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.99613 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1336141255
| VV |  | 538,9+409,8 |  | 948.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 948,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 996.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
344 | K | 776223111 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) | m | 4916 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.84e-05 | 0.090454 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -986013548
345 | K | 776411112 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm | m | 1589.338 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.04768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -14260606
| VV |  | dle podhledů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 279,5+211,7+500,69 |  | 991.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | operační sály A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 459" 2*(2,0+3,4) |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 460" 2*(4,0+3,6) |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 461" 2*(2,0*3,1) |  | 12.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 462" 2*(1,8*3,1) |  | 11.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 463" 2*(7,0*6,1) |  | 85.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 464" 2*(2,1*3,5) |  | 14.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 465" 2*(3,9*3,5) |  | 27.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 466" 2*(6,0*7,0) |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 467" 2*(2,2*3,5) |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 468" 2*(3,8*3,5) |  | 26.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 469" 2*(9,14*6,1) |  | 111.508 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | operační sály B | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 434" 2*(2,3+3,7) |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 435" 2*(3,8+3,7) |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 436" 2*(9,14+6,2) |  | 30.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 439" 2*(2,2+3,5) |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 440" 2*(3,9+3,5) |  | 14.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 441" 2*(2,0+3,2) |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 442" 2*(1,85+3,2) |  | 10.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 443" 2*(7,0+6,1) |  | 26.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 444" 2*(2,0+3,5) |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 445" 2*(4,0+3,5) |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 446" 2*(7,1+6,1) |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1589.338 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
346 | M | 284121111 | soklík 100 mm homogenní vinyl | m | 1748.272 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1259540877
| VV |  | 1589,338*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1748.272 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
347 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 1589.338 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.275e-05 | 0.020264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -52760864
348 | M | 283421400 | lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 8 | kus | 639.335 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0959 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1009898730
| P |  | Poznámka k položce: Ukončovací a rohový profil s přepážkou. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1598,338/2,5 |  | 639.335 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
349 | M | 283420001 | lišta - fabion | m | 1589.338 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1901403274
350 | K | 776525113 | Frézování | m | 4916 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -251887650
| VV |  | 2200+1700+900+116 |  | 4916 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
351 | K | 776525114 | Přebroušení finálního tmelu | m2 | 1289 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2104314974
352 | K | 776590155 | Zemnící pasky Cu | m2 | 948.7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1605267294
353 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 1589.338 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.04768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 788462352
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty. | [15 empty] | PSC | 2
354 | K | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 12.914 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -536743326
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 21.3679 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
355 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2 | m2 | 1157.397 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 3.3565 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -538204223
| VV |  | --- část A -------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 404" 1,8*((8,775-4,3+1,6+3,05+0,9+2,1+3,55+2,05+1,3+0,8)*2+1,505+0,925)-1,8*(1,6+1,1*2+1,8*2+0,8*3+1,3*2) |  | 53.424 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 407" 1,8*(4,3*2+5,705*2-2,43)-1,8*1,3-0,8*1,8 |  | 27.864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 413" 1,8*(3,275*2+3,15*2)-(1,8*1,1+1,3) |  | 19.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 414" 1,8*(1,505+0,715+1,185+0,7+0,81+2,565+0,97+0,65+2,225-1,1+1,075+0,1+2,9+2,875+0,125-0,9*3+0,6) |  | 27.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 415" 1,8*(1,075*2-0,9+3,355*2+3,275*2)-0,8*1,8 |  | 24.678 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 416" 1,8*(2,8*2-0,9+3,355+0,4)-0,8*1,8 |  | 13.779 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 417" 1,8*(2,875*2-0,9)-0,8*1,8 |  | 7.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 418" 1,8*(6,4*2+3,075*2-1,6*2-1,8) |  | 25.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432A" 1,8*(8,4*2+8,35*2+0,4*4*2-0,8*2-1,6+0,3*2) |  | 61.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432B" 2,0*(1,6*2+3,425*2-0,8) |  | 18.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432C" 1,8*(1,6*2+2,45*2-0,8) |  | 13.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 433" 1,8*(1,75*2+1,6+2,0*2+2,375*2+1,275*2+1,6+1,275*2+0,55*2-1,0+1,45*2+1,85*3*2+0,5*2+2,205*2-0,8*4+0,4*8)-0,8*1,8*4 |  | 66.348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 470" 1,8*(2,95*2+1,7*2-0,9) |  | 15.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 472" 1,8*(1,7*2+2,3*2-0,8) |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 473" 2,0*(3,075*2+2,83*2-1,1+0,4*2)-0,8*1,8 |  | 21.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 474" 2,0*(3,075*2+3,275*2-1,1+0,4*2) |  | 24.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 480" 1,8*(1,565*2+1,6*2-0,7*2) |  | 8.874 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 481" 1,8*(1,0*2+1,6*2-0,7)+0,25*1,0 |  | 8.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 482" 1,8*(2,25*2+0,95*2-0,7*3) |  | 7.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 483A" 1,8*(1,0*2+1,565*2-0,7)+0,25*1,0 |  | 8.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 483B" 1,8*(0,95*2+1,565*2-0,7)+0,25*0,95 |  | 8.032 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 488" 1,8*(3,075*2+1,73*2+1,6*2-1,6*2) |  | 17.298 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 489" 1,8*(2,38+2,07*2+1,55+0,752*2+1,05+1,605*2+1,05+1,97*2+1,35*2+1,55+2,485*2+1,05+1,4*2+0,8*2+3,075) |  | 65.824 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*(0,4*10+0,43+1,3+1,5+0,925+2,025-0,9+3,155-1,45+0,4+0,9+0,75+0,175+0,9+0,15+1,225)-0,8*1,8*6 |  | 19.233 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 576.758 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | --- část B -------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 405" 1,8*(1,2*2+3,175*2-0,8)+0,2*0,85 |  | 14.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 408" 1,8*(3,4*2+3,275*2-1,3-1,1) |  | 19.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 409" 1,8*(2,225-1,1+0,65*2+1,1+0,8*2+0,9+2,565*2+1,1+0,78*2+0,9+0,71*2+0,125+2,925+0,43+1,505+0,715+1,185-0,9*3) |  | 36.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 410" 1,8*(4,6*2+3,355*2-0,9)-0,8*1,8 |  | 25.578 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 411" 1,8*(3,355+2,8*2-0,9)-0,8*1,8 |  | 13.059 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 412" 1,8*(2,875*2-0,9)-0,8*1,8 |  | 7.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 419A" 1,8*(2,35*2+0,525*2+3,5*2-0,9-1,8-1,0) |  | 16.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 419B" 1,8*(2,35*2+2,275*2-0,9-1,1) |  | 13.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 420" 1,8*(3,1*2-0,8*2+0,4*4) |  | 11.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 421" 2,5*(1,675*2+0,95*4+1,475*2+2,25*2)-(0,8*1,97*3+0,7*1,97) |  | 30.393 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 422" 1,8*(1,475*2+0,925*2-0,7) |  | 7.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 423" 1,8*(1,875*2+2,775*2-0,8*2) |  | 13.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 424" 1,8*(1,95*2+2,775*2-0,8*2) |  | 14.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 425" 1,8*(3,4*2+0,4*7-0,8) |  | 15.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 426" 2,5*(1,875*2+0,575*4+0,375*2+1,475*2+0,45*2+1,8*2)-(0,8*1,97*3+0,7*1,97) |  | 29.518 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 427" 1,8*(0,925*2+1,8*2-0,7) |  | 8.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 428" 1,8*(1,95*2+2,775-0,8*2) |  | 9.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 429" 1,8*(1,95*2+2,775*2-0,8*2) |  | 14.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 430" 1,8*(3,6*2+1,5*2+3,175*2-1,1-1,3) |  | 25.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 431" 2,0*(6,0*2+2,95*2+1,725*2-1,1*2) |  | 38.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 437" 1,8*(2,95*2+1,7*2-0,9) |  | 15.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 447" 1,8*(1,7*2+2,3*2-0,8) |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 448" 2,0*(2,83*2+3,075*2-1,1)-0,8*1,8 |  | 19.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 449" 2,0*(3,075*2+2,55*2+0,725*2-1,1) |  | 23.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 455-456" 1,8*(1,615*2+0,9*2+1,6*4)+0,25*0,9-(0,7*1,97*3) |  | 16.662 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 457-458B" 1,8*(2,25*2+1,565*4+0,95*4+1,0*2)+0,25*(0,95+1,0)-0,7*1,97*5 |  | 23.401 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 490" 1,8*(3,075*2+3,33*2)-1,8*(1,1+1,6*2)-0,8*1,8 |  | 13.878 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 491" 1,8*(2,15*2+1,55+0,65*2+1,05+1,725*2+1,05+0,95*2+2,25*2+2,13+2,5*2+1,05+2,175*2+3,075*2) |  | 68.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*(1,73*2+1,1+1,5*2+1,1*0,925*2+2,025*2+0,4*2+3,0*2+0,43*10)-1,8*(0,9+0,8+1,4+0,9+1,97+0,9)-(0,8*1,8*6) |  | 23.535 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 580.639 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1157.397 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
356 | M | 597610565 | obkládačky keramické min. 200x200 mm | m2 | 1249.989 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0138 | 17.2498 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1531325785
| VV |  | 1157,397*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1249.989 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
357 | K | 781479191 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 471.684 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564441553
| VV |  | --- část A -------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 413" 1,8*(3,275*2+3,15*2)-(1,8*1,1+1,3) |  | 19.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 414" 1,8*(1,505+0,715+1,185+0,7+0,81+2,565+0,97+0,65+2,225-1,1+1,075+0,1+2,9+2,875+0,125-0,9*3+0,6) |  | 27.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 416" 1,8*(2,8*2-0,9+3,355+0,4)-0,8*1,8 |  | 13.779 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 417" 1,8*(2,875*2-0,9)-0,8*1,8 |  | 7.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 418" 1,8*(6,4*2+3,075*2-1,6*2-1,8) |  | 25.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432B" 2,0*(1,6*2+3,425*2-0,8) |  | 18.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432C" 1,8*(1,6*2+2,45*2-0,8) |  | 13.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 470" 1,8*(2,95*2+1,7*2-0,9) |  | 15.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 472" 1,8*(1,7*2+2,3*2-0,8) |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 480" 1,8*(1,565*2+1,6*2-0,7*2) |  | 8.874 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 481" 1,8*(1,0*2+1,6*2-0,7)+0,25*1,0 |  | 8.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 482" 1,8*(2,25*2+0,95*2-0,7*3) |  | 7.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 483A" 1,8*(1,0*2+1,565*2-0,7)+0,25*1,0 |  | 8.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 483B" 1,8*(0,95*2+1,565*2-0,7)+0,25*0,95 |  | 8.032 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 488" 1,8*(3,075*2+1,73*2+1,6*2-1,6*2) |  | 17.298 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*(0,4*10+0,43+1,3+1,5+0,925+2,025-0,9+3,155-1,45+0,4+0,9+0,75+0,175+0,9+0,15+1,225)-0,8*1,8*6 |  | 19.233 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 230.86 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | --- část B -------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 405" 1,8*(1,2*2+3,175*2-0,8)+0,2*0,85 |  | 14.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 408" 1,8*(3,4*2+3,275*2-1,3-1,1) |  | 19.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 411" 1,8*(3,355+2,8*2-0,9)-0,8*1,8 |  | 13.059 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 412" 1,8*(2,875*2-0,9)-0,8*1,8 |  | 7.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 419A" 1,8*(2,35*2+0,525*2+3,5*2-0,9-1,8-1,0) |  | 16.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 419B" 1,8*(2,35*2+2,275*2-0,9-1,1) |  | 13.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 420" 1,8*(3,1*2-0,8*2+0,4*4) |  | 11.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 422" 1,8*(1,475*2+0,925*2-0,7) |  | 7.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 423" 1,8*(1,875*2+2,775*2-0,8*2) |  | 13.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 424" 1,8*(1,95*2+2,775*2-0,8*2) |  | 14.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 427" 1,8*(0,925*2+1,8*2-0,7) |  | 8.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 428" 1,8*(1,95*2+2,775-0,8*2) |  | 9.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 429" 1,8*(1,95*2+2,775*2-0,8*2) |  | 14.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 437" 1,8*(2,95*2+1,7*2-0,9) |  | 15.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 447" 1,8*(1,7*2+2,3*2-0,8) |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 448" 2,0*(2,83*2+3,075*2-1,1)-0,8*1,8 |  | 19.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 455-456" 1,8*(1,615*2+0,9*2+1,6*4)+0,25*0,9-(0,7*1,97*3) |  | 16.662 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 490" 1,8*(3,075*2+3,33*2)-1,8*(1,1+1,6*2)-0,8*1,8 |  | 13.878 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 240.824 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 471.684 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
358 | K | 781479196 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | m2 | 1157.397 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2103051080
359 | K | 781479197 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo | m2 | 1157.397 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 787520631
360 | K | 781495111 | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu | m2 | 1157.397 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.34722 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -469307419
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. | [15 empty] | PSC | 2
361 | K | 781495115 | Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem | m | 1311.545 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.039346 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298558853
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | všechny kouty - svislé i vodorovné (stěna-podlaha) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | --- část A -------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 404" 1,8*3+((8,775-4,3+1,6+3,05+0,9+2,1+3,55+2,05+1,3+0,8)*2+1,505+0,925) |  | 47.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 407" 1,8*4+(4,3*2+5,705*2-2,43) |  | 24.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 413" 1,8*4+(3,275*2+3,15*2) |  | 20.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 414" 1,8*6+(1,505+0,715+1,185+0,7+0,81+2,565+0,97+0,65+2,225+1,075+0,1+2,9+2,875+0,125+0,6) |  | 29.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 415" 1,8*7+(1,075*2+3,355*2+3,275*2) |  | 28.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 416" 1,8*6+(2,8*2+3,355+0,4) |  | 20.155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 417" 1,8*4+(2,875*2) |  | 12.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 418" 1,8*4+(6,4*2+3,075*2) |  | 26.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432A" 1,8*6+(8,4*2+8,35*2+0,4*4*2+0,3*2) |  | 48.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432B" 2,0*5+(1,6*2+3,425*2) |  | 20.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432C" 1,8*4+(1,6*2+2,45*2) |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 433" 1,8*14+2*(4,705+1,75+1,6+2,0+4,7+1,45+1,85*3+0,475+0,43*3) |  | 72.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 470" 1,8*4+(2,95*2+1,7*2) |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 472" 1,8*5+(1,7*2+2,3*2) |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 473" 2,0*4+(3,075*2+2,83*2+0,4*2) |  | 20.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 474" 2,0*5+(3,075*2+3,275*2+0,4*2) |  | 23.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 480" 1,8*4+(1,565*2+1,6*2) |  | 13.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 481" 1,8*4+(1,0*3+1,6*2-0,7) |  | 12.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 482" 1,8*4+(2,25*2+0,95*2) |  | 13.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 483A" 1,8*4+(1,0*3+1,565*2) |  | 13.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 483B" 1,8*4+(0,95*3+1,565*2) |  | 13.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 488" 1,8*4+(3,075*2+1,73*2+1,6*2) |  | 20.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 489" 1,8*17+2*(1,73+4,625+2,025+0,7+3,95+1,65+0,8+1,37+1,05+2,485+3,8+1,07+1,05+2,655+0,725+1,55+2,07+0,43*5) |  | 101.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 630.535 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | --- část B -------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 405" 1,8*4+(1,2*2+3,175*2+0,85) |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 408" 1,8*4+(3,4*2+3,275*2) |  | 20.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 409" 1,8*6+2*(2,225+0,125+2,925+0,43+1,75+1,69+2,565+1,88+1,61) |  | 41.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 410" 1,8*7+(4,6*2+3,355*2) |  | 28.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 411" 1,8*5+(3,355+2,8*2) |  | 17.955 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 412" 1,8*4+(2,875*2) |  | 12.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 419A" 1,8*5+(2,35*2+0,525*2+3,5*2) |  | 21.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 419B" 1,8*5+(2,35*2+2,275*2) |  | 18.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 420" 1,8*5+(3,1*2+0,4*4) |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 421" 2,5*7+(1,675*2+0,95*4+1,475*2+2,25*2) |  | 32.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 422" 1,8*4+(1,475*2+0,925*2) |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 423" 1,8*4+(1,875*2+2,775*2) |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 424" 1,8*5+(1,95*2+2,775*2) |  | 18.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 425" 1,8*7+(3,4*2+0,4*7) |  | 22.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 426" 2,5*6+(1,875*2+0,575*4+0,375*2+1,475*2+0,45*2+1,8*2) |  | 29.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 427" 1,8*4+(0,925*2+1,8*2) |  | 12.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 428" 1,8*3+(1,95*2+2,775) |  | 12.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 429" 1,8*5+(1,95*2+2,775*2) |  | 18.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 430" 1,8*5+(3,6*2+1,5*2+3,175*2) |  | 25.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 431" 2,0*6+(6,0*2+2,95*2+1,725*2) |  | 33.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 437" 1,8*4+(2,95*2+1,7*2) |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 447" 1,8*5+(1,7*2+2,3*2) |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 448" 2,0*4+(2,83*2+3,075*2) |  | 19.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 449" 2,0*5+(3,075*2+2,55*2+0,725*2) |  | 22.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 455-456" 1,8*8+(1,615*2+0,9*3+1,6*4) |  | 26.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 457-458B" 1,8*12+(2,25*2+1,565*4+0,95*5+1,0*3) |  | 40.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 490" 1,8*4+(3,075*2+3,33*2) |  | 20.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 491" 1,8*17+2*(1,35+2,925+1,725+1,95+0,43+2,15+1,55+1,7+2,775+3,2+1,55+2,5+2,45+0,775+3,075) |  | 90.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 681.01 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1311.545 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
362 | K | 7814R4111 | Nerez profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 608.1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.000325 | 0.19763 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -992991460
| VV |  | všechny kouty - svislé i vodorovné (stěna-podlaha) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | --- část A -------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 404" 1,8*5 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 407" 1,8*4+1,8+1,0*2 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 413" 1,8*4 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 414" 1,8*20+1,8+1,0*2 |  | 39.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 415" 1,8*4+1,8*1,0*2 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 416" 1,8*4+1,8+1,0*2 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 417" 1,8+1,0*2 |  | 3.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 418" 1,8*5 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432A" 1,8*12 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432B" 2,0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432C" 0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 433" 1,8*16+1,8*4+1,0*2*4 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 470" 1,8*2 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 472" 1,8*3 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 473" 2,0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 474" 2,0*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 480" 1,8 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 481" 0,9 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 482" 1,8*2 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 483A" 1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 483B" 0,95 |  | 0.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 488" 1,8*3+1,8+1,0*2 |  | 9.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 489" 1,8*36+1,8*6+1,0*2*6+0,65*4+2*(0,9*2+0,35*2)+0,35*4 |  | 96.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 298.25 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | --- část B -------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 405" 0,85+0,25 |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 408" 1,8*4 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 409" 1,8*19+1,1+1,0*2 |  | 37.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 410" 1,8*4+1,8+1,0*2 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 411" 1,8*3+1,8+1,0*2 |  | 9.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 412" 1,8*2+1,8*1,0*2 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 419A" 1,8*7 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 419B" 1,8*3 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 420" 1,8*7 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 421" 2,5*3 |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 422" 0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 423" 1,8*2 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 424" 1,8*3 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 425" 1,8*9 |  | 16.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 426" 2,5*4 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 427" 0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 428" 1,8*3 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 429" 1,8*3 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 430" 1,8*5 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 431" 2,0*4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 437" 1,8*2 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 447" 1,8*3 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 448" 2,0*1+1,8+1,0*2 |  | 5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 449" 2,0*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 455-456" 1,8*2+0,9 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 457-458B" 1,8*2+1,0+0,95 |  | 5.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 490" 1,8*4+1,8+1,0*2 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 491" 1,8*35+1,8*6+1,0*2*6+0,65*4+3*(0,9*2+0,35*2) |  | 95.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 309.85 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 608.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
363 | K | 7814R4511 | Nerez profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 587.025 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.000275 | 0.16143 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 864046098
| VV |  | --- část A -------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 404" ((8,775-4,3+1,6+3,05+0,9+2,1+3,55+2,05+1,3+0,8)*2+1,505+0,925)-(1,6+1,1*2+0,8*3+1,8*2+1,3*2) |  | 29.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 407" (4,3*2+5,705*2-2,43)-1,3-1,8 |  | 14.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 413" (3,275*2+3,15*2)-(1,3+1,1) |  | 10.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 414" (1,505+0,715+1,185+0,7+0,81+2,565+0,97+0,65+2,225+1,075+0,1+2,9+2,875+0,125+0,6)-(0,9*8+1,2+1,1+0,9) |  | 8.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 415" (1,075*2+3,355*2+3,275*2)-(0,9+1,8) |  | 12.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 416" (2,8*2+3,355+0,4)-(0,9+1,8) |  | 6.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 417" (2,875*2)-(0,9+1,8) |  | 3.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 418" (6,4*2+3,075*2)-(1,6*2+1,8) |  | 13.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432A" (8,4*2+8,35*2+0,4*4*2+0,3*2)-(0,8*2+1,6) |  | 34.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432B" (1,6*2+3,425*2)-0,8 |  | 9.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 432C" (1,6*2+2,45*2)-0,8 |  | 7.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 433" 2*(4,705+1,75+1,6+2,0+4,7+1,45+1,85*3+0,475+0,43*3)-(1,6*4+1,8*4+1,0+0,8*4) |  | 29.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 470" (2,95*2+1,7*2)-0,9 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 472" (1,7*2+2,3*2)-0,8 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 473" (3,075*2+2,83*2+0,4*2)-(1,1+1,8) |  | 9.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 474" (3,075*2+3,275*2+0,4*2)-1,1 |  | 12.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 480" (1,565*2+1,6*2)-0,7*2 |  | 4.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 481" (1,0*3+1,6*2-0,7)-0,7 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 482" (2,25*2+0,95*2)-0,7*3 |  | 4.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 483A" (1,0*3+1,565*2)-0,7 |  | 5.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 483B" (0,95*3+1,565*2)-0,7 |  | 5.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 488" (3,075*2+1,73*2+1,6*2)-(1,6*2+1,8) |  | 7.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 489" 2*(1,73+4,625+2,025+0,7+3,95+1,65+0,8+1,37+1,05+2,485+3,8+1,07+1,05+2,655+0,725+1,55+2,07+0,43*5) |  | 70.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9+1,45+0,9+1,4+0,8+0,9+1,1*2+0,9*3+1,4*2+1,6+1,8*6) |  | -26.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 294.185 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | --- část B -------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 405" (1,2*2+3,175*2+0,85)-0,8 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 408" (3,4*2+3,275*2)-(1,3+1,1) |  | 10.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 409" 2*(2,225+0,125+2,925+0,43+1,75+1,69+2,565+1,88+1,61)-(1,1+0,9*2+1,2+0,9*5) |  | 21.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 410" (4,6*2+3,355*2)-(0,9+1,8) |  | 13.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 411" (3,355+2,8*2)-(0,9+1,8) |  | 6.255 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 412" (2,875*2)-(0,9+1,8) |  | 3.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 419A" (2,35*2+0,525*2+3,5*2)-(1,8+0,9+1,0) |  | 9.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 419B" (2,35*2+2,275*2)-(0,9+1,1) |  | 7.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 420" (3,1*2+0,4*4)-0,8*2 |  | 6.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 421" (1,675*2+0,95*4+1,475*2+2,25*2)-(0,8*3+0,7) |  | 11.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 422" (1,475*2+0,925*2)-0,7 |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 423" (1,875*2+2,775*2)-0,8*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 424" (1,95*2+2,775*2)-0,8*2 |  | 7.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 425" (3,4*2+0,4*7)-0,8*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 426" (1,875*2+0,575*4+0,375*2+1,475*2+0,45*2+1,8*2)-0,8*3 |  | 11.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 427" (0,925*2+1,8*2)-0,7 |  | 4.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 428" (1,95*2+2,775)-0,8*2 |  | 5.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 429" (1,95*2+2,775*2)-0,8*2 |  | 7.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 430" (3,6*2+1,5*2+3,175*2)-(1,3+1,1) |  | 14.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 431" (6,0*2+2,95*2+1,725*2)-(1,1*2) |  | 19.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 437" (2,95*2+1,7*2)-0,9 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 447" (1,7*2+2,3*2)-0,8 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 448" (2,83*2+3,075*2)-(1,1+1,8) |  | 8.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 449" (3,075*2+2,55*2+0,725*2)-1,1 |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 455-456" (1,615*2+0,9*3+1,6*4)-0,7*3 |  | 10.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 457-458B" (2,25*2+1,565*4+0,95*5+1,0*3)-0,7*5 |  | 15.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 490" (3,075*2+3,33*2)-(1,6*2+1,8+1,1) |  | 6.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 491" 2*(1,35+2,925+1,725+1,95+0,43+2,15+1,55+1,7+2,775+3,2+1,55+2,5+2,45+0,775+3,075) |  | 60.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,6+1,8+6+1,4*2+0,9*4+0,8+1,4+0,9+1,97+0,9+1,1*2) |  | -23.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 292.84 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 587.025 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
364 | K | 7814R4515 | Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 50 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1939062603
365 | K | 998781103 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 21.368 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -488915400
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.73901 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
366 | K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 1591.251 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016875 | 0.26852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1892897504
| VV |  | 4. np - překlady | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "L 40x40" 0,16*(63,4+101) |  | 26.304 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "L 50x50" (34,7+37,9)*0,2 |  | 14.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "L 60x60" (5,6+5,6)*0,24 |  | 2.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "U 120" (18,9+12,6)*0,429 |  | 13.514 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ocelová kce - nástavba | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1534,225 |  | 1534.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1591.251 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
367 | K | 783347103 | Protipožární nástřik na bázi perlitu zámečnických konstrukcí | m2 | 1279.879 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.11519 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 465892716
368 | K | 783901453 | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím | m2 | 377.249 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1633864208
| VV |  | nástavba VZT | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7*(0,66+3,6+3,6+0,785+1,8+0,715+3,9+0,71) |  | 89.889 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*22,45*2 |  | 287.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 377.249 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
369 | K | 783933151 | Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový | m2 | 377.249 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.000285 | 0.10752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -190192489
370 | K | 783937163 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový | m2 | 377.249 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006568 | 0.24778 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1495174525
| D | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.479 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
371 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2988.647 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002584 | 0.77227 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 187127225
| VV |  | dle štuku - strop+stěny - neomyvatelný nátěr | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 124,32+3191,872-327,545 |  | 2988.647 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
372 | K | 784211141 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2 | m2 | 954.776 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1728682132
| VV |  | cca 1/3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3191,872-327,545)/3 |  | 954.776 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
373 | K | 784211163 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém | m2 | 2864.327 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.34e-05 | 0.067025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 796321727
| VV |  | 3191,872-327,545 |  | 2864.327 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
374 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 327.545 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.000286 | 0.093678 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 912245226
| VV |  | ---- část A ------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 475" 2*(4,35+1,15+1,485+1,1+1,845)*1,45 |  | 28.797 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 476" 2*(5,755+4,0)*1,45 |  | 28.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 477" 2*(3,865+3,7)*1,45 |  | 21.939 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 478" 2*(2,3+4,125)*1,45 |  | 18.633 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 479" 2*(3,865+3,525)*1,45 |  | 21.431 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 484" 2*(1,975+3,43)*1,45 |  | 15.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 485" 2*(1,9+4,125+0,25*4)*1,45 |  | 20.373 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 155.138 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ---- část B ------- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 406" 2*(2,55+3,175)*1,45 |  | 16.603 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 450" 2*(3,805+0,625+1,15+4,35+0,35)*1,45 |  | 29.812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 451" 2*(4,0+5,125+0,43)*1,45 |  | 27.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 452" 2*(3,865+3,375+0,43)*1,45 |  | 22.243 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 453" 2*(2,3+4,125)*1,45 |  | 18.633 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 454" 2*(3,865+3,525)*1,45 |  | 21.431 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 486" 2*(1,95+2,63+0,8)*1,45 |  | 15.602 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 487" 2*(1,9+4,125+0,25*4)*1,45 |  | 20.373 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 172.407 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 327.545 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
375 | K | 784221131 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2 | m2 | 327.545 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2135892376
376 | K | 784221153 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém | m2 | 327.545 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.04e-05 | 0.0034065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1042432149
377 | K | 784412310 | Nátěr neutralizační solí pod barevné malby | m2 | 3191.872 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.54262 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 562774374
| D | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.17708 |  | 0.09072 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
378 | K | 787600802 | Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2 | m2 | 6.48 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.09072 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 789898302
| VV |  | 1,8*1,8*2 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
379 | K | 787611214 | Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří vývěsných, tl. 4 mm | m2 | 6.48 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.008808 | 0.057076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1768942114
380 | M | 634702515 | dvojsklo izolační 4-22-4 pro okno 1800x1800 mm vč. meziskelní žaluzie na ruční ovládání a nové zasklívací lišty (specifikace dle PD) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1491529125
381 | K | 998787103 | Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.177 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 742669111
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2

## SUB - Vestavby - operační...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{6d905fdd-4a0f-4f28-9408-c828107eac6d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
SUB - Vestavby - operační sály
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karlovarský kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
SUB - Vestavby - operační sály
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 1 - Stropní podhled | [5 empty] | 0
| 2 - Obkladové panely | [5 empty] | 0
| 3 - Stropní svítidla | [5 empty] | 0
| 4 - Dveře | [5 empty] | 0
| 5 - Okna | [5 empty] | 0
| 6 - Vzduchotechnické prvky | [5 empty] | 0
| 7 - Instalační prvky | [5 empty] | 0
| 8 - Nábytek | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
SUB - Vestavby - operační sály
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Stropní podhled |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 | Podhled - nerezové barevně lakované kazety1200x600mm, upevněné do stropní konstrukce z pozinkované oceli | m2 | 399 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
| VV |  | 265+134 |  | 399 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 1.1.1 | Akustická izolace -minerální vata tloušťky 50 mm | m2 | 399 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 265+134 |  | 399 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 1.2 | Revizní kazeta (600x600)mm | ks | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
| D | 2 | Obkladové panely |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 2.1 | Obkladové panely nerezové, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž. Základní rastr 1200 mm, Výška panelů 900mm, tloušťka panelů je 19mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. | m2 | 145 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
5 | K | 2.11 | Obkladové panely nerezové, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž. Základní rastr 1200 mm, Výška panelů 900mm, tloušťka panelů je 19 mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. | m2 | 167 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -526300381
6 | K | 2.2 | Obkladové panely nerezové, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž. Základní rastr 1200mm, Výška panelů 200mm, tloušťka panelů je 19 mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. | m2 | 33 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
7 | K | 2.21 | Obkladové panely nerezové, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž. Základní rastr 1200mm, Výška panelů 200mm, tloušťka panelů je 19 mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. | m2 | 37 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1119550615
8 | K | 2.3 | Obkladové panely nerezové, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž. Základní rastr 1200mm, Výška panelů 1750mm, tloušťka panelů je 19mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. | m2 | 282 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
9 | K | 2.31 | Obkladové panely nerezové, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž. Základní rastr 1200mm, Výška panelů 1350mm, tloušťka panelů je 19 mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. | m2 | 250 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276307456
10 | K | 2.4 | Podlahová ocelová nosná kostrukce, výška 100mm, kotvená do betonové podlahy po obvodě místností, musí umožnit nalepení fabionu a podlahové krytiny. Materiál: galvcanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel, případně nerezová ocel. | m | 347 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
| VV |  | 162+185 |  | 347 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 2.5 | Svislá ocelová konstrukce, výška min. 3150mm, kotvená pomocí vzpěr do stěny, v horní části svázaná ocelovým profilem. Materiál: galvanicky zinkovaná ocel nebo chromátované ocelové uzavřené profily min. 40*40*2mm. | m2 | 399 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 265+134 |  | 399 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 2.6 | Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.2mm, délka max. 1200mm, výška 100mm | ks | 86 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
| VV |  | 48+38 |  | 86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 2.7 | Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže dveří. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.5mm, délka max. 1500mm, výška 200mm | ks | 114 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 54+60 |  | 114 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 2.8 | Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže nabytku, instalace vody a odpadů, stěnových kanálů apod. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl. 2mm, délka max. 1200mm, výška 50mm | ks | 40 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
| VV |  | 36+4 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 2.9 | Polyuretanové těsnění - samolepící lepené na ocelovou konstrukci v místě dotyku obkladových panelů, tl.3mm | komplet | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
16 | K | 2.10 | Krycí těsnění - silikonové těsnění pro překrytí montážní mezery. Barva v odstínu stejném jako barva obkladových panelů. Provedení vhodné pro operační sály. | komplet | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
| D | 3 | Stropní svítidla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 3.1 | Stropní svítidlo do rastru 600x1200, M6 LED 130W , s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odnímatelným bez použití nářadí, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet, s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DALI, IP65 | ks | 42 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
18 | K | 3.2 | Stropní svítidlo do rastru 600x600, M6 LED 60W , s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odnímatelným bez použití nářadí, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet, s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DALI, IP65 | ks | 24 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
19 | K | 3.3 | Stropní svítidlo do rastru 1200x600mm, M6 LED 130W s prismatickým krytem, kotvení krytu pomocí šroubů krytých plastovou krytkou, s indexem podání barev lepším než Ra=80, T5, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet, IP65 | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1271527075
20 | K | 3.4 | Stropní svítidlo do rastru 600x600mm, M6 LED 60W s prismatickým krytem, kotvení krytu pomocí šroubů krytých plastovou krytkou, s indexem podání barev lepším než Ra=80, T5, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet, IP65 | ks | 42 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 507166842
| D | 4 | Dveře |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 4.1 | Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, prosklené, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30cm/s, funkce pro částečné a plné otevření, s 4 ks bezdotykových loketních spínačů , včetně nerezové zárubně, průchozí otvor 900mm, výška 2050mm, madlo nerezové pr.30 mm - 700 mm délka /vnitřní madlo - nerez, prosklení 400x500 mm | ks | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
22 | K | 4.2 | Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, prosklené, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30cm/s, funkce pro částečné a plné otevření, s 4 ks bezdotykových loketních spínačů , včetně nerezové zárubně, průchozí otvor 1400mm, výška 2050mm, madlo nerezové pr.30 mm - 700 mm délka/vnitřní madlo - nerez, prosklení 400x500 mm | ks | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
23 | K | 4.3 | Dveře nerezové, manuálně otočné jednokřídlé, plné, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, včetně nerezové zárubně, průchozí otvor 900mm, výška 2050mm, klika klika vč vložky - nerez, | ks | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
24 | K | 4.4 | Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, plné, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30cm/s, funkce pro částečné a plné otevření, s 4 ks loketních spínačů , včetně nerezové zárubně, průchozí otvor 900mm, výška 2050mm, madlo nerezové pr.30 mm - 700 mm délka/vnitřní madlo - nerez, | ks | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1111050416
25 | K | 4.5 | Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, prosklené, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30cm/s, funkce pro částečné a plné otevření, s 4 ks loketních spínačů , včetně nerezové zárubně, průchozí otvor 1400mm, výška 2050mm, madlo nerezové pr.30 mm - 700 mm délka/vnitřní madlo - nerez, prosklení 400x500 mm | ks | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 769733879
| D | 5 | Okna |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 5.1 | Prokládací okno vertikálně posuvné celonerezové s parapetem 600 mm, včetně nosné konstrukce, průchozí otvor 600x700 mm, nerezové ostění okna, kalené sklo, protizávaží | ks | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
| D | 6 | Vzduchotechnické prvky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 6.1 | Laminární pole LP1622 s integrovaným osvětlením s lineárními zářivkami s indexem podání barev lepším než Ra=90, 3.000m3/h vzduchu, HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou mřížkou. Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 120 mm od spodního okraje laminárního pole. Korpus laminárního pole bude těsně svařen ( nepřijatelná je nýtovaná konstrukce ). Součástí laminárního pole musí být obovodová drážka pro připojení kazet podhledu. Rozměr laminárního pole : min. 1.600*2.200 mm. Materiál: Al slitina nebo nerezová ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu. Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla. Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole. Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných trubic. | ks | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
28 | K | 6.2 | Odsávací kanály z nerezové oceli, montované za obkladovými panely a umožňující odtah vzduchu jak u země, tak i u stropu operačního sálu. V kanálu je u spojovací příruby namontován regulační prvek. Průřez kanálu je min. 125*600mm. Kanály jsou osazeny ze strany sálu odnímatelnými nerezovými mřížkami (400x600)mm s regulačním prvkem (horní) a filtrem proti hrubým nečistotám (spodní). Povrchová úprava krycích mřížek : kartáčováno. | ks | 24 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21
29 | K | 6.3 | Filtrační nástavec pro přívod vzduchu PVFN 600 včetně HEPA filtru H13 | ks | 16 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1331023368
30 | K | 6.43 | Odsávací výúsť OVFN 600 | ks | 16 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1678428588
| D | 7 | Instalační prvky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 7.1 | Multifunkční panel, minimálně 19" LCD dotyková obrazovka, krytí obrazovky IP65, včetně siťového rozvaděče se zabudovaným počítačem, který je umístěn mimo operační sál. , Řízení a zobrazování: , - datum, čas, stopky, , - stav DO a VDO, stav UPS, , - stav a testování ZIS, - osvětlení místnosti a laminárního pole (po zapnutí osvětlení LP vždy intenzita osvětlení 100% ), , - indikace tlaku medicinálních plynů, , - připojení na internet pro vzdálenou správu zařízení, , - ovládání VZT jednotky - přepínání plného výkonu a sníženého výkonu, , - indikace vlhkosti a teploty, možnost nastavení teploty v rozsahu minimálně +-3°C, , - uchování všech chybových hlášení ( podtlaky a přetlaky plynů, poruchy ZIS , stavy klimatizační, jednotky, poruchy osvětlení na OS - vše minimálně po dobu 90 dnů). , Možnost ovládání funkcí hlavního operačního svítidla, satelitu a kamery., - zapnuto, vypnuto, změna intenzity osvětlení, , - plynulá změna ohniskové vzdálenosti, přepíníní do ENDO módu, , - synchonizace, změna módu, možnost nastavení barené teploty, , - stav UPS a historie jejího provozu. | ks | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
32 | K | 7.2 | Zobrazovací panel PACS systému s LCD obrazovkou min. 46“ ( 117 cm) s rozlišením minimálně 1920x1080 pixelů ( Full –HD) včetně zabudovaného PC. Zobrazovací panel musí být kalibrován podle DICOM a tato kalibrace musí být kdykoliv obnovitelná. Panel musí být zabudován v rovině s obkladovými panely stěn sálu, krytí panelu ze strany sálů min. IP65. Musí být čistitelný a desinfikovatelný pomocí běžně používaných prostředků v nemocnici. Panel musí být umožnit připojit přímo následující video signály : S-video, VGA, DVI, RGB, CVBS a 3G-SDI s možností prosmyčování u S-video, RGB,CVBS a 3G-SDI. Přepínání jednotlivých signálů musí být dostupné ze strany operačního sálu pomocí přepínačů s IP 65 integrovaných do krycího skla samotného panelu. Z čela panelu musí být minimálně dva USB konektory kryté záslepkou. Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu. Panel musí mít certifikaci dle ČSN EN 60601 – zdravotnický prostředek. Součástí panelu je i klávesnice a myš na sklopné polici pod samotným panelem. Klávesnice musí zvukově a světelně upozornit na nutnost provedení desinfekce jejího povrchu. Obě periferie mít certifikaci dle ČSN EN 60601 – zdravotnický prostředek. | ks | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23
33 | K | 7.3 | Vestavěná skříň na šití zabudovaná do obkladových panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. Rozměr skříně 900x750-200 mm, dveře prosklené, korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou,dveřní závěsy umožňující snadné čištění ( nepřijatelné nábytkové závěsy) s funkcí dovření dveří a nepřerušovaným celoobvodovým těsněním, uzamykatelné, 6 skleněných polic. | ks | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
34 | K | 7.4 | Prokládací skříň bez blokace, zabudovaná do obkladových panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. rozměry 900x750x2100 mm, 4 nerezové police, korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou,dveřní závěsy umožňující snadné čištění a celoobvodovým těsněním | ks | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25
35 | K | 7.5 | Prokládací skříň bez blokace, zabudovaná do obkladových panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. rozměry 1200x700x2100 mm, 4 nerezové police, korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou,dveřní závěsy umožňující snadné čištění a celoobvodovým těsněním | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
36 | K | 7.7 | Ozvučení sálů - radio CD,USB, 2x reproduktor, IP 54 | sada | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27
37 | K | 7.8 | Hodiny na OS, vhodné pro nemocniční provoz, napájení 24V, řízené signálem jednotného času používaným v nemocnici, vnější průměr min 300mm, číselník s arabskými číslicemi. | ks | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
38 | K | 7.9 | Nerezový parapet včetně nerezových konzolí, sendvičové provedení, zespodu kryto nerezovým plechem, rozměr 3600 x 450 mm (délkově složen ze 2 dílů), požadovaná nosnost 200 kg | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29
39 | K | 7.10 | Nerezový parapet včetně nerezových konzolí, sendvičové provedení, zespodu kryto nerezovým plechem, rozměr 3278 x 450 mm (délkově složen ze 2 dílů), požadovaná nosnost 200 kg | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
40 | K | 7.11 | Nerezový parapet včetně nerezových konzolí, sendvičové provedení, zespodu kryto nerezovým plechem, rozměr 3000 x 450 mm (délkově složen ze 2 dílů), požadovaná nosnost 200 kg | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31
41 | K | 7.12 | Mycí koryto nerezové pro 3 osoby, materiál AISI 316, pracovní hloubka koryta min 350 mm,zadní ochrana proti ostřiku min 500 mm, vnitřní rádiusy z důvadů čistitelnosti min. R 15 mm , koryto dvouplášťové - sifony a propojení kryty vnějším pláštěm, včetně senzorové baterie, montážního materiálu, termostatického ventilu a napájecího zdroje. Povrchová úprava kartáčováno. | kpl | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1459214814
| D | 8 | Nábytek |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 8.1 | Skříňová sestava do místností 4.35 a 4.68. Hlavni rozměry 2.420x700x2.100mm. 1ks vysoká skříň jednoduchá, prosklená, kovová, dvoustěnná, barevně lakovaná, uzamykatelná, s vestavěným ISO modulovým systémem obsahujícím: - 4 ks rastrových kolejnic, 12 párů teleskopických výjezdů, 7 ks ABS košů 400x600x100mm, 5 ks ABS modulů 600x400x50 mm, příčné a podélné přestavitelné dělení košů, 1ks spodní skříňka pod dřez, dvojitá , kovová, dvoustěnná, barevně lakovaná, 1ks spodní skříňka, kovová, dvoustěnná, barevně lakovaná, se 4 zásuvkami, opatřenými celoobvodovým těsněním, 1ks spodní skříňka jednoduchá, kovová, dvoustěnná, barevně lakovaná, s vestavěným ISO modulovým systémem obsahujícím: - 4 ks rastrových kolejnic, 4 páry teleskopických výjezdů, 4 ks ABS košů 400x600x100 mm, příčné a podélné přestavitelné dělení košů, 1ks nerezová pracovní deska délky 1.960mm, tloušťky 40mm, se zadním lemem 40 mm, s vevařeným dřezem 400x400x200 mm, 1ks závěsná skříňka dvojitá, kovová, dvoustěnná, barevně lakovaná, s vestavěným systémem přestavitelných nerezových polic, 2ks závěsná skříňka jednoduchá, kovová, dvoustěnná, barevně lakovaná, s vestavěným systémem přestavitelných nerezových polic, 1ks osvětlení pracovní desky, 1 ks šikmý zákryt vysoké skříně, 1 ks šikmý zákryt závěsných skříněk, 2ks kryt soklu o výšce 100 mm, l celkem=2.420mm, | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
43 | K | 8.2 | Skříňová sestava do místností 4.40, 4.45, 4.60, 4.65. Hlavni rozměry 2570x700x2100mm. 1ks vysoká skříň jednoduchá, prosklená, kovová, dvoustěnná, barevně lakovaná, uzamykatelná, s vestavěným ISO modulovým systémem obsahujícím: - 4 ks rastrových kolejnic, 12 párů teleskopických výjezdů, 7 ks ABS košů 400x600x100mm, 5 ks ABS modulů 600x400x50 mm, příčné a podélné přestavitelné dělení košů, 1ks spodní skříňka pod dřez, dvojitá , kovová, dvoustěnná, barevně lakovaná, 1ks spodní skříňka, kovová, dvoustěnná, barevně lakovaná, se 4 zásuvkami, opatřenými celoobvodovým těsněním, 1ks spodní skříňka jednoduchá, kovová, dvoustěnná, barevně lakovaná, s vestavěným ISO modulovým systémem obsahujícím: - 4 ks rastrových kolejnic, 4 páry teleskopických výjezdů, 4 ks ABS košů 400x600x100 mm, příčné a podélné přestavitelné dělení košů, 1ks nerezová pracovní deska délky 1.960mm, tloušťky 40mm, se zadním lemem 40 mm, s vevařeným dřezem 400x400x200 mm, ks závěsná skříňka dvojitá, kovová, dvoustěnná, barevně lakovaná, s vestavěným systémem přestavitelných nerezových polic, 2ks závěsná skříňka jednoduchá, kovová, dvoustěnná, barevně lakovaná, s vestavěným systémem přestavitelných nerezových polic, 1ks osvětlení pracovní desky, 1 ks šikmý zákryt vysoké skříně, 1 ks šikmý zákryt závěsných skříněk, 2ks kryt soklu o výšce 100 mm, l celkem=2.570mm, 1 ks boční zákryt vysoké skříně | ks | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33
44 | K | 8.3 | Skříňová sestava do místností 4.09 a 4.14. Hlavni rozměry 2.400x470x2.100mm. - 2ks vysoká skříň dvojitá, kovová, dvoustěnná, barevně lakovaná, uzamykatelná, s vestavěným systémem přestavitelných nerezových polic (5 ks), 2 ks šikmý zákryt vysoké skříně, 2ks kryt soklu o výšce 100 mm, l celkemm=2.400mm, | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 163445547
| P |  | Poznámka k položce: Speciální systém pro uložení sterilního materiálu a léčiv musí být z vhodného materiálu nepodléhající destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí, standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci, kovový, elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm) , nepřijatelné řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání akrylátových popisovacích lišt upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní, s vhodnou a odolnou povrchovou úpravou (povrchová úprava musí být odolná vůči UV záření ,germicidnímu záření a proti běžně používaným desinfekčním prostředkům - povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou; barevné provedení čelních ploch podle vzorníku NCS, pastelová, hedvábně matná - v souladu s architektonickým řešením stavby ( dveře lakovány i z vnitřní strany) ; korpusy celoplošně v barvě RAL 9002 hedvábně matná; korpus skříní a přední dveře dvoustěnné (s izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou); dveře musí být opatřené celoobvodovým těsněním a závěsy, umožňující snadnou desinfekci ; police z vhodného materiálu umožňující snadnou údržbu a desinfekci ( z nerezové oceli), s možností snadného přestavení; systém musí být s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze i stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře šikmým zákrytem ke zdi); možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy ( sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem); provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost. | [15 empty] | P | 2
45 | K | 8.4 | Skříňová sestava do místností 4.09 a 4.14. Hlavni rozměry 2.740x470x2.100mm. 4ks vysoká skříň jednoduchá, kovová, dvoustěnná, barevně lakovaná, uzamykatelná, s vestavěným ISO modulovým systémem obsahujícím: 6 ks ABS bočnic s vodícími elementy, 7 ks ABS košů 400x600x100mm, 4 ks ABS košů 600x400x200 mm, příčné a podélné přestavitelné dělení košů, 2 ks šikmý zákryt vysoké skříně, 2ks kryt soklu o výšce 100 mm, l celkem=2.400mm, 1 ks boční zákryt vysoké skříně. | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952934691
| P |  | Poznámka k položce: Speciální systém pro uložení sterilního materiálu a léčiv musí být z vhodného materiálu nepodléhající destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí, standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci, kovový, elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm) , nepřijatelné řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání akrylátových popisovacích lišt upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní, s vhodnou a odolnou povrchovou úpravou (povrchová úprava musí být odolná vůči UV záření ,germicidnímu záření a proti běžně používaným desinfekčním prostředkům - povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou; barevné provedení čelních ploch podle vzorníku NCS, pastelová, hedvábně matná - v souladu s architektonickým řešením stavby ( dveře lakovány i z vnitřní strany) ; korpusy celoplošně v barvě RAL 9002 hedvábně matná; korpus skříní a přední dveře dvoustěnné (s izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou); dveře musí být opatřené celoobvodovým těsněním a závěsy, umožňující snadnou desinfekci ; police z vhodného materiálu umožňující snadnou údržbu a desinfekci ( z nerezové oceli), s možností snadného přestavení; systém musí být s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze i stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře šikmým zákrytem ke zdi); možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy ( sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem); provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost. | [15 empty] | P | 2

## ZTI - Zdravotechnika
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{16469fba-7c98-47d2-84fb-caf5a9da85f9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
ZTI - Zdravotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karlovarský kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
ZTI - Zdravotechnika
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
ZTI - Zdravotechnika
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.4884 |  | 6.801 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.000252 |  | 0.88 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.000252 |  | 0.88 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 974042553 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.88 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -168040213
| VV |  | 4/0,1 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 3.15e-06 | 0.000252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132220893
| VV |  | 40*2 |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 6.801 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1017296218
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
4 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 61.209 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1516867342
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 6,801*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 61.209 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | t | 6.801 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1381752162
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.4882 |  | 5.921 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.24216 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá | m | 633 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204125276
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 170+73+109+22+36+132+80+11 |  | 633 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 631545100 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0459 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78920292
| VV |  | 95+75 |  | 170 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 631545110 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/25 mm | m | 73 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.02117 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 335243721
| VV |  | 36+37 |  | 73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 631545120 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/25 mm | m | 109 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.03488 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 441164321
| VV |  | 11+98 |  | 109 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 631545130 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/25 mm | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.00814 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1089225801
11 | M | 631545310 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/30 mm | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.01044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1019357901
12 | M | 631545695 | pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 16/40 mm | m | 132 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.07128 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1895799692
13 | M | 631545700 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/40 mm | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.0432 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1210193443
14 | M | 631545720 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/40 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00715 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1032468158
15 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 0.242 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1963099620
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.34635 |  | 4.0995 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 721140802 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 2.5364 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 423599648
| VV |  | 45+125 |  | 170 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 721140806 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 | m | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03065 | 1.5632 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1309504640
| VV |  | 35+16 |  | 51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 721174025 | Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 100 | m | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001206 | 0.13869 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 868768004
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
19 | K | 721174026 | Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 125 | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008971 | 0.046649 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364320155
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
20 | K | 721174041 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 32 | m | 235 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.06815 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 835782565
21 | K | 721174042 | Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 40 | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002899 | 0.021743 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1950601338
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
22 | K | 721174043 | Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 50 | m | 176 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003545 | 0.062392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2068870148
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
23 | K | 721174044 | Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 70 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005697 | 0.005697 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2113255891
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
24 | K | 721211421 | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 [HL 310N] mřížka nerez 115x115 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00101 | 0.00303 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1899254746
25 | K | 721290123 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300 | m | 663 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2075977268
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
26 | M | 1235 | Tester odpadů netoxického kouře | kus | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1263284479
27 | K | 721900101 | Odvětrávací hlavice plastová CDV 125 (dod+mtž) | kus | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -441638224
28 | K | 721900102 | Ohrana kondenzátního potrubí ve strojovně VZT plechové zakrytí pomocí U profilů (dod+mtž) | m | 30 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 942365646
29 | K | 721900103 | Podomítkový sifon pro klimatizační jednotku HL 138 (dod+mtž) | kus | 36 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2029824106
30 | K | 721900104 | Střěšní vpusť pro odvod dešťové vody ze střechy (dod+mtž) | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1331103812
31 | K | 721900105 | Střěšní vpusť pro odvod dešťové vody ze střechy (dod+mtž) | kus | 5 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 673869200
32 | K | 998721103 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.346 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1882316418
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.76464 |  | 0.1426 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 722130234 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045061 | 0.045061 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1063574834
34 | K | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do D 50 mm | m | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.1218 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288230722
| VV |  | 240+180 |  | 420 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 722170807 | Demontáž rozvodů vody z plastů přes 50 do D 110 mm | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.0208 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -220184598
36 | K | 722176111 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D do 16 mm | m | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002695 | 0.035574 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 721547948
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 svaru. 3. Odlišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 části C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách –6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 3%, b) u tvarovek se nestanoví. | [15 empty] | PSC | 2
37 | M | 286151500 | trubka tlaková PPR řada PN 20 16 x 2,7 x 4000 mm | m | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.01452 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1963853121
38 | K | 722176112 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003295 | 0.082375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -767295138
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 svaru. 3. Odlišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 části C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách –6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 3%, b) u tvarovek se nestanoví. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 175+75 |  | 250 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 286151520 | trubka tlaková PPR řada PN 20 20 x 3,4 x 4000 mm | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0425 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -979690901
40 | K | 722176113 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm | m | 109 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004195 | 0.045726 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1603097476
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 svaru. 3. Odlišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 části C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách –6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 3%, b) u tvarovek se nestanoví. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 72+37 |  | 109 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 286151530 | trubka tlaková PPR řada PN 20 25 x 4,2 x 4000 mm | m | 109 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.02943 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170297218
42 | K | 722176114 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004995 | 0.05994 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2107023362
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 svaru. 3. Odlišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 části C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách –6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 3%, b) u tvarovek se nestanoví. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 22+98 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 286151550 | trubka tlaková PPR řada PN 20 32 x 5,4 x 4000 mm | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.0516 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2141650882
| VV |  | 22+98 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 722176115 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006495 | 0.014289 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 575043307
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 svaru. 3. Odlišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 části C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách –6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 3%, b) u tvarovek se nestanoví. | [15 empty] | PSC | 2
45 | M | 286151580 | trubka tlaková PPR řada PN 20 40 x 6,7 x 4000 mm | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00067 | 0.01474 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2011279996
46 | K | 722230100 | Ventil přímý G 3/8 se dvěma závity | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536829827
47 | K | 722230101 | Armatury se dvěma závity ventily přímé [Ke 83 T] G 1/2 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035005 | 0.0031505 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 775719778
48 | K | 722230102 | Armatury se dvěma závity ventily přímé [Ke 83 T] G 3/4 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00057005 | 0.0057005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -229644401
49 | K | 722239001 | Automatický odvzdušňovací ventil 3/8 | kus | 61 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -67127621
50 | K | 722250142 | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 20 m | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.029144 | 0.058289 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 569555662
51 | K | 722290215 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 643 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039598 | 0.25462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1430796331
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. | [15 empty] | PSC | 2
52 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 643 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00643 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 303745440
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. | [15 empty] | PSC | 2
53 | K | 998722103 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.765 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1060187852
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.88302 |  | 1.6789 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 725110814 | Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních | soubor | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.684 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1231818721
55 | K | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01692 | 0.13536 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -602249200
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka. | [15 empty] | PSC | 2
56 | K | 725121525 | Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01808 | 0.054239 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1596465600
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru. | [15 empty] | PSC | 2
57 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.52542 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1608239358
58 | K | 725211622 | Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm | soubor | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.026184 | 0.44512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1098122642
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky. | [15 empty] | PSC | 2
59 | K | 725220841 | Demontáž van ocelových rohových | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.0329 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1895628595
60 | K | 725240101 | Sprch.kout zděný1000/800mm-Sprch.zástěna,podlahová vpusť KESSEL AG | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -136564336
61 | K | 725240811 | Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.264 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264190460
62 | K | 725291315 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů háček na ručník nerez | soubor | 14 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1360913208
63 | K | 725291511n | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez dávkovač tekutého mýdla na 350 ml | soubor | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005212 | 0.0072968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -58444386
64 | K | 725291512 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač dezinfekce nerez | soubor | 14 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -77127448
65 | K | 725291631 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků | soubor | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005212 | 0.0072968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1023862865
66 | K | 725291621 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm | soubor | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005212 | 0.0041696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1320500795
67 | K | 725291717 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů Držák do sprchy rohový nerez | soubor | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.0034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1531524793
68 | K | 725291718 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů držák WC štětky závěsný nerez | soubor | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.0068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 241031340
69 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.0552 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1588402780
70 | K | 725330840 | Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0188 | 0.0564 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 869031443
71 | K | 725331111 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0147 | 0.0882 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1468729185
72 | K | 725339110 | Mycí stůl skříňkový AISI 316 1500/700/850 |  | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1384387456
73 | K | 725339111 | Výlevky montáž výlevky | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.00059 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -97466217
74 | M | 552310805 | Nerezová výlevka kombinovaná s malým umyvadlem VLU 02 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -132039090
75 | K | 725819201 | Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 1/2 | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 9.01e-05 | 0.0004505 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1691259134
| VV |  | 4+1 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 551101560 | ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou DN15 1/2" | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 745999406
| P |  | Poznámka k položce: Součástí výtokového ventilu je přivzdušňovací a odvzdušňovací ventil, sloužící k zavzdušnění potrubí a zpětný ventil, který zamezuje zpětnému toku vody. | [15 empty] | P | 2
77 | M | 551101565 | tlaková hadice ocelová dl. 1,5m 1/2" | kus | 5 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1990235222
78 | K | 725819202 | Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001301 | 0.0002602 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1614324408
79 | M | 551101580 | ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou DN20 3/4" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2068123151
80 | M | 551101585 | tlaková hadice ocelová dl. 1,5m 3/4" | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 904065309
81 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.0468 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1722469647
| VV |  | 27+3 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00516 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1765004177
83 | K | 725821315 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm | soubor | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019601 | 0.015681 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -869569034
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | výlevky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+1 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mycí stoly | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 725821317 | Baterie nástěná dřezová,lékařska páková dl. ramínka 225 mm lesklý chrom | soubor | 18 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00196 | 0.03528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1567550598
85 | K | 725822612 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018401 | 0.031282 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1049711112
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. | [15 empty] | PSC | 2
86 | K | 725840850 | Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.009 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -226804375
87 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018401 | 0.0073604 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294834199
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –1353-54, -1414 není započten napájecí zdroj. | [15 empty] | PSC | 2
88 | K | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 [HL 132/40] | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002275 | 0.0038675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 446423391
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. | [15 empty] | PSC | 2
89 | K | 725862103 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 [HL 100G] | kus | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002775 | 0.0074925 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1137972194
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1+1+18+4+1+2 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 725865312 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 [HL 514 S] a odpadním ventilem | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00047154 | 0.0018862 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1272003524
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. | [15 empty] | PSC | 2
91 | K | 725865411 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 [HL 130] | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.000275 | 0.000825 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1848318083
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. | [15 empty] | PSC | 2
92 | K | 998725103 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.883 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1235319761
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.252 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 726131204 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn [GEBERIT] s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů klozetů | soubor | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2103240395
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka [Artline] a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 8+6 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 552817060 | montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, výška 112 cm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.252 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 586217906
95 | K | 998726113 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 0.252 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 834475271
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2

## VZT - Vzduchotechnika
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{21f20279-dfab-4dee-bf3b-0d8854e84d08}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
VZT - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karlovarský kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
VZT - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| D1 - Zařízení č. 1 – SEPTICKÝ OPERAČNÍ SÁL 1 | [5 empty] | 0
| D2 - Zařízení č. 2A+2B – SEPTICKÝ OPERAČNÍ SÁL 2+3 | [5 empty] | 0
| D3 - Zařízení č. 3 – ZÁZEMÍ OS ''B'' | [5 empty] | 0
| D4 - Zařízení č. 4A+4B – ASEPTICKÝ OPERAČNÍ SÁL 4+5 | [5 empty] | 0
| D5 - Zařízení č. 5 – ASEPTICKÝ OPERAČNÍ SÁL 6 | [5 empty] | 0
| D6 - Zařízení č. 6 – ZÁZEMÍ OS ''A'' | [5 empty] | 0
| D7 - Zařízení č. 7 – DOSPÁVACÍ POKOJ | [5 empty] | 0
| D8 - Zařízení č. 8 – HYGIENICKÉ A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ | [5 empty] | 0
| D9 - Zařízení č. 18 – VĚTRÁNÍ STROJOVNY VZT 2 | [5 empty] | 0
| D10 - Zařízení č. 19+20 – POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ – OS 4NP ''A''+''B'' | [5 empty] | 0
| D11 - Zařízení č. 28 – ODVOD Z WC A ROZVODNY | [5 empty] | 0
| D12 - Zařízení č. 29 – ODVOD Z ÚKLIDU A SKLADU | [5 empty] | 0
| D13 - Zařízení č. 30 – CHLAZENÍ ROZVODEN | [5 empty] | 0
| D14 - Zařízení č. 31 – CHLAZENÍ MÍSTNOSTI UPS – 2.PP | [5 empty] | 0
| D15 - Zařízení č. 32 – CHLAZENÍ VAKUOVÉ STANICE – 1.PP | [5 empty] | 0
| D16 - Zařízení č. 33 – PŘÍPRAVA PRO ODVOD VZDUCHU Z LABOR. DIGESTOŘÍ V 1.PP | [5 empty] | 0
| D17 - Zařízení č. 34 – ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D18 - Zařízení č. 35 – ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO POŽÁR. VĚTRÁNÍ (zař. č. 21,22 – PD CHIRURGIE VE 3.NP) | [5 empty] | 0
| D19 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D20 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
VZT - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení č. 1 – SEPTICKÝ OPERAČNÍ SÁL 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 1.01 | Klimatizační vzduchotechnická jednotka, vzduchový výkon: 3700/3950 m3/hod (přívod/odvod), vnitřní provedení-ušlechtilá ocel V4A (1.4571) - nerez, vnější plášť jednotky povrstven RAL 9002, splňuje požadavky směrnice ErP 2018 (1253/2014 pro VZT jednotky), dvojitý deskový rekuperátor - účinnost min. 85% vodní ohřev, vodní chlazení, filtrace F5+F9/G4, tlouštka pláště panelu 60 mm , útlum 44 dB, prostup tepla panel- k = 0,57 W/m2, Certifikát ISO 9001, certifikát EUROVENT , vč. nohou, vč. tlumiče odtahového vzduchu délky 1,5 m, vč. zvlhčovací komory 1 kus - Zvlhčovač parní, výkon : 0-30 kg/hod, Příkon: 1x22,5 kW, napětí 3x400V, napětí řízení: 230V | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: kompletní specifikace v příloze technické zprávy | [15 empty] | P | 2
2 | M | 1.03 | Měřící kříž do potrubí pro měření tlaku, průtoku (navržený typ – X8 – Airflow L.), včetně převodníku PTSXR-K, včetně propojovací PVC hadička (délka cca do 10m) | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
3 | M | 1.04 | Protidešťová žaluzie 1250x1400, pozinkovaný ocel. plech tř. 11, povrchová úprava RAL 7004, s pozedním rámem a sítí proti ptactvu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
4 | M | 1.05 | Výfuková hlavice čtyřhranná 500x500 mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
5 | M | 1.06 | Kulisa tlumiče hluku 100x500/2,2 m – hygienické provedení (Greif GKDH), s náběhy a výběhy | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
6 | M | 1.07 | Kulisa tlumiče hluku 100x500/1,0 m (Greif GKD) | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
7 | M | 1.08 | Kulisa tlumiče hluku 100x1400/1,0m (Greif GKD) | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
8 | M | 1.09 | Požární klapka 500x500, provedení se servopohonem BF 230T, napájecí napětí AC230V, součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení pro teplotu 72°C. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
9 | M | 1.10 | Požární klapka 400x500, provedení se servopohonem BF 230T, napájecí napětí AC230V, součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení pro teplotu 72°C. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
10 | M | 1.11 | Regulační a škrtící klapka 250x250 mm, ruční | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
11 | M | 1.12 | Regulační a škrtící klapka 140x530 mm, ruční | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
12 | M | 1.13 | Tlumící pružná manžeta 530x140 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
13 | M | 1.14 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,035-0,07 m2 – tvarové | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
14 | M | 1.15 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,03-0,07 m2 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
15 | M | 1.16 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,07-0,13 m2 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
16 | M | 1.17 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,07-0,14 m2 – tvarové | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
17 | M | 1.18 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,13-0,28 m2 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
18 | M | 1.19 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,14-0,21 m2 – tvarové | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
19 | M | 1.20 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,21-0,28 m2 – tvarové | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
20 | M | 1.21 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,28-0,50 m2 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
21 | M | 1.22 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,42-0,49 m2 – tvarové | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
22 | M | 1.23 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,50-0,75 m2 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
23 | M | 1.24 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,50-0,75 m2 – tvarové | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
24 | M | 1.25 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 1,54-2,01 m2 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
25 | M | 1.26 | Spiro potrubí 150 – rovné | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
26 | M | 1.27 | Spiro potrubí 150 – tvarové | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
27 | M | 1.28 | Spiro potrubí 250 – rovné | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
28 | M | 1.29 | Spiro potrubí 250 – tvarové | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
29 | M | 1.30 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI254 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
30 | M | 1.31 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI305 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
31 | M | 1.32 | Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tl.40 mm | m2 | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
32 | M | 1.33 | Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tl.30 mm | m2 | 126 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | D2 | Zařízení č. 2A+2B – SEPTICKÝ OPERAČNÍ SÁL 2+3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | M | 2AB.01 | Klimatizační vzduchotechnická jednotka, vzduchový výkon: 3900/4200 m3/hod (přívod/odvod), vnitřní provedení-ušlechtilá ocel V4A (1.4571) - nerez, vnější plášť jednotky povrstven RAL 9002, splňuje požadavky směrnice ErP 2018 (1253/2014 pro VZT jednotky) dvojitý deskový rekuperátor - účinnost min. 85% vodní ohřev, vodní chlazení, filtrace F5+F9/G4, tlouštka pláště panelu 60 mm , útlum 44 dB, prostup tepla panel- k = 0,57 W/m2, Certifikát ISO 9001, certifikát EUROVENT, vč. nohou, vč. tlumiče odtahového vzduchu délky 1,5 m, vč. zvlhčovací komory 2 kusy - Zvlhčovač parní, výkon : 0-30 kg/hod, Příkon: 1x22,5 kW, napětí 3x400V, napětí řízení: 230V | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: kompletní specifikace v příloze technické zprávy | [15 empty] | P | 2
34 | M | 2A+B.03 | Měřící kříž do potrubí pro měření tlaku, průtoku (navržený typ – X8 – Airflow L.), včetně převodníku PTSXR-K, včetně propojovací PVC hadička (délka cca do 10m) | kpl | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
35 | M | 2A+B.04 | Výfuková hlavice čtyřhranná 500x500 mm | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
36 | M | 2A+B.06 | Kulisa tlumiče hluku 100x500/2,2m – hygienické provedení (Greif GKDH), s náběhy a výběhy | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
37 | M | 2A+B.07 | Kulisa tlumiče hluku 100x500/1,0 m (Greif GKK) | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
38 | M | 2A+B.08 | Požární klapka 400x560, provedení se servopohonem BF 230T, napájecí napětí AC230V, součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení pro teplotu 72°C. | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
39 | M | 2A+B.10 | Regulační a škrtící klapka 250x250 mm, ruční | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
40 | M | 2A+B.11 | Regulační a škrtící klapka 200x250 mm, ruční | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
41 | M | 2A+B.12 | Regulační a škrtící klapka 200x280 mm, ruční | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
42 | M | 2A+B.13 | Regulační a škrtící klapka f200 mm, ruční | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
43 | M | 2A+B.14 | Regulační a škrtící klapka 140x530 mm, ruční | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
44 | M | 2A+B.15 | Tlumící pružná manžeta 530x140 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
45 | M | 2A+B.16 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,035-0,07 m2 – tvarové | ks | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
46 | M | 2A+B.17 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,03-0,07 m2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
47 | M | 2A+B.18 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,07-0,13 m2 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
48 | M | 2A+B.19 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,07-0,14 m2 – tvarové | ks | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
49 | M | 2A+B.20 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,13-0,28 m2 | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
50 | M | 2A+B.21 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,14-0,21 m2 – tvarové | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
51 | M | 2A+B.22 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,21-0,28 m2 – tvarové | ks | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
52 | M | 2A+B.25 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,50-0,75 m2 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
53 | M | 2A+B.26 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,50-0,75 m2 – tvarové | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
54 | M | 2A+B.27 | Spiro potrubí 100 – rovné | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
55 | M | 2A+B.28 | Spiro potrubí 100 – tvarové | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
56 | M | 2A+B.29 | Spiro potrubí 150 – rovné | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
57 | M | 2A+B.30 | Spiro potrubí 150 – tvarové | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
58 | M | 2A+B.31 | Spiro potrubí 200 – rovné | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
59 | M | 2A+B.32 | Spiro potrubí 200 – tvarové | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
60 | M | 2A+B.33 | Spiro potrubí 250 – rovné | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
61 | M | 2A+B.34 | Spiro potrubí 250 – tvarové | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
62 | M | 2A+B.35 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI152 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
63 | M | 2A+B.36 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI203 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
64 | M | 2A+B.37 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI305 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
65 | M | 2A+B.38 | Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tl.40 mm | m2 | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
66 | M | 2A+B.39 | Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tl.30 mm | m2 | 160 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| D | D3 | Zařízení č. 3 – ZÁZEMÍ OS ''B'' |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | M | 3.01 | Klimatizační vzduchotechnická jednotka, vzduchový výkon: 3800/2400 m3/hod (přívod/odvod), vnitřní provedení-ušlechtilá ocel V4A (1.4571) - nerez, vnější plášť jednotky povrstven RAL 9002, splňuje požadavky směrnice ErP 2018 (1253/2014 pro VZT jednotky) dvojitý deskový rekuperátor - účinnost min. 75% vodní ohřev,přímé chlazení, filtrace F5+F9/G4, tlouštka pláště panelu 60 mm , útlum 44 dB, prostup tepla panel- k = 0,57 W/m2, Certifikát ISO 9001, certifikát EUROVENT, vč. nohou, vč. tlumiče odtahového vzduchu délky 1,5 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: kompletní specifikace v příloze technické zprávy | [15 empty] | P | 2
68 | M | 3.02 | Kondenzační jednotka přímého chlazení , jmen. Chladící výkon: 14,60kW, Příkon: 5,40kW / 3x400V | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
69 | M | 3.03 | Regulační modul 0-10V (KM113.05OU) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
70 | M | 3.04 | Nosný rám na střechu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
71 | M | 3.05 | Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu f15,88 mm, vč. izolace | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
72 | M | 3.06 | Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu f9,52 mm, vč. izolace | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
73 | M | 3.07 | Komunikační kabel | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
74 | M | 3.08 | Napájecí kabel | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
75 | M | 3.09 | Protidešťová žaluzie 1000x1000, pozinkovaný ocel. plech tř. 11, povrchová úprava RAL 7004, s pozedním rámem a sítí proti ptactvu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
76 | M | 3.10 | Výfuková hlavice čtyřhranná 400x400 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
77 | M | 3.11 | Kulisa tlumiče hluku 100x500/2,2m – hygienické provedení (Greif GKDH), s náběhy a výběhy | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
78 | M | 3.12 | Požární klapka 500x400, provedení se servopohonem BF 230T, napájecí napětí AC230V, součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení pro teplotu 72°C. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
79 | M | 3.13 | Požární klapka 355x400, provedení se servopohonem BF 230T, napájecí napětí AC230V, součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení pro teplotu 72°C. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
80 | M | 3.14 | Kulisa tlumiče hluku 100x500/1,0m (Greif GKK) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
81 | M | 3.15 | Kulisa tlumiče hluku 100x1000/1,0m (Greif GKK) | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
82 | M | 3.16 | Regulační a škrtící klapka 400x250 mm, ruční | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
83 | M | 3.17 | Regulační a škrtící klapka f125 mm, ruční | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
84 | M | 3.18 | Regulační a škrtící klapka f160 mm, ruční | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
85 | M | 3.19 | Regulační a škrtící klapka f200 mm, ruční | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
86 | M | 3.20 | Vyústka komfortní, jednořadá s regulací R1, 325x125 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
87 | M | 3.21 | Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 125 mm, včetně rámečku | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
88 | M | 3.22 | Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 200 mm, včetně rámečku | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
89 | M | 3.23 | Anemostat s nástavcem pro odvod vzduchu, čelní vyústka C 318S, horizontální napojení f160, rozměr vyústky 318x318 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
90 | M | 3.24 | Anemostat s čistým nástavcem pro filtr H13 (200-250m3/hod), čelní vyústka C 470A, horiz. napojení f200, rozměr vyústky 470x470 mm | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
91 | M | 3.25 | Anemostat s čistým nástavcem pro filtr H13 (450-475m3/hod), čelní vyústka C 587A, horiz. napojení f250, rozměr vyústky 587x587 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
92 | M | 3.26 | Potrubí čtyřhranné sk. I, do průřezu 0,035 m2 – tvarové | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
93 | M | 3.27 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,03-0,07 m2 | m | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
94 | M | 3.28 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,035-0,07 m2 – tvarové | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
95 | M | 3.29 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,07-0,13 m2 | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
96 | M | 3.30 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,07-0,14 m2 – tvarové | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
97 | M | 3.31 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,13-0,28 m2 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
98 | M | 3.32 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,14-0,21 m2 – tvarové | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
99 | M | 3.33 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,21-0,28 m2 – tvarové | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
100 | M | 3.34 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,28-0,50 m2 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
101 | M | 3.35 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,35-0,42 m2 – tvarové | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
102 | M | 3.36 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,42-0,49 m2 – tvarové | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
103 | M | 3.37 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,79-1,13 m2 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
104 | M | 3.38 | Spiro potrubí 125 – rovné | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
105 | M | 3.39 | Spiro potrubí 125 – tvarové | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
106 | M | 3.40 | Spiro potrubí 160 – rovné | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
107 | M | 3.41 | Spiro potrubí 160 – tvarové | ks | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
108 | M | 3.42 | Spiro potrubí 200 – rovné | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
109 | M | 3.43 | Spiro potrubí 200 – tvarové | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
110 | M | 3.44 | Spiro potrubí 250 – rovné | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
111 | M | 3.45 | Spiro potrubí 250 – tvarové | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
112 | M | 3.46 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI127 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
113 | M | 3.47 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI160 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
114 | M | 3.48 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI203 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
115 | M | 3.49 | Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tl.40 mm | m2 | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
116 | M | 3.50 | Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tl.30 mm | m2 | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
117 | M | 3.51 | Protipožární izolace tl. 40 mm s hliníkovou folií, odolnost EI30 | m2 | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| D | D4 | Zařízení č. 4A+4B – ASEPTICKÝ OPERAČNÍ SÁL 4+5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | M | 4AB.01 | Klimatizační vzduchotechnická jednotka, vzduchový výkon: 3900/3700 m3/hod (přívod/odvod), vnitřní provedení-ušlechtilá ocel V4A (1.4571) - nerez, vnější plášť jednotky povrstven RAL 9002, splňuje požadavky směrnice ErP 2018 (1253/2014 pro VZT jednotky) ecodesign, dvojitý deskový rekuperátor - účinnost 86% vodní ohřev, vodní chlazení, filtrace F5+F9/G4, tlouštka pláště panelu 60 mm , útlum 44 dB, prostup tepla panel- k = 0,57 W/m2, Certifikát ISO 9001, certifikát EUROVENT, vč. nohou, vč. tlumiče odtahového vzduchu délky 1,5 m, vč. zvlhčovací komory 2 kusy - Zvlhčovač parní, výkon : 0-30 kg/hod, Příkon: 1x22,5 kW, napětí 3x400V, napětí řízení: 230V | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
119 | M | 4A+B.03 | Měřící kříž do potrubí pro měření tlaku, průtoku (navržený typ – X8 – Airflow L.), včetně převodníku PTSXR-K, včetně propojovací PVC hadička (délka cca do 10m) | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
120 | M | 4A+B.04 | Výfuková hlavice čtyřhranná 500x500 mm | kpl | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
121 | M | 4A+B.07 | Kulisa tlumiče hluku 100x500/2,2m – hygienické provedení (Greif GKDH), s náběhy a výběhy | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
122 | M | 4A+B.08 | Kulisa tlumiče hluku 100x500/1,0m (Greif GKK) | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
123 | M | 4A+B.09 | Požární klapka 500x450, provedení se servopohonem BF 230T, napájecí napětí AC230V, součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení pro teplotu 72°C. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
124 | M | 4A+B.10 | Požární klapka 400x560, provedení se servopohonem BF 230T, napájecí napětí AC230V, součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení pro teplotu 72°C. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
125 | M | 4A+B.11 | Regulační a škrtící klapka 250x250 mm, ruční | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
126 | M | 4A+B.12 | Regulační a škrtící klapka 200x250 mm, ruční | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
127 | M | 4A+B.13 | Regulační a škrtící klapka 200x200 mm, ruční | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
128 | M | 4A+B.14 | Regulační a škrtící klapka 140x530 mm, ruční | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
129 | M | 4A+B.15 | Tlumící pružná manžeta 530x140 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
130 | M | 4A+B.16 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,035-0,07 m2 – tvarové | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
131 | M | 4A+B.17 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,03-0,07 m2 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
132 | M | 4A+B.18 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,07-0,13 m2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
133 | M | 4A+B.19 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,07-0,14 m2 – tvarové | ks | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
134 | M | 4A+B.20 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,13-0,28 m2 | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
135 | M | 4A+B.21 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,14-0,21 m2 – tvarové | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
136 | M | 4A+B.22 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,28-0,50 m2 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
137 | M | 4A+B.23 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,42-0,49 m2 – tvarové | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
138 | M | 4A+B.24 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,21-0,28 m2 – tvarové | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
139 | M | 4A+B.25 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,50-0,75 m2 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
140 | M | 4A+B.26 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,50-0,75 m2 – tvarové | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
141 | M | 4A+B.27 | Spiro potrubí 100 – rovné | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
142 | M | 4A+B.28 | Spiro potrubí 100 – tvarové | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
143 | M | 4A+B.29 | Spiro potrubí 150 – rovné | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
144 | M | 4A+B.30 | Spiro potrubí 150 – tvarové | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
145 | M | 4A+B.31 | Spiro potrubí 200 – rovné | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
146 | M | 4A+B.32 | Spiro potrubí 200 – tvarové | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
147 | M | 4A+B.33 | Spiro potrubí 250 – rovné | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
148 | M | 4A+B.34 | Spiro potrubí 250 – tvarové | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
149 | M | 4A+B.35 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI152 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
150 | M | 4A+B.36 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI203 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
151 | M | 4A+B.37 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI305 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
152 | M | 4A+B.38 | Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tl.40 mm | m2 | 145 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
153 | M | 4A+B.39 | Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tl.30 mm | m2 | 155 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| D | D5 | Zařízení č. 5 – ASEPTICKÝ OPERAČNÍ SÁL 6 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | M | 5.01 | Klimatizační vzduchotechnická jednotka, vzduchový výkon: 3700/3450 m3/hod (přívod/odvod), vnitřní provedení-ušlechtilá ocel V4A (1.4571) - nerez, vnější plášť jednotky povrstven RAL 9002, splňuje požadavky směrnice ErP 2018 (1253/2014 pro VZT jednotky) - ecodesign, dvojitý deskový rekuperátor - účinnost 83% vodní ohřev, vodní chlazení, filtrace F5+F9/G4, tlouštka pláště panelu 60 mm , útlum 44 dB, prostup tepla panel- k = 0,57 W/m2, Certifikát ISO 9001, certifikát EUROVENT , vč. nohou, vč. tlumiče odtahového vzduchu délky 1,5 m, vč. zvlhčovací komory 1 kus - Zvlhčovač parní, výkon : 0-30 kg/hod, Příkon: 1x22,5 kW, napětí 3x400V, napětí řízení: 230V | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
155 | M | 5.03 | Měřící kříž do potrubí pro měření tlaku, průtoku (navržený typ – X8 – Airflow L.), včetně převodníku PTSXR-K, včetně propojovací PVC hadička (délka cca do 10m) | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
156 | M | 5.04 | Protidešťová žaluzie 1250x1400, pozinkovaný ocel. plech tř. 11, povrchová úprava RAL 7004, s pozedním rámem a sítí proti ptactvu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
157 | M | 5.05 | Výfuková hlavice čtyřhranná 500x400 mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
158 | M | 5.06 | Kulisa tlumiče hluku 100x500/2,2m – hygiencké provedení (Greif GKDH), s náběhy a výběhy | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
159 | M | 5.07 | Kulisa tlumiče hluku 100x500/1,0m (Greif GKK) | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
160 | M | 5.08 | Kulisa tlumiče hluku 100x1250/1,0m (Greif GKK) | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
161 | M | 5.09 | Požární klapka 400x500, provedení se servopohonem BF 230T, napájecí napětí AC230V, součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení pro teplotu 72°C. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
162 | M | 5.10 | Požární klapka 500x400, provedení se servopohonem BF 230T, napájecí napětí AC230V, součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení pro teplotu 72°C. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
163 | M | 5.11 | Regulační a škrtící klapka 250x250 mm, ruční | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
164 | M | 5.12 | Regulační a škrtící klapka 140x530 mm, ruční | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
165 | M | 5.13 | Tlumící pružná manžeta 530x140 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
166 | M | 5.14 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,035-0,07 m2 – tvarové | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
167 | M | 5.15 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,03-0,07 m2 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
168 | M | 5.16 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,07-0,13 m2 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
169 | M | 5.17 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,07-0,14 m2 – tvarové | ks | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
170 | M | 5.18 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,13-0,28 m2 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
171 | M | 5.19 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,14-0,21 m2 – tvarové | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
172 | M | 5.20 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,28-0,50 m2 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
173 | M | 5.21 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,35-0,42 m2 – tvarové | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
174 | M | 5.22 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,42-0,49 m2 – tvarové | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
175 | M | 5.23 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 1,54-2,01 m2 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
176 | M | 5.24 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,50-0,75 m2 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
177 | M | 5.25 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,50-0,75 m2 – tvarové | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
178 | M | 5.26 | Spiro potrubí 150 – rovné | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
179 | M | 5.27 | Spiro potrubí 150 – tvarové | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
180 | M | 5.28 | Spiro potrubí 250 – rovné | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
181 | M | 5.29 | Spiro potrubí 250 – tvarové | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
182 | M | 5.30 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI254 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
183 | M | 5.31 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI305 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
184 | M | 5.32 | Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tl.40 mm | m2 | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
185 | M | 5.33 | Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tl.30 mm | m2 | 135 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
| D | D6 | Zařízení č. 6 – ZÁZEMÍ OS ''A'' |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
186 | M | 6.01 | Klimatizační vzduchotechnická jednotka, vzduchový výkon: 3500/3350 m3/hod (přívod/odvod), vnitřní provedení-ušlechtilá ocel V4A (1.4571) - nerez, vnější plášť jednotky povrstven RAL 9002, splňuje požadavky směrnice ErP 2018 (1253/2014 pro VZT jednotky) – ecodesign, dvojitý deskový rekuperátor - účinnost 83% vodní ohřev,přímé chlazení, filtrace F5+F9/G4, tlouštka pláště panelu 60 mm , útlum 44 dB, prostup tepla panel- k = 0,57 W/m2, Certifikát ISO 9001, certifikát EUROVENT, vč. nohou, vč. tlumiče odtahového vzduchu délky 1,5 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| P |  | Poznámka k položce: kompletní specifikace v příloze technické zprávy | [15 empty] | P | 2
187 | M | 6.02 | Kondenzační jednotka přímého chlazení , jmen. Chladící výkon: 14,60kW, Příkon: 5,40kW / 3x400V | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
188 | M | 6.03 | Regulační modul 0-10V (KM113.05OU) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
189 | M | 6.04 | Nosný rám na střechu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
190 | M | 6.05 | Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu f15,88 mm, vč. izolace | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
191 | M | 6.06 | Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu f9,52 mm, vč. izolace | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
192 | M | 6.07 | Komunikační kabel | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
193 | M | 6.08 | Napájecí kabel | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
194 | M | 6.09 | Protidešťová žaluzie 800x1000, pozinkovaný ocel. plech tř. 11, povrchová úprava RAL 7004, s pozedním rámem a sítí proti ptactvu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
195 | M | 6.10 | Výfuková hlavice čtyřhranná 500x400 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
196 | M | 6.11 | Kulisa tlumiče hluku 100x500/2,2m – hygienické provedení (Greif GKDH), s náběhy a výběhy | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
197 | M | 6.12 | Požární klapka 355x500, provedení se servopohonem BF 230T, napájecí napětí AC230V, součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení pro teplotu 72°C. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
198 | M | 6.13 | Požární klapka 400x500, provedení se servopohonem BF 230T, napájecí napětí AC230V, součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení pro teplotu 72°C. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
199 | M | 6.14 | Kulisa tlumiče hluku 100x500/1,0m (Greif GKK) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
200 | M | 6.15 | Kulisa tlumiče hluku 100x1000/1,0m (Greif GKK) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
201 | M | 6.16 | Regulační a škrtící klapka 400x250 mm, ruční | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
202 | M | 6.17 | Regulační a škrtící klapka f125 mm, ruční | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
203 | M | 6.18 | Regulační a škrtící klapka f160 mm, ruční | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
204 | M | 6.19 | Regulační a škrtící klapka f200 mm, ruční | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
205 | M | 6.20 | Vyústka komfortní, jednořadá s regulací R1, 525x125 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
206 | M | 6.21 | Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 125 mm, včetně rámečku | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
207 | M | 6.22 | Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 200 mm, včetně rámečku | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
208 | M | 6.23 | Anemostat s čistým nástavcem pro filtr H13 (150m3/hod), čelní vyústka C 318S, horiz. napojení f160, rozměr vyústky 318x318 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
209 | M | 6.24 | Anemostat s nástavcem pro odvod vzduchu, čelní vyústka C 318S, horizontální napojení f160, rozměr vyústky 318x318 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
210 | M | 6.25 | Anemostat s čistým nástavcem pro filtr H13 (200-250m3/hod), čelní vyústka C 470A, horiz. napojení f200, rozměr vyústky 470x470 mm | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
211 | M | 6.26 | Anemostat s čistým nástavcem pro filtr H13 (450-475m3/hod), čelní vyústka C 587A, horiz. napojení f250, rozměr vyústky 587x587 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
212 | M | 6.27 | Potrubí čtyřhranné sk. I, do průřezu 0,035 m2 – tvarové | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
213 | M | 6.28 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,03-0,07 m2 | m | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
214 | M | 6.29 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,035-0,07 m2 – tvarové | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
215 | M | 6.30 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,07-0,13 m2 | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
216 | M | 6.31 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,07-0,14 m2 – tvarové | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
217 | M | 6.32 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,13-0,28 m2 | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
218 | M | 6.33 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,14-0,21 m2 – tvarové | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
219 | M | 6.34 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,21-0,28 m2 – tvarové | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
220 | M | 6.35 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,28-0,50 m2 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
221 | M | 6.36 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,35-0,42 m2 – tvarové | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
222 | M | 6.37 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,42-0,49 m2 – tvarové | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
223 | M | 6.38 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,79-1,13 m2 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
224 | M | 6.39 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,50-0,75 m2 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
225 | M | 6.40 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,50-0,75 m2 – tvarové | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
226 | M | 6.41 | Spiro potrubí 125 – rovné | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
227 | M | 6.42 | Spiro potrubí 125 – tvarové | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
228 | M | 6.43 | Spiro potrubí 160 – rovné | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
229 | M | 6.44 | Spiro potrubí 160 – tvarové | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
230 | M | 6.45 | Spiro potrubí 200 – rovné | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
231 | M | 6.46 | Spiro potrubí 200 – tvarové | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
232 | M | 6.47 | Spiro potrubí 250 – rovné | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
233 | M | 6.48 | Spiro potrubí 250 – tvarové | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
234 | M | 6.49 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI127 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
235 | M | 6.50 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI160 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
236 | M | 6.51 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI203 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
237 | M | 6.52 | Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tl.40 mm | m2 | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
238 | M | 6.53 | Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tl.30 mm | m2 | 288 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
239 | M | 6.54 | Protipožární izolace tl. 40 mm s hliníkovou folií, odolnost EI30 | m2 | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
| D | D7 | Zařízení č. 7 – DOSPÁVACÍ POKOJ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
240 | M | 7.01 | Klimatizační vzduchotechnická jednotka, vzduchový výkon: 2000/1800 m3/hod (přívod/odvod), vnitřní provedení-ušlechtilá ocel V4A (1.4571) - nerez, vnější plášť jednotky povrstven RAL 9002, splňuje požadavky směrnice ErP/2018 (1253/2014 pro VZT jednotky) – ecodesign, dvojitý deskový rekuperátor - účinnost 84% vodní ohřev,přímé chlazení, filtrace F5+F9/G4, tlouštka pláště panelu 60 mm , útlum 44 dB, prostup tepla panel- k = 0,57 W/m2, Certifikát ISO 9001, certifikát EUROVENT, vč. nohou, vč. tlumiče odtahového vzduchu délky 1,5 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
| P |  | Poznámka k položce: kompletní specifikace v příloze technické zprávy | [15 empty] | P | 2
241 | M | 7.02 | Kondenzační jednotka přímého chlazení , jmen. chladící výkon: 10,0kW, Příkon: 2,80kW / 3x400V | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
242 | M | 7.03 | Regulační modul 0-10V (KM113.05OU) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
243 | M | 7.04 | Nosný rám na střechu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
244 | M | 7.05 | Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu f15,88 mm, vč. izolace | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
245 | M | 7.06 | Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu f9,52 mm, vč. izolace | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
246 | M | 7.07 | Komunikační kabel | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
247 | M | 7.08 | Napájecí kabel | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
248 | M | 7.09 | Výfuková hlavice čtyřhranná 355x355 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
249 | M | 7.10 | Buňka tlumiče hluku 250x500/2,0m – hygienické provedení (Greif GH), s náběhy a výběhy | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
250 | M | 7.11 | Požární klapka 500x280, provedení se servopohonem BF 230T, napájecí napětí AC230V, součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení pro teplotu 72°C. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
251 | M | 7.12 | Požární klapka 400x400, provedení se servopohonem BF 230T, napájecí napětí AC230V, součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení pro teplotu 72°C. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
252 | M | 7.13 | Buňka tlumiče hluku 250x500/1,0m – (Greif G), s náběhy a výběhy | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
253 | M | 7.14 | Regulační a škrtící klapka 400x250 mm, ruční | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
254 | M | 7.15 | Regulační a škrtící klapka f250 mm, ruční | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
255 | M | 7.16 | Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 160 mm, včetně rámečku | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
256 | M | 7.17 | Anemostat s nástavcem pro odvod vzduchu, čelní vyústka C587A, vertikální napojení f250, rozměr vyústky 587x587 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
257 | M | 7.18 | Čelní deska anemostatu, rozměr vyústky 587x587 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
258 | M | 7.19 | Plénum box pro čelní desku 587x587mm, výška do 200 mm, připojení horizontální – 315x125 mm |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
259 | M | 7.20 | Anemostat s čistým nástavcem pro filtr H13 (500m3/hod), čelní vyústka C 623A, vertikální napojení f250, rozměr vyústky 623x623 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
260 | M | 7.21 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,03-0,07 m2 | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
261 | M | 7.22 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,035-0,07 m2 – tvarové | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
262 | M | 7.23 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,07-0,13 m2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
263 | M | 7.24 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,07-0,14 m2 – tvarové | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
264 | M | 7.25 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,13-0,28 m2 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
265 | M | 7.26 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,14-0,21 m2 – tvarové | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
266 | M | 7.27 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,21-0,28 m2 – tvarové | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
267 | M | 7.28 | Spiro potrubí 160 – rovné | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
268 | M | 7.29 | Spiro potrubí 160 – tvarové | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
269 | M | 7.30 | Spiro potrubí 250 – rovné | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
270 | M | 7.31 | Spiro potrubí 250 – tvarové | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
271 | M | 7.32 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI160 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
272 | M | 7.33 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI254 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
273 | M | 7.34 | Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tl.40 mm | m2 | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
274 | M | 7.35 | Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tl.30 mm | m2 | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
| D | D8 | Zařízení č. 8 – HYGIENICKÉ A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
275 | M | 8.01 | Klimatizační vzduchotechnická jednotka, vzduchový výkon: 2300/2800 m3/hod (přívod/odvod), vnitřní provedení-ušlechtilá ocel V4A (1.4571) - nerez, vnější plášť jednotky povrstven RAL 9002, splňuje požadavky směrnice ErP 2018 (1253/2014 pro VZT jednotky) – ecodesign, dvojitý deskový rekuperátor - účinnost 84% vodní ohřev,přímé chlazení, filtrace F5+F9/G4, tlouštka pláště panelu 60 mm , útlum 44 dB, prostup tepla panel- k = 0,57 W/m2, Certifikát ISO 9001, certifikát EUROVENT, vč. nohou, vč. tlumiče odtahového vzduchu délky 1,5 m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
276 | M | 8.02 | Kondenzační jednotka přímého chlazení , jmen.chladící výkon: 10,0kW, Příkon: 2,80kW / 3x400V | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
277 | M | 8.03 | Regulační modul 0-10V (KM113.05OU) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
278 | M | 8.04 | Nosný rám na střechu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
279 | M | 8.05 | Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu f15,88 mm, vč. izolace | m | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
280 | M | 8.06 | Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu f9,52 mm, vč. izolace | m | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
281 | M | 8.07 | Komunikační kabel | m | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
282 | M | 8.08 | Napájecí kabel | m | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
283 | M | 8.09 | Výfuková hlavice čtyřhranná 400x400 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
284 | M | 8.10 | Kulisa tlumiče hluku 100x400/2,2m – hygienické provedení (Greif GKDH), s náběhy a výběhy | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
285 | M | 8.11 | Požární klapka 500x250, provedení se servopohonem BF 230T, napájecí napětí AC230V, součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení pro teplotu 72°C. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
286 | M | 8.12 | Požární klapka 355x500, provedení se servopohonem BF 230T, napájecí napětí AC230V, součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení pro teplotu 72°C. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
287 | M | 8.13 | Kulisa tlumiče hluku 100x400/1,0m (Greif GKK) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
288 | M | 8.14 | Regulační a škrtící klapka f125 mm, ruční | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
289 | M | 8.15 | Regulační a škrtící klapka f160 mm, ruční | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
290 | M | 8.16 | Regulační a škrtící klapka f200 mm, ruční | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
291 | M | 8.17 | Regulační a škrtící klapka f250 mm, ruční | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
292 | M | 8.18 | Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 125 mm, včetně rámečku | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
293 | M | 8.19 | Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 160 mm, včetně rámečku | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
294 | M | 8.20 | Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 200 mm, včetně rámečku | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
295 | M | 8.21 | Talířový ventil přívodní, kovový, průměr 125 mm, včetně rámečku | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
296 | M | 8.22 | Talířový ventil přívodní, kovový, průměr 160 mm, včetně rámečku | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
297 | M | 8.23 | Talířový ventil přívodní, kovový, průměr 200 mm, včetně rámečku | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
298 | M | 8.24 | Vířivý anemostat s připojovací skříní (odvodní), horizontální napojení f250, rozměr vyústky 594x594 mm, počet lamel 24 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
299 | M | 8.25 | Vířivý anemostat s připojovací skříní (přívodní), horizontální napojení f200, rozměr vyústky 394x394 mm, počet lamel 24 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
300 | M | 8.26 | Potrubí čtyřhranné sk. I, do průřezu 0,035 m2 – tvarové | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
301 | M | 8.27 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,03-0,07 m2 | m | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
302 | M | 8.28 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,035-0,07 m2 – tvarové | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
303 | M | 8.29 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,07-0,13 m2 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
304 | M | 8.30 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,07-0,14 m2 – tvarové | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
305 | M | 8.31 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,13-0,28 m2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
306 | M | 8.32 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,14-0,21 m2 – tvarové | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
307 | M | 8.33 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,28-0,35 m2 – tvarové | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
308 | M | 8.34 | Spiro potrubí 125 – rovné | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
309 | M | 8.35 | Spiro potrubí 125 – tvarové | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
310 | M | 8.36 | Spiro potrubí 160 – rovné | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
311 | M | 8.37 | Spiro potrubí 160 – tvarové | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
312 | M | 8.38 | Spiro potrubí 200 – rovné | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
313 | M | 8.39 | Spiro potrubí 200 – tvarové | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
314 | M | 8.40 | Spiro potrubí 250 – rovné | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
315 | M | 8.41 | Spiro potrubí 250 – tvarové | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
316 | M | 8.42 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI127 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
317 | M | 8.43 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI160 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
318 | M | 8.44 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI203 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
319 | M | 8.45 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI254 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
320 | M | 8.46 | Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tl.40 mm | m2 | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
321 | M | 8.47 | Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tl.30 mm | m2 | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
| D | D9 | Zařízení č. 18 – VĚTRÁNÍ STROJOVNY VZT 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
322 | M | 18.01 | Ventilátor potrubní radiální, vzduch. výkon: 3500m3/hod – tlak 200Pa, do potrubí 800x500 mm, doporučený typ: ILT/8-400 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
323 | M | 18.02 | Pružná manžeta IAE400– 800x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
324 | M | 18.03 | Kulisa tlumiče hluku 100x500 – 1,0m | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
325 | M | 18.04 | Uzavírací klapka IJK400 – 800x500 mm s přípravou pro pohon | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
326 | M | 18.05 | Klapkový pohon, kroutící moment 5Nm, napětí 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
327 | M | 18.06 | Krycí síť do potrubí 800x500, včetně příruby | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
328 | M | 18.07 | Výfuková hlavice čtyřhranná 500x500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
329 | M | 18.08 | Protidešťová žaluzie IWG400, 800x500, s pozedním rámem a sítí proti ptactvu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692
330 | M | 18.09 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,13-0,28 m2 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694
331 | M | 18.10 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,21-0,28 m2 – tvarové | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696
332 | M | 18.11 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,28-0,50 m2 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698
333 | M | 18.12 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,35-0,42 m2 – tvarové | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700
334 | M | 18.13 | Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tl.30 mm | m2 | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702
| D | D10 | Zařízení č. 19+20 – POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ – OS 4NP ''A''+''B'' |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
335 | M | 19+20.01 | Ventilátor potrubní radiální, vzduch. výkon: 1800m3/hod – tlak 380Pa, do potrubí 600x300 mm, doporučený typ: ILT/4-285 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706
336 | M | 19+20.02 | Pružná manžeta IAE285– 600x300 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708
337 | M | 19+20.03 | Protidešťová žaluzie IWG285, 600x300, s pozedním rámem a sítí proti ptactvu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710
338 | M | 19+20.04 | Filtrační kazeta IFL285 do potrubí 600x300mm, včetně kapsového filtru třídy F9 | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712
339 | M | 19+20.05 | Uzavírací klapka MSKG160 s přípravou pro pohon - TĚSNÁ | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714
340 | M | 19+20.06 | Uzavírací klapka MSKG200 s přípravou pro pohon - TĚSNÁ | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716
341 | M | 19+20.07 | Uzavírací klapka MSKG400 s přípravou pro pohon - TĚSNÁ | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718
342 | M | 19+20.08 | Uzavírací klapka 600x300 s přípravou pro pohon - TĚSNÁ | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720
343 | M | 19+20.09 | Klapkový pohon, kroutící moment 5Nm, napětí 230V | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722
344 | M | 19+20.10 | Samotahová hlavice CAGI 160 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724
345 | M | 19+20.11 | Samotahová hlavice CAGI 200 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726
346 | M | 19+20.12 | Samotahová hlavice CAGI 400 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728
347 | M | 19+20.13 | Vyústka komfortní, jednořadá s regulací R1, 325x140 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730
348 | M | 19+20.14 | Vyústka komfortní, jednořadá bez regulace, 325x140 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732
349 | M | 19+20.15 | Vyústka komfortní, jednořadá s regulací R1, 325x225 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734
350 | M | 19+20.16 | Vyústka komfortní, jednořadá bez regulace, 325x225 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736
351 | M | 19+20.17 | Vyústka komfortní, jednořadá s regulací R1, 400x225 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738
352 | M | 19+20.18 | Vyústka komfortní, jednořadá bez regulace, 400x225 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740
353 | M | 19+20.19 | Vyústka komfortní, jednořadá bez regulace, 425x425 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742
354 | M | 19+20.20 | Plénum box pro vyústku (dle velikosti a napojení) | kpl | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744
355 | M | 19+20.21 | Spiro potrubí 160 – rovné | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746
356 | M | 19+20.22 | Spiro potrubí 160 – tvarové | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748
357 | M | 19+20.23 | Spiro potrubí 200 – rovné | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750
358 | M | 19+20.24 | Spiro potrubí 200 – tvarové | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752
359 | M | 19+20.25 | Spiro potrubí 400 – rovné | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754
360 | M | 19+20.26 | Spiro potrubí 400 – tvarové | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756
361 | M | 19+20.27 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, do průřezu 0,03 m2 | m | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758
362 | M | 19+20.28 | Potrubí čtyřhranné sk. I, do průřezu 0,035 m2 – tvarové | ks | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760
363 | M | 19+20.29 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,03-0,07 m2 | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762
364 | M | 19+20.30 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,035-0,07 m2 – tvarové | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764
365 | M | 19+20.31 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,07-0,13 m2 | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766
366 | M | 19+20.32 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,07-0,14 m2 – tvarové | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768
367 | M | 19+20.33 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,13-0,28 m2 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770
368 | M | 19+20.34 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,14-0,21 m2 – tvarové | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772
369 | M | 19+20.35 | Zátka o průměru 160-200 mm s odvodem kondenzátu | kpl | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774
370 | M | 19+20.36 | Zátka 500x250 mm s odvodem kondenzátu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776
371 | M | 19+20.37 | Protipožární a tepelná izolace tl. 40 mm, odolnost min. EI30 | m2 | 210 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778
| D | D11 | Zařízení č. 28 – ODVOD Z WC A ROZVODNY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
372 | M | 28.01 | Ventilátor potrubní diagonální včetně nastavitelného doběhu, vzduch. výkon: 100-130m3/hod – tlak 90Pa, do potrubí pr. 125 mm, doporučený typ: TD 350/125 T | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782
373 | M | 28.02 | Zpětná klapka RSK125 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784
374 | M | 28.03 | Pružná manžeta – VBM125 | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786
375 | M | 28.04 | Výfuková hlavice VH250 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788
376 | M | 28.05 | Spiro potrubí 125 – rovné | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790
377 | M | 28.06 | Spiro potrubí 125 – tvarové | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792
378 | M | 28.07 | Spiro potrubí 160 – tvarové | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794
379 | M | 28.08 | Spiro potrubí 250 – rovné | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796
380 | M | 28.09 | Spiro potrubí 250 - tvarové | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798
381 | M | 28.10 | Zátka o průměru 250mm s odvodem kondenzátu | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800
382 | M | 28.11 | Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 100 mm, včetně rámečku | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802
383 | M | 28.12 | Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 125 mm, včetně rámečku | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804
384 | M | 28.13 | Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 160 mm, včetně rámečku | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806
385 | M | 28.14 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI100 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808
386 | M | 28.15 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI127 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810
387 | M | 28.16 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI160 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812
| D | D12 | Zařízení č. 29 – ODVOD Z ÚKLIDU A SKLADU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
388 | M | 29.01 | Ventilátor potrubní diagonální včetně nastavitelného doběhu, vzduchový výkon: 50m3/hod – tlak 80Pa, do potrubí pr. 100 mm, doporučený typ: TD 250/100 T | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816
389 | M | 29.02 | Zpětná klapka RSK100 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818
390 | M | 29.03 | Pružná manžeta – VBM100 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820
391 | M | 29.04 | Výfuková hlavice VH100 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822
392 | M | 29.05 | Spiro potrubí 100 – rovné | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824
393 | M | 29.06 | Spiro potrubí 100 – tvarové | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826
394 | M | 29.07 | Spiro potrubí 125 – tvarové | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828
395 | M | 29.08 | Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 125 mm, včetně rámečku | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830
396 | M | 29.09 | Ohebné tlumící potrubí sonoflex MI125 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832
397 | M | 29.10 | Zátka o průměru 100mm s odvodem kondenzátu | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834
398 | M | 29.11 | Protipožární a tepelná izolace tl. 40 mm, odolnost min. EI30 | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836
| D | D13 | Zařízení č. 30 – CHLAZENÍ ROZVODEN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
399 | M | 30.01 | Venkovní kondenzační jednotka, jmenovitý chladící výkon 3,5 kW, doporučený typ: D12CM.UL2, EER=3,90 4 kusy - Vnitřní nástěnná jednotka pro chlazení typu split, jmenovitý chladící výkon 6,6 kW, doporučený typ: D12CM.NSJ | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840
400 | M | 30.03 | Nosný rám na střechu | kpl | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844
401 | M | 30.04 | Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu f6,35 mm, vč. izolace | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846
402 | M | 30.05 | Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu f9,52 mm, vč. izolace | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848
403 | M | 30.06 | Komunikační kabel | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850
404 | M | 30.07 | Napájecí kabel | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852
| D | D14 | Zařízení č. 31 – CHLAZENÍ MÍSTNOSTI UPS – 2.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
405 | M | 31.01 | Venkovní kondenzační jednotka, jmenovitý chladící výkon 5,0 kW, doporučený typ: D18CM.UL2, EER=2,90 2 kusy - Vnitřní nástěnná jednotka pro chlazení typu split, jmenovitý chladící výkon 5,0 kW, doporučený typ: D18CM.NSK | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856
406 | M | 31.03 | Nosný rám na fasádu | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860
407 | M | 31.04 | Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu f6,35 mm, vč. izolace | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862
408 | M | 31.05 | Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu f12,70 mm, vč. izolace | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864
409 | M | 31.06 | Komunikační kabel | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866
410 | M | 31.07 | Napájecí kabel | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868
| D | D15 | Zařízení č. 32 – CHLAZENÍ VAKUOVÉ STANICE – 1.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
411 | M | 32.01 | Venkovní kondenzační jednotka, jmenovitý chladící výkon 6,6 kW, doporučený typ: D24CM.UUE, EER=2,90 1 kus - Vnitřní nástěnná jednotka pro chlazení typu split, jmenovitý chladící výkon 6,6 kW, doporučený typ: D24CM.NSK | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872
412 | M | 32.03 | Nosný rám na fasádu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876
413 | M | 32.04 | Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu f6,35 mm, vč. izolace | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878
414 | M | 32.05 | Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu f15,88 mm, vč. izolace | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880
415 | M | 32.06 | Komunikační kabel | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882
416 | M | 32.07 | Napájecí kabel | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884
417 | M | 32.08 | Chránička pro uložení do země – ruční, ochranné pásmo kabelů | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886
418 | K | 32.09 | Výkopové práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888
| D | D16 | Zařízení č. 33 – PŘÍPRAVA PRO ODVOD VZDUCHU Z LABOR. DIGESTOŘÍ V 1.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
419 | M | 33.01 | Požární klapka 200x200, provedení se servopohonem BF 230T, napájecí napětí AC230V, součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení pro teplotu 72°C. | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892
420 | M | 33.02 | Záslepka potrubí 200x200 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894
421 | M | 33.03 | Výfuková hlavice VH355 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896
422 | M | 33.04 | Spiro potrubí 355 – rovné | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898
423 | M | 33.05 | Spiro potrubí 355 – tvarové | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900
424 | M | 33.06 | Záslepka potrubí spiro 355 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902
425 | M | 33.07 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, do průřezu 0,07 m2 | m | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904
426 | M | 33.08 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,035-0,07 m2 – tvarové | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906
427 | M | 33.09 | Protipožární a tepelná izolace tl. 40 mm, odolnost min. EI30 | m2 | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 908
| D | D17 | Zařízení č. 34 – ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
428 | M | 34.01 | Ocelové potrubí bezešvé – DN300, (324x8,0) – rovné | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912
| P |  | Poznámka k položce: ¨ | [15 empty] | P | 2
429 | M | 34.02 | Ocelové potrubí bezešvé – DN300, (324x8,0) – oblouk 45° | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914
430 | M | 34.03 | Ocelové potrubí bezešvé – DN100, (108x4,0) – rovné | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916
431 | M | 34.04 | Ocelové potrubí bezešvé – DN100, (108x4,0) – oblouk 45° | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918
432 | M | 34.05 | Protidešťová stříška na potrubí DN300 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920
433 | M | 34.06 | Protidešťová stříška na potrubí DN100 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922
434 | M | 34.07 | Protipožární a tepelná izolace tl. 40 mm, odolnost min. EI30 | m2 | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924
| D | D18 | Zařízení č. 35 – ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO POŽÁR. VĚTRÁNÍ (zař. č. 21,22 – PD CHIRURGIE VE 3.NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
435 | M | 35.01 | Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, do průřezu 0,07 m2 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926
436 | M | 35.02 | Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,035-0,07 m2 – tvarové | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928
437 | M | 35.03 | Protipožární a tepelná izolace tl. 40 mm, odolnost min. EI30 | m2 | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930
438 | M | 35.04 | Spiro potrubí 315 – rovné | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932
439 | K | 35.05 | Demontáž rozvodů VZT, potrubí sk.I, průřez od 0,03-0,05 m2 | m2 | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934
440 | K | 35.06 | Demontáž samotahové hlavice CAGI 315 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936
441 | K | 35.07 | Montáž samotahové hlavice CAGI 315 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938
442 | K | 35.08 | Montáž stávajícího potrubí - průřez 0,030-0,07 m2 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940
443 | K | 35.09 | Montáž stávajícího potrubí - průřez 0,035-0,07 m2 – tvarové | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942
| D | D19 | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
444 | K | X.01 | Demontáž vzduchotechnické jednotky (strojovna 4.NP), hmotnost cca 300-600 kg | kpl | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946
445 | K | X.02 | Demontáž protidešťových žaluzií, výfukových hlavic (nad 50 kg) | kpl | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948
446 | K | X.03 | Demontáž rozvodů VZT, potrubí sk.I, průřez od 0,03-0,5 m2 (4.NP) | m2 | 450 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950
447 | K | X.04 | Demontáž rozvodů ÚT+CH, vč izolace a armatur | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952
| D | D20 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
448 | K | Y.01 | Montáž vzduchotechniky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 956
449 | K | Y.02 | Montáž chlazení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958
450 | K | Y.03 | Zednická výpomoc | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960
451 | K | Y.04 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962
452 | K | Y.05 | Protipožární ucpávky potrubí | kpl | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964
453 | K | Y.06 | Revizní dvířka na potrubí | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 966
454 | K | Y.07 | Doprava materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968
455 | K | Y.08 | Závěsný a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970
456 | K | Y.09 | Protokoly a zkoušky, zaregulování a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972

## VYT - Vytápění
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{24db7eb8-924c-4fd4-a851-d8b606bcb8ed}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
VYT - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karlovarský kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
VYT - Vytápění
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
VYT - Vytápění
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3593 |  | 6.3582 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4.4588 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4.4588 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.38 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1751987341
2 | K | 974042554 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 mm | m | 123.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 4.0788 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -981906363
| VV |  | drážky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kapsy 150x150x100 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*24 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 975801010 | Zednická výpomoc | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1600752655
4 | K | 975801013 | Uvedení zarízení do provozu vcetne prednastavení armatur OT, vyvážení topného systému | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -451737452
5 | K | 975801015 | Vypuštení a opetovné dopuštení vody do otopné soustavy (OS) propláchnutí OS po úpravách, vcetne odvzdušnení OS a OT | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1962008449
6 | K | 975801017 | Vycištení filtru na rozdelovaci (strojovna 2.PP pav. B) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -487228858
7 | K | 975801018 | Jedna skříň pro silovou část MaR VZT 1,2A,2B,3,4A, 4B, 5,6,7,8,18 | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1131446756
8 | K | 975801019 | Kompletní výbava pro VZT soubory strojovny 5NP pro MaR 4NP | kpl | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286614611
9 | K | 975801020 | Závěsný a pom.materiál | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1433741658
10 | K | 975801021 | Revize a zkoušky | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1007998549
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 6.358 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2110601778
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 57.222 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1861288465
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 6,358*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57.222 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 6.358 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934329391
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3593 |  | 1.8994 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11256 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá | m | 314 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1235932185
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 280+16+12+6 |  | 314 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 283770965 | izolace potrubí Mirelon Pro 16 x 20 mm | m | 280 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0196 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1795139488
16 | M | 283771060 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00112 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -686587045
17 | M | 283770460 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 25 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00132 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -331161531
18 | M | 283770490 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2035680850
19 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá | m | 283 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019233 | 0.054429 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1902752493
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 90+31+50+43+60+9 |  | 283 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 283201 | Tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí Mirelon® PRO vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 28 x 25 | m | 90 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.000125 | 0.01125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1881443547
21 | M | 283202 | Tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí Mirelon® PRO vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 28 x 25 | m | 31 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.000125 | 0.003875 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -899202061
22 | M | 283203 | Tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí Mirelon® PRO vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 28 x 25 | m | 50 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.000125 | 0.00625 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1706706890
23 | M | 283204 | Tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí Mirelon® PRO vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 28 x 25 | m | 43 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.000125 | 0.005375 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -677954479
24 | M | 283205 | Tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí Mirelon® PRO vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 28 x 25 | m | 60 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.000125 | 0.0075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1490894060
25 | M | 283206 | Tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí Mirelon® PRO vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 28 x 25 | m | 9 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.000125 | 0.001125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -365485277
26 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 0.113 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432963381
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.28003 |  | 0.64008 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 733120815 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38 | m | 252 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 3.8e-05 | 0.009576 | 0.00254 | 0.64008 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -991661345
| VV |  | 150+90+12 |  | 252 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0016255 | 0.006502 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1209633422
29 | K | 733222103 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 18/1 | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.01736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 784893620
30 | K | 733222104 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00069448 | 0.034724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -469712301
31 | K | 733222105 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 28/1,5 | m | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0010439 | 0.044886 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2050697092
32 | K | 733222106 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 35/1,5 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015783 | 0.094698 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -933009995
33 | K | 733223108 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 54/2 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0033649 | 0.030284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -687240292
34 | K | 733321201 | Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných svařováním (systémRehau Rautitan Stabil) D 16/2,0 | m | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1644346493
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Potrubí venkovních plošných kolektorů primárních okruhů tepelných čerpadel, lze oceňovat příslušnými cenami části A02 katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a kanalizace. | [15 empty] | PSC | 2
35 | K | 998733103 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.28 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -388714784
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.12044 |  | 0.0693 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 734200821 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2 | kus | 154 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 9.12e-05 | 0.014045 | 0.00045 | 0.0693 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318872599
| VV |  | 45+7+45+7 |  | 104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hlavice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 734211119 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C [R 99 Giacomini] G 3/8 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023141 | 0.00092564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1197576862
38 | K | 734221532 | Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové jednoregulační [R 401 Giacomini] G 1/2 | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002575 | 0.010815 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1604005718
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. | [15 empty] | PSC | 2
39 | K | 734229143 | Ventily regulační závitové montáž ventilů jednotrubkových horizontálních soustav se směšovačem ostatních typů jednobodové připojení | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2047850299
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 4+6 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 30001 | Regulační vyvažovací ventil DN 10 | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1375362707
41 | M | 30002 | Regulační vyvažovací ventil DN 15 | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -670875622
42 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C [R60 Giacomini] přímé G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013005 | 0.0005202 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -621287133
43 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C [R60 Giacomini] přímé G 3/4 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018005 | 0.0010803 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1714210253
44 | K | 734261413 | Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění [R 14TG Giacomini] G 3/4 | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003935 | 0.016527 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -660555487
45 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C [R 608 Giacomini] G 3/4 | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027005 | 0.0081015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2145381708
46 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity [R 74A Giacomini] G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019005 | 0.0007602 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1615072452
47 | K | 734291243 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity [R 74A Giacomini] G 3/4 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033005 | 0.0019803 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1370739698
48 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D Giacomini] G 1/2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021005 | 0.0016804 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43340160
49 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D Giacomini] G 3/4 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034005 | 0.0040806 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 928839136
50 | K | 734292716 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D Giacomini] G 1 1/4 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00070005 | 0.0028002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1433534050
51 | K | 734292718 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D Giacomini] G 2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.0033601 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2064266916
52 | K | 734411106 | Sdružený teploměr s tlakoměrem | kus | 30 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.0174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -7410741
53 | K | 734901101 | Tlaková flexi hadice délky DN15-0,5m | kus | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.00464 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2067581155
54 | K | 734901102 | Tlaková flexi hadice délky DN20-0,5m | kus | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.00696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222253670
55 | K | 734901103 | 3-cesný ventil DN 15+servopohon | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.00232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -727308221
56 | K | 734901104 | 3-cesný ventil DN 20+servopohon | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.00348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -631230468
57 | K | 734901105 | Montáž směšovacího uzlu VZT včetně spoj.materiálu | kus | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.0058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -771441105
58 | K | 734901106 | Oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 2 15-40 | kus | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.0058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1948879924
59 | K | 734902010 | Napojení kompaktního šroubení otopných teles prímo trubkou REHAU RAUTITAN STABIL 16 mm pomocí sverného šroubení pro trubky RAUTITAN Stabil 16 mm ( ohyb trubky k pripojovací armature OT proveden pomocí vnitrní ohýbací pružiny pro trubky RAUTITAN Stabil 16 mm ) | kus | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1762005030
60 | K | 734902015 | Prechod ocel/ Rautitan Stabil 16 pro prípojení nových rozvodu na stáv. ocelové potrubí pomocí závitového spoje pro prímé závitové fitinky RAUTITAN LX 16 + NÁSUVNÉ OBJÍMKY RAUTITAN LX 16 mm. | kus | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1439823265
| VV |  | 44+40 |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
61 | M | 286164140 | Trubky z vysoko zesíťovaného polyetylénu systém napojení teplé a studené vody Rehau RAUTITAN T-kus 16 - 16 - 16 mm, PX | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.5e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -583254849
62 | M | 286167055 | přechodka ocel/rautitan Stabil 16 | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00396 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2010419307
63 | K | 998734103 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1114884987
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.84378 |  | 1.19 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových článkových | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 1.19 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2085736932
65 | K | 735159210 | Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových [mimo KORADO RADIK] dvouřadých, stavební délky do 1140 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 235749257
66 | M | 484572025 | Ot.těleso VK CLEAN 20S-600/700 mm | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02009 | 0.12054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1986116309
67 | K | 735159220 | Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových [mimo KORADO RADIK] dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2053556927
| VV |  | 19+10+2 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 484572035 | Ot.těleso VK CLEAN 20S-600/1200 mm | kus | 19 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02009 | 0.38171 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1751214493
69 | M | 484572045 | Ot.těleso VK CLEAN 20S-600/1400 mm | kus | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02009 | 0.2009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1859228552
70 | M | 484572055 | Ot.těleso VK CLEAN 30-600/1400 mm | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02009 | 0.04018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -128827661
71 | K | 735159230 | Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových [mimo KORADO RADIK] dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283928935
| VV |  | 2+1+2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 484572065 | Ot.těleso VK CLEAN 20S-600/1800 mm | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02009 | 0.04018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 640715917
73 | M | 484572075 | Ot.těleso VK CLEAN 20S-600/2000 mm | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02009 | 0.02009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2016432704
74 | M | 484572085 | Ot.těleso VK CLEAN 30-600/1600 mm | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02009 | 0.04018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1675545538
75 | K | 998735103 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.844 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -287382879
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0024821 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 783606862 | Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm opálením | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.058e-06 | 7.203e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1966607573
77 | K | 783614651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4382e-05 | 0.001658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -702460908
| VV |  | 2*(16+12+6) |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.212e-05 | 0.00075208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1025524860

## SIP - Silnoproud
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{548e2a70-03bd-42cb-9dbc-bd3570d7a214}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
SIP - Silnoproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karlovarský kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
SIP - Silnoproud
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | [5 empty] | 0
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [5 empty] | 0
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [5 empty] | 0
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [5 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla vč. zdrojů | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
SIP - Silnoproud
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.917 |  | 6 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.2 |  | 6 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.2 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 4.2 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1465657697
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1500*0,07 |  | 105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 6 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 974031122 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm | m | 1500 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1929602456
3 | K | 990902020 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2096014523
4 | K | 990902030 | Demontáž stávající instalace | hod | 200 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -9677280
5 | K | 990902040 | Revize a revizní zpráva | hod | 64 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -240363332
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.717 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742 | Elektromontáže - rozvodný systém |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 741210102 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1111845902
7 | M | 742110101 | Rozvaděč A R4.1 (MDO)- (specifikace viz. PD - Výkaz výměr) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -501707811
8 | M | 742110102 | Rozvaděč A R4.2 (DO)- (specifikace viz. PD - Výkaz výměr) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -137379723
9 | M | 742110103 | Rozvaděč A R4.2 (DO-ZIS)- (specifikace viz. PD - Výkaz výměr) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1548982474
10 | M | 742110104 | Rozvaděč A R4.3 (VDO/VDO-ZIS)- (specifikace viz. PD - Výkaz výměr) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 678949813
11 | M | 742110105 | Rozvaděč B R4.1 (MDO)- (specifikace viz. PD - Výkaz výměr) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -380512446
12 | M | 742110106 | Rozvaděč B R4.2 (DO)- (specifikace viz. PD - Výkaz výměr) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 636384919
13 | M | 742110107 | Rozvaděč B R4.2 (DO-ZIS)- (specifikace viz. PD - Výkaz výměr) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -647371196
14 | M | 742110108 | Rozvaděč B R4.3 (VDO/VDO-ZIS)- (specifikace viz. PD - Výkaz výměr) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1436404900
15 | M | 742110109 | Rozvaděč RH (MDO)- (specifikace viz. PD - Výkaz výměr) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -928069464
16 | M | 742110110 | Rozvaděč RH (DO)- (specifikace viz. PD - Výkaz výměr) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 137583632
17 | M | 742110111 | UPS OS-A- (specifikace viz. PD - Výkaz výměr) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31261811
18 | M | 742110112 | UPS OS-B- (specifikace viz. PD - Výkaz výměr) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1627427259
19 | M | 742110113 | Rozvaděč CT STOP A- (specifikace viz. PD - Výkaz výměr) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1423379737
20 | M | 742110114 | Rozvaděč CT STOP-B- (specifikace viz. PD - Výkaz výměr) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496771676
21 | M | 742110115 | Rozvaděč HEP OS-A- (specifikace viz. PD - Výkaz výměr) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1448495975
22 | M | 742110116 | Rozvaděč HEP OS-B- (specifikace viz. PD - Výkaz výměr) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1336340734
| D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.5366 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 741110011 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější D přes 16 do 23 mm | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1000438323
24 | M | 345710931 | Pevnostěnná trubka PVC DN25, včetně spojek a tvarovek | m | 120 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.0372 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 909320634
25 | K | 741110051 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 11 do 23 mm | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1015285570
26 | M | 345711560 | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5 mm | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -567126214
| P |  | Poznámka k položce: EAN 8595057600447 | [15 empty] | P | 2
27 | K | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | kus | 1107 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1957806223
| VV |  | 855+200+52 |  | 1107 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 345715211 | krabice KU68/71L1 | kus | 855 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.07695 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1584641718
29 | M | 345715212 | krabice KU68 s víčkem a Wago svorkami | kus | 200 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -298841319
30 | M | 345715216 | krabice 8130 s víčkem a Wago svorkami, na povrch, IP44 | kus | 52 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00468 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -705971746
| P |  | Poznámka k položce: EAN 8595057600287 | [15 empty] | P | 2
31 | K | 741112021 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm | kus | 225 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -891251294
| VV |  | 215+10 |  | 225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 345715213 | krabice 8130 s víčkem a Wago svorkami, na povrch, IP44 | kus | 215 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.01935 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2089479322
33 | M | 345715214 | krabice KSK 100 PO, P90-R | kus | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -607532060
34 | K | 741112104 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných bez svorkovnic | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 881303450
35 | M | 345715220 | Krabice Kopos KT250 včetně svorkovnic Kopos EPS3 | kus | 30 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -747859121
36 | K | 741112201 | Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka protahovacích nebo odbočných plastových čtyřhranných, vel. 120x120 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -527807104
37 | M | 345715215 | krabice 8117 LA | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1924117910
38 | K | 741910362 | Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků atypických, bez stojiny a výložníků ostatních se zhotovením, šířky do 400 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -233587979
39 | M | 345754964 | Kab. lávka KL 60x400 PO (P90-R), kompletní vč. svorek, spojek, kotvení P90-R | m | 60 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0149 | 0.894 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -586931185
40 | K | 741910415 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm | m | 555 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1539409393
41 | M | 345754965 | Kab. žlab Mars KZ60x300x1,5 vč. víka,rohů,spojek a závěsného systému, P90-R | m | 555 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0149 | 8.2695 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508825687
42 | K | 741910612 | Montáž ostatních nosných prvků příchytek kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do D 54 mm | kus | 1020 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 632556895
| VV |  | 120+900 |  | 1020 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 354325411 | Oboustanná příchytka trubky PVC DN25 | kus | 120 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -77653162
44 | M | 354325412 | Kabelová příchytka dvojitá Kopos 2x DN25 (P90-R) | kus | 900 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.081 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2050713341
45 | M | 354325413 | Šroub pro dvojitou příchytku, Kopos 6,3x35 (P90-R) | kus | 900 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.081 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -809839841
| D | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1546 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 741120001 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -258707147
47 | M | 341408260 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -114332248
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0 | [15 empty] | P | 2
48 | K | 741120003 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2 | m | 800 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36454917
49 | M | 341408239 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 Z-U 16 mm2 - zelenožlutý | m | 800 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1329777492
50 | K | 741120401 | Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2 | m | 30365 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -894951446
| VV |  | 1110+2750+400+2680+350+90+450+110+200+30 |  | 8170 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 500+6900+7050+300+1220+200+210+400+200+150 |  | 17130 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 350+3275+550+550+340 |  | 5065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30365 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 341110101 | CXKH-R 5C*1,5 B2ca, s1, d0 | m | 1110 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1503183648
52 | M | 341110102 | CXKH-R 3C*1,5 B2ca, s1, d0 | m | 2750 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1725867471
53 | M | 341110103 | CXKH-R 3A*1,5 B2ca, s1, d0 | m | 400 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -370570765
54 | M | 341110104 | CXKH-R 2A*1,5 B2ca, s1, d0 | m | 2680 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1642012239
55 | M | 341110105 | CXKH-V 3C*1,5 (B2ca, s1, d0 / P180-R) | m | 350 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931135595
56 | M | 341110106 | CXKH-V 3C*1,5 (B2ca, s1, d0 / P60-R) | m | 90 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1981009759
57 | M | 341110107 | CXKH-V 2A*1,5 (B2ca, s1, d0 / P90-R) | m | 450 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 421335835
58 | M | 341110050 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -444060032
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,029, Al =0 | [15 empty] | P | 2
59 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2057898712
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0 | [15 empty] | P | 2
60 | M | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0176 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1553156100
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0 | [15 empty] | P | 2
61 | M | 341110201 | CXKH-R 5C*2,5 B2ca, s1, d0 | m | 500 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -73154760
62 | M | 341110202 | CXKH-R 3C*2,5 B2ca, s1, d0 | m | 6900 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -639554568
63 | M | 341110203 | CXKH-R 3B*2,5 B2ca, s1, d0 | m | 7050 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -280132249
64 | M | 341110205 | CXKH-V 5C*2,5 (B2ca, s1, d0 / P90-R) | m | 300 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 301348874
65 | M | 341110206 | CXKH-V 3C*2,5 (B2ca, s1, d0 / P90-R) | m | 1220 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1499436794
66 | M | 341110207 | CXKH-V 5C*4 (B2ca, s1, d0 / P90-R) | m | 200 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1959169856
67 | M | 341110208 | CXKH-R 5C*4 B2ca, s1, d0 | m | 210 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1377714522
68 | M | 341110209 | CHAH-R 1*6 B2ca, s1, d0 | m | 400 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 283665739
69 | M | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0375 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -433817588
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0 | [15 empty] | P | 2
70 | M | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1372028866
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0 | [15 empty] | P | 2
71 | M | 341110220 | J-H(St)H 2*2*0,8 B2ca, s1, d0 | m | 350 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0595 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1748658425
72 | M | 341110221 | J-H(St)H 4*2*0,8 B2ca, s1, d0 | m | 3275 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.55675 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1410468130
73 | M | 341110222 | J-H(St)H 6*2*0,8 B2ca, s1, d0 | m | 550 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0935 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -789445023
74 | M | 341110230 | UTP cat 5e LSNH B2ca, s1, d0 | m | 550 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0935 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2022164438
75 | M | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn | kg | 210.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.2108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 319251165
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 340*0,62 |  | 210.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 741120403 | Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žily 10 až 16 mm2 | m | 5805 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1382581048
| VV |  | 525+4000+1280 |  | 5805 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 341110130 | CXKH-R 3C*16 B2ca, s1, d0 | m | 525 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1448493790
78 | M | 341110131 | CHAH-R 1*10 B2ca, s1, d0 | m | 4000 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1831891764
79 | M | 341110132 | CHAH-R 1*16 B2ca, s1, d0 | m | 1280 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1818864868
80 | K | 741120305 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 50 až 70 mm2 | m | 2380 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1098697246
| VV |  | 485+175+1000+720 |  | 2380 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 341110140 | CXKH-R 5C*35 B2ca, s1, d0 | m | 485 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1760113617
82 | M | 341110141 | CXKH-R 5C*25 B2ca, s1, d0 | m | 175 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1646643183
83 | M | 341110142 | CXKH-V 5C*25 (B2ca, s1, d0 / P90-R) | m | 720 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1383531002
84 | M | 341110143 | CHAH-R 1*25 B2ca, s1, d0 | m | 1000 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -446178429
85 | M | 341110150 | Svorka ochranného pospojení, připojovací 4-16mm2 | m | 160 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2041487059
| D | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02585 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 741310001 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 151 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1712238256
| VV |  | 31+11+18+88+3 |  | 151 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 3580101 | Vypínač ABB Tango, řazení 1, IP20, kompletní, barva bílá | kus | 31 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1890599204
88 | M | 3580102 | Vypínač ABB Tango, řazení 1, IP44, kompletní, barva bílá | kus | 11 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1593150154
89 | M | 3580103 | Vypínač ABB Reflex SI, řazení 1, IP20, kompletní, barva bílá | kus | 18 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1157908982
90 | M | 3580104 | Tlačítko ABB Tango, řazení 1/0, IP20, kompletní, barva bílá | kus | 88 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1587281307
91 | M | 3580105 | Variant, řazení 1, IP44, montáž na povrch | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544298747
92 | K | 741310021 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 729425247
| VV |  | 11+6+6 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | 3580131 | Vypínač ABB BW 325 W/TPN, řazení 3, 16A/400V, IP65, montáž pod omítkou | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1722092908
94 | M | 3580151 | Vypínač ABB Tango, řazení 5, IP20, kompletní, barva bílá | kus | 11 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1805548410
95 | M | 3580152 | Vypínač ABB Reflex SI, řazení 5, IP20, kompletní, barva bílá | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -515491038
96 | K | 741310022 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 857010532
| VV |  | 24+30+24 |  | 78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 3580161 | Vypínač ABB Tango, řazení 6, IP20, kompletní, barva bílá | kus | 30 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1090014075
98 | M | 3580162 | Vypínač ABB Tango, řazení 6, IP44, kompletní, barva bílá | kus | 24 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 882805483
99 | M | 3580163 | Vypínač ABB Reflex SI, řazení 6, IP20, kompletní, barva bílá | kus | 24 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 453539452
100 | K | 747111150 | Montáž rámečku | kus | 411 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -45625622
| VV |  | 138+75+3+12+67+52+24+34+6 |  | 411 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 3453601 | Rámeček jednonásobný ABB Tango, vodorovný, barva bílá | kus | 138 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2001827001
102 | M | 3453602 | Rámeček dvojnásobný ABB Tango, vodorovný, barva bílá | kus | 75 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140734821
103 | M | 3453603 | Rámeček trojnásobný ABB Tango, vodorovný, barva bílá | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1478379216
104 | M | 3453604 | Rámeček čtyřnásobný ABB Tango, vodorovný, barva bílá | kus | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1727488099
105 | M | 3453611 | Rámeček jednonásobný ABB Reflex SI, vodorovný, barva bílá | kus | 67 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -9051306
106 | M | 3453612 | Rámeček dvojnásobný ABB Reflex SI, vodorovný, barva bílá | kus | 52 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542277304
107 | M | 3453613 | Rámeček trojnásobný ABB Reflex SI, vodorovný, barva bílá | kus | 24 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1648111209
108 | M | 3453614 | Rámeček čtyřnásobný ABB Reflex SI, vodorovný, barva bílá | kus | 34 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1054555543
109 | M | 3453615 | Rámeček pětinásobný ABB Reflex SI, vodorovný, barva bílá | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 315030299
110 | K | 741313011 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE | kus | 767 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -187686413
| VV |  | 170+16+13+2+3+3+19+25+178+93+46+27 |  | 595 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 172 |  | 172 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 767 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 3452001 | Zásuvka jednonásobná ABB Tango, 16A/230V, IP20, kompletní, bílá | kus | 170 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -67102393
112 | M | 3452002 | Zásuvka jednonásobná ABB Tango, 16A/230V, IP20, kompl., přepětí T3, bílá | kus | 16 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5507566
113 | M | 3452003 | Zásuvka jednonásobná ABB Tango, 16A/230V, IP44, kompletní, bílá | kus | 13 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715227024
114 | M | 3452004 | Zásuvka ABB D4125, 16A/400V, IP44, montáž pod omítku | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1374112777
115 | M | 3452005 | Zásuvka ABB Variant, 16A/400V, IP44, montáž na povrch | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 899878890
116 | M | 3452006 | Zásuvka ABB D4105, 16A/400V, IP44, montáž na povrch | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -470482760
117 | M | 3452007 | Zásuvka jednonásobná ABB Reflex SI, 16A/230V, IP20, kompletní, zelená | kus | 19 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 467656803
118 | M | 3452008 | Zásuvka ABB chráněná RTG, 16A/230V, IP44, D19 412 58 | kus | 25 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2093553982
119 | M | 3452009 | Zásuvka jednonásobná ABB Reflex SI, 16A/230V, IP20, kompletní, žlutá | kus | 178 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1804732863
120 | M | 3452010 | Zásuvka jednonás. ABB Reflex SI, 16A/230V, IP20, kompl, žlutá, sign. napětí | kus | 93 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -6688568
121 | M | 3452011 | Zásuvka jednonásobná ABB Reflex SI, 16A/230V, IP20, kompletní, oranžová | kus | 46 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -622620690
122 | M | 3452012 | Zásuvka jednonás. ABB Reflex SI, 16A/230V, IP20, kompl, oranžová, sign. napětí | kus | 27 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 99019256
123 | M | 3452020 | Vyrovnávač potenciálu ABB Reflex SI, 2495-0-0059, kompletní včetně rámečku | kus | 172 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2015556064
124 | K | 747705020 | Ostatní instalační materiál mtž | kus | 81 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 454565350
125 | M | 354325600 | Časové relé pro VZT, zpožďovací pod tlačítko, Elektrodesign DT3 | kus | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 265981546
126 | M | 354325601 | Termostat prostorový REGO, nástěnný, 0-40 °C | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 594044039
127 | M | 354325602 | Napaječ Eaton TR-G2/63-SF | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -541101528
128 | M | 354325603 | Napaječ aut. umyvadlových baterií, SANELA SLZ 01 Y, 230/24V, IP55 | kus | 9 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00081 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 868319665
129 | M | 354325604 | Vysoušeč rukou Stiebel Eltron HTE 4 electronic, 1800W, 230V, IP23 | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2037886066
130 | M | 354325605 | Počítadlo provozních hodin Ultraviol LP02 | kus | 38 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00342 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1511782366
131 | M | 354325606 | Signalizační světlo RTG, firma REC Ltd., typ R2P-Z | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1585624866
132 | M | 354325607 | Kabelový prostup EI90 | kus | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00063 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -616471078
133 | K | 747805020 | Systém ZIS mtž | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 604018399
134 | M | 354325700 | příchytka kabelová 90-120 mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.00686 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -993177063
| P |  | Poznámka k položce: povrch: standard – galvanicky zinkováno | [15 empty] | P | 2
135 | M | 354325701 | Oddělovací tzransformátor ES710/8000-2, 230/230V | kus | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00063 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1511856548
136 | M | 354325702 | Kryt transformátorů ESDS 0107-1 | kus | 21 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00189 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 612297099
137 | M | 354325703 | Zdroj napájecí AN450 | kus | 27 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00243 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1928880509
138 | M | 354325704 | Hlídač izolačního stavu isoMED427-P-2 | kus | 21 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00189 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1060678632
139 | M | 354325705 | Transformátor proudu STW2 | kus | 21 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00189 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 806419746
140 | M | 354325706 | Kontrolní a signalizační panel MK 2430-11 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1772933813
141 | M | 354325707 | Vyhodnocovací jednotka EDS151 | kus | 24 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -215910832
142 | M | 354325708 | Převodník SMO482-12 | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1891932071
143 | M | 354325709 | Zesilovač DI-1DL | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1552621658
144 | M | 354325710 | Nastavení a ověření přístrojů Bender | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1269977774
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla vč. zdrojů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | 741371022 | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 2 zdroje | kus | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2019275054
| VV |  | 16+12+14+2+13+9+2+2+4*2+8+7+3+8+31+18+4+3 |  | 160 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | M | 748- E1 | Zářivka zapuštěná, horní montáž, M600, Elkovo ZC418/10LOS, EP, IP20 | kus | 16 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596606865
147 | M | 748- E1n | Zářivka zapuštěná, horní montáž, M600, Elkovo ZC418/10LOS, EP, IP20 s nouzovým zdrojem | kus | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1607254492
148 | M | 748- E2 | Zářivka zapuštěná, horní montáž, M600, Elkovo ZC218/10LOS, EP, IP20 | kus | 14 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218347161
149 | M | 748- E2n | Zářivka zapuštěná, horní montáž, M600, Elkovo ZC218/10LOS, EP, IP20 s nouzovým zdrojem | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2001005025
150 | M | 748- E3 | Zářivka zapuštěná, horní montáž, M600, Elkovo ZC318/10LOS, EP, IP20 | kus | 13 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1218363408
151 | M | 748- E3n | Zářivka zapuštěná, horní montáž, M600, Elkovo ZC318/10LOS, EP, IP20 s nouzovám zdrojem | kus | 9 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 572743124
152 | M | 748- E4 | Zářivka zapuštěná, horní montáž, M600, Elkovo ZC TCL 336/10LOS, EP, IP20 | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2098840313
153 | M | 748- E4n | Zářivka zapuštěná, horní montáž, M600, Elkovo ZC TCL 336/10LOS, EP, IP20 s nouzovým zdrojem | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1025102633
154 | M | 748- E5 | Zářivka pod kuchyňskou linku, Massive Taragon 33450/17/10, 14W, IP20, EP | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -111104631
155 | M | 748- E6 | Zářivka zapuštěná, horní montáž, M600, Elkovo ZC418/13 PLEXI, EP, IP54 | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1352535785
156 | M | 748- E6n | Zářivka zapuštěná, horní montáž, M600, Elkovo ZC418/13 PLEXI, EP, IP54 s nouzovým zdrojem | kus | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1632783431
157 | M | 748- E7 | Zářivka zapuštěná, horní montáž, M600, Elkovo ZC218/13 PLEXI, EP, IP54 | kus | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1992676794
158 | M | 748- E8 | Zářivka zapuštěná, horní montáž, M600, Elkovo ZC318/13 PLEXI, EP, IP54 | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2141722633
159 | M | 748- E8n | Zářivka zapuštěná, horní montáž, M600, Elkovo ZC318/13 PLEXI, EP, IP54 s nouzovým zdrojem | kus | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1123714408
160 | M | 748- E9 | Zářivka zap., horní montáž, M600, Elkovo ZC418/16 LOS+SKLO, EP, IP54 | kus | 31 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -799824872
161 | M | 748- E9n | Zářivka zap., horní montáž, M600, Elkovo ZC418/16 LOS+SKLO, EP, IP54 s nouzovým zdrojem | kus | 18 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1856400048
162 | M | 748- E10 | Zářivka zap., horní montáž, M600, Elkovo ZC TCL 355/16 LOS+SKLO, EP, IP54 | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2088565048
163 | M | 748- E10n | Zářivka zap., horní montáž, M600, Elkovo ZC TCL 355/16 LOS+SKLO, EP, IP54 s nouzovým zdrojem | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -726894151
164 | K | 741371104 | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 123 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -387743776
| VV |  | 2+1+5+4+46+9+5+51 |  | 123 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | M | 748- F1 | Zářivka průmyslová přisazená, Modus PP 236, 2*36W, IP65, EP | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -232899321
166 | M | 748- F1n | Zářivka průmyslová přisazená, Modus PP 236, 2*36W, IP65, EP s náhradním zdrojem | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1610618772
167 | M | 748- F2 | Zářivka průmyslová přisazená, Modus PP 258, 2*58W, IP65, EP | kus | 5 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1162841324
168 | M | 748- F2n | Zářivka průmyslová přisazená, Modus PP 258, 2*58W, IP65, EP s náhradním zdrojem | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1837500408
169 | M | 748- NO | Nouzové svítidlo nástěnné, Modus Tiger LED, TL3SA, SA, 3,0 hod, IP22 | kus | 46 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 413951920
170 | M | 748- NO1 | Nouzové svítidlo stropní, Modus Tiger P LED, TPL3SA, SA, 3,0 hod, IP22 | kus | 9 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -870414210
171 | M | 748- NO2 | Nouzové svítidlo nástěnné, Modus Helios, H1ATSE11, SE, 1,0 hod, IP65, 11W | kus | 5 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -145961890
172 | M | 748- RERM | Germicidní svítidlo Ultraviol NBVE 110N 2*55W, IP20 | kus | 51 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1811596185

## JS - Jímací soustava
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{85bd1607-6ef3-407d-8183-c84af669201d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
JS - Jímací soustava
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karlovarský kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
JS - Jímací soustava
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
JS - Jímací soustava
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.54604 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.54604 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.54604 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741420001 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm | m | 1150 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 820886446
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše. | [15 empty] | PSC | 2
2 | M | 354410720 | drát průměr 8 mm FeZn | kg | 460 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.46 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1560902065
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 0,4 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1150*0,4 |  | 460 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 741420021 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus | 637 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -985621547
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 476+95+56+10 |  | 637 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 354420335 | svorka uzemnění SS FeZn spojovací | kus | 476 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.05712 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1943477982
5 | M | 354420425 | Svorka okapová SO (FeZn) | kus | 95 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0152 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2035586360
6 | M | 354420370 | svorka uzemnění nerez křížová | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.01232 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1673670488
7 | M | 354420365 | Svorka připojovací SP (FeZn) | kus | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1235890831
8 | K | 743623120 | Montáž hromosvodného vedení podpěr do zdiva klecových | kus | 849 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -244648635
| VV |  | 785+48+16 |  | 849 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 360010101 | Podpěra jímacího vodiče pro ploché střechy, Dehn FB2 | kus | 785 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -386659606
10 | M | 360010102 | Podpěra jímacích svodů | kus | 48 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1528659327
11 | M | 360010103 | Izolační vzpěra Dehn Iso II 690mm (objímka) | kus | 16 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1540776200
12 | K | 741430003 | Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci ocelovou | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1244348060
| VV |  | 4+19 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 365010102 | Jímací tyč Dehn 105430, 3* Dehn 102010, 3* Dehn 102050 | kus | 19 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2060146896
14 | M | 365010103 | Jímací tyč Dehn 105425, 3* Dehn 102075, 3* Dehn 102060 | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1034886892

## EPS - EPS
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{af2580b8-5d40-411e-b083-8e870c0a08fe}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
EPS - EPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karlovarský kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
EPS - EPS
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 1 - Ústředna č.2 (pavilon B dříve 1NP dnes 2PP) | [5 empty] | 0
| 10 - Instalace 4NP (+ velká strojovna 5NP) | [5 empty] | 0
| 33 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
EPS - EPS
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Ústředna č.2 (pavilon B dříve 1NP dnes 2PP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 3 | 55000-588APO Vstupně výstupní modul XP95 I/O 3PCB včetně krabice na povrch (monitorování stavů) instalovaný v podhledu, zde jsou svedeny pouze kabely monitorování klapek, ovládací kabel je z ústředny z relátka a z UPS 230V | kus | 15 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
2 | K | 4 | B01330-00 Reléová karta, 8 relé pro ovládání dveří, budou připojené na kartu kruhových linek | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
3 | K | 5 | B01267-00 Deska pro 2 kruhové linky Apollo (nové pro 4NP) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
4 | K | 6 | UPS zajišťující napájení ovládání 230V požárních klapek v případě výpadku proudu a klidového stavu UPS 1200, 750W s výstupem pro poruchu UPS bude monitorovat ústředna EPS | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
5 | K | 7 | BF362-5 24V/5A/pro 2x18Ah Zdroj ovládání dveří | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
6 | K | 8 | AKU CJ12V-18Ah akumulátory pro zdroj ovládání dveří | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
7 | K | 9 | Krabice KOPOS 8117DPO 167x167x78 s požární odolností | kus | 15 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
| D | 10 | Instalace 4NP (+ velká strojovna 5NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 11 | Požární sirena s blikačem na kruhovou linku adresná DISCOVERY 45681-393APO nízká patice s krytkou červenou | kus | 15 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
9 | K | 12 | Tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní zapuštěný, signalizací LED Apollo XP95MCP | kus | 15 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
10 | K | 13 | Přístrojová krabička Kopos hluboká pro tlačítka | kus | 15 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
11 | K | 14 | Automatický hlásič multifunkční opticko kouřový a teplotní, sign.LED Discovery | kus | 115 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
12 | K | 15 | Automatický hlásič opticko kouřový, sign.LED Apollo XP95OPT do podhledu | kus | 28 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
13 | K | 16 | Vzdálená signalizace FAA-420-RI-ROW, 10mA pro podhled | kus | 28 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
14 | K | 17 | Zásuvka (patice) Apollo XP45681-210APO | kus | 134 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
15 | K | 18 | Zásuvka (patice s izolátorem) Apollo XP9520DAPO | kus | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
16 | K | 19 | PVC trubka ohebná 16 (k tlačítkům, stropy podhled) | m | 50 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
17 | K | 20 | Distanční příchytka podhledy (soubor) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
18 | K | 21 | Materiál montážní pro EUROFIRE kabel (požárně odolné uchycení na strop) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
19 | K | 22 | Kabel EUROFIRE 180S OHLS 2x1 (kruhová linka hlásičů a sirén) | m | 2800 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
20 | K | 23 | Kabel EUROFIRE 180S OHLS 2x1 (vyčítání stavu požárních klapek PK1 a PK2 do IO modulu) | m | 100 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
21 | K | 24 | Kabel EUROFIRE 180S OHLS 4x1 (ovládání VZT, Klimatizace, větrání úseku N4 a úseku filtrů) | m | 400 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21
22 | K | 25 | Kabel EUROFIRE 180S OHLS 3x1,5 (ovládání požárních klapek 230V do ústředny 1PP na reélový modul) | m | 800 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
23 | K | 26 | Kabel EUROFIRE 180S OHLS 3x1,5 (ovládání reverzních zámků dveří 24V do ústředny 1PP na reélový modul přes samostatný zdroj 24V) | m | 400 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23
24 | K | 27 | Demontáž a opětovná montáž podhledu na stávající chodbě | m2 | 15 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
25 | K | 28 | Ostatní spojovací a upevňovací materiál | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25
26 | K | 29 | Pomocné zednické práce a průrazy | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
27 | K | 30 | Požární ucpávky | kpl | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27
28 | K | 31 | Uložení pod omítku, zednické začištění (soubor) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
29 | K | 32 | - vyzvednutí komponentů a výrobků u dodavatele, přivezení a uložení do skladu - vyzvednutí ze skladu a dovoz na stavbu - kontroly na stavbě (vč. dopravy) - zapůjčení nářadí (vrtačka, drážkovače, vysavač,...) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29
| D | 33 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 34 | SVC DataPoint implementace jednotlivých bodů systému EPS | kus | 210 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
31 | K | 35 | SVC GRF příprava grafických podkladů | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31
32 | K | 36 | Oživení a naprogramování systému | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
33 | K | 37 | Zaškolení obsluhy, návody | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33
34 | K | 38 | Výchozí revize | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34

## NZS - NZS
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{7005251f-94aa-40b0-a2cf-771ea2d9cd80}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
NZS - NZS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karlovarský kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
NZS - NZS
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 1 - Ústředna centrální příjem stávající zesilovač č.1 linka č.5,7,8 a nový zesilovač č.8 linka č.1,2,3 | [5 empty] | 0
| 9 - Instalace B4NP Operační sály | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
NZS - NZS
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Ústředna centrální příjem stávající zesilovač č.1 linka č.5,7,8 a nový zesilovač č.8 linka č.1,2,3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol3 | PRS-8B060 zesilovač 8x60W NZS EN54 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
2 | K | 3 | PRS-CSR vzdálená mikrofonní stanice připojená UTP CAT 5e LSOH (ozvučení ne NZS) z rozvaděče NZS | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
3 | K | 4 | LBB 4432/00 klávesnice k mikrofonní stanici (umožní rozdělit volání na chodby, zázemí, sesterny, sály tohoto oddělení a další vybarné zóny) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
4 | K | 5 | PRS-CSI Praesideo - interface dálkové stanice hlasatele rozhraní pro optické vedení a systémového vedení Praesideo pro připojení vzdálené stanice hlasatele, která bude připojena kabelem UTP CAT 5e LSOH (ozvučení ne NZS) pro Sesternu B4NP | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
5 | K | 6 | LBB 4416/0,5m síťový kabel propojení FINŮ do kruhu | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
6 | K | 7 | PRS-FINA pro vysílání | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
7 | K | 8 | PRS-FINA pro příjem | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
| D | 9 | Instalace B4NP Operační sály |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 10 | LBC 3018/01 reproduktor panelový 6W NZS EN54 ková skříňka bílá | kus | 22 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
9 | K | 11 | LC1-WM06E8 reproduktor podhledový 6W NZS EN54 | kus | 55 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
10 | K | 12 | LC1-MFD kovový zadní kryt NZS EN54 | kus | 55 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
11 | K | 13 | LBB 4443/00 dohled nad vedením (1 ks dohledové desky do krytu LC1-MFD) | kus | 11 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
12 | K | 14 | Kabel EUROFIRE 180S OHLS 2x1,5 reproduktory (11 linek) | m | 1400 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
13 | K | 15 | Materiál montážní pro EUROFIRE kabel | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
14 | K | 16 | Ostatní spojovací a upevňovací materiál | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
15 | K | 18 | Ucpávky protipožární (prostupy zdí) | kus | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
16 | K | 19 | Pomocné zednické práce a průrazy | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
17 | K | 20 | - vyzvednutí komponentů a výrobků u dodavatele, přivezení a uložení do skladu - vyzvednutí ze skladu a dovoz na stavbu - kontroly na stavbě (vč. dopravy) - zapůjčení nářadí (vrtačka, drážkovače, vysavač,...) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
18 | K | 21 | Zaučení obsluhy pro další část B 4NP (návody), zkoušky | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
19 | K | 22 | Naprogramování dohledů vedení linek, nastavení zón, nastavení programu ústředny, nastavení směrových hlášení v souvislosti s výstupem EPS pro 1NP | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
20 | K | 23 | Výchozí revize | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21

## SLP - Slaboproud
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{ca97764f-9f85-4a8b-8a06-37ba3ba47e94}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
SLP - Slaboproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karlovarský kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
SLP - Slaboproud
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 1 - 2 Rozvaděče RACK 5NP | [5 empty] | 0
| 21 - 3 Aktivní prvky RACK switche | [5 empty] | 0
| 46 - 5 WiFi | [5 empty] | 0
| 53 - 6 Televizní příjem | [5 empty] | 0
| 77 - 8 Telefonní systém | [5 empty] | 0
| 93 - 9 ACS Docházkový a Přístupový systém | [5 empty] | 0
| 114 - 10 Přivolávací systém operačních sálů | [5 empty] | 0
| 129 - 11 Strukturovaná kabeláž slaboproudu STK | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
SLP - Slaboproud
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | 2 Rozvaděče RACK 5NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 2 | Stojanový rozvaděč 45U (š)800x(h)800 | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
2 | K | 3 | Podstavec 800x800 s filtrem | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
3 | K | 4 | RAB-PD-X07-A1 8xCU zásuvka 230V | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
4 | K | 5 | RAC-CH-X05-X3 ventilační jednotka | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
5 | K | 7 | Patch Cord (propojky 3m) pro telefony (do vedlejšího RACK 3NP) | kus | 25 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
6 | K | 8 | Patch panel CAT6 24port pro PC, CCTV, Helli, Touch | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
7 | K | 9 | Zakončení patch panel CAT6 pro CCTV, WiFi, Helli, Touch | kus | 17 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
8 | K | 10 | Patch Cord (propojky CAT6, 2m) pro CCTV, WiFi, Hell, Touch | kus | 17 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
9 | K | 11 | Vyvazovací panely,držáky vedení, záslepky | kus | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
10 | K | 12 | Propojení RACK s U (Crone) | kus | 25 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
11 | K | 13 | Patch panel CAT5e 24port pro PC | kus | 9 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
12 | K | 14 | Zakončení patch panel CAT5e pro PC | kus | 216 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
13 | K | 15 | Patch Cord (propojky CAT5e, 2m) pro PC | kus | 216 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
14 | K | 16 | Dokumentace skutečného stavu struktury rozvaděče, PC, tiskáren,aktiv.prvky WiFi,switche,ups,vývody na cizí zařízení ACS AL20,AL40,CCTV, Tabla | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
| D | 21 | 3 Aktivní prvky RACK switche |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 22 | Poe Switch HP V1905-24-PoE Rackoumnt (pro CCTV, PC, tiskárny, AL40 ACS, WiFi) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
16 | K | 23 | HP V1910-24G Switch, 24x 10/100/1000 s managementem (pro PC) | kus | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
17 | K | 24 | HP ProCurve Gigabit-LX-LC Mini-GBIC optické propojení | kus | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
18 | K | 25 | Optický patchkabel LC/LC 50/125 1m pro propojení optických switch | kus | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
19 | K | 26 | Optický patchkabel LC/LC 50/125 1m pro propojení optické vany v datovém rozvaděči se switch | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
20 | K | 27 | Optická vana výsuvná 1U do 19 RACKu 24 simplex SC/E2000 včetně optických kazet, včetně zakončení 8 vláken, ochrany sváru. Pro RACK B5NP | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21
21 | K | 28 | Převodník Phicomm FMC-200CM 1000TX/1000FX 1xmulti-mode SC do 2km pro datový rozvaděč 2PP (2PP patologie - B5NP) | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
22 | K | 29 | Core switch HP5120 24G EI základní switche pro provoz sítě do rozvaděče RACK 5NP | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23
23 | K | 30 | Záložní zdroj UPS APC Smart UPS-X-3000VA-LCD 2700W | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | 46 | 5 WiFi |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 47 | WiFi - UBNT UniFi AP, Long Range | kus | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31
25 | K | 48 | Výchozí revize, měření, předávací protokoly | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | 53 | 6 Televizní příjem |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 54 | Zásuvka TV/SAT dle typudvojrámečku (NN) | kus | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33
27 | K | 55 | Kabel KH21D koaxiální kabel TV, Class A (klasické rozvody TV) | m | 800 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
28 | K | 56 | Krabice přístrojová | kus | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35
29 | K | 59 | Nastavení a naprogramování systému | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
30 | K | 60 | Výchozí revize, měření, předávací protokoly | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39
| D | 77 | 8 Telefonní systém |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 79 | Telefonní přístroj S-3020-černá+B Concorde (bez displeje, 10 pamětí voleb) pro 4NP | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
32 | K | 80 | Telefonní přístroj S-3020-černá+B Concorde (bez displeje, 10 pamětí voleb) pro strojovnu Slaboproudů 5NP a strojovnu VZT 5NP pro 4NP | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49
33 | K | 81 | Telefonní přístroj S-6025-černá+S Concorde (displej, zobrazení volajícího) | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
34 | K | 82 | Naprogramování telefonní ústředny, přidělení práv, režimů, návody. | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51
35 | K | 83 | Dorozumívací Tablo Helios 2N IP kamera, 3tlač. vchod od výtahů a vchody ze schodiště vlevo a vpravo (včetně bezpečnostního relé pro pokyn k otevření dveří) | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
36 | K | 84 | Dorozumívací Panel IndoorTouch (sloužící sesterna, anestezie, vrchní sestra) | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53
37 | K | 85 | Naprogramování IP switche, přidělení práv IndoorTouch, režimů, návody. | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
38 | K | 86 | Licence pro IP tabla a panel s otevíráním dveří (povel do strojovny posuvných dveří) | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55
39 | K | 88 | Výchozí revize, měření, předávací protokoly | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57
| D | 93 | 9 ACS Docházkový a Přístupový systém |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 94 | SW licence pro 50 zaměstnanců | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
41 | K | 95 | Přístupová karta EMmarin M4102 - 125kHz | kus | 20 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59
42 | K | 96 | Přihlášení karet do systému, naprogramování, určení oprávnění zaměstnanců a jejich data | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
43 | K | 98 | Řídící jednotka AL40-TCP-POW pro 2 dveře obousměrné (4 čtečky), dveře elektrické s modulem ovládání, informace o dveřích, možnost čtečky s klávesnicí, zdroj, komunikace Ethernet (vchod/východ z objektu v denním režimu je hlavní vchod automatický, v nočním režimu jsou všechny vchody přístupné pouze na kartu, dále dveře ovládá EPS) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
44 | K | 99 | TP12170 záložní akumulátor pro AL40-TCP-POW 12V/7Ah | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63
45 | K | 100 | Čtečka EDK4B EMmarin antivandal světlé provedení | kus | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
46 | K | 101 | Zámek (strojovna posuvných dveří) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65
47 | K | 103 | Řídící jednotka AL20-TCP-POW pro 1 dveře obousměrné (2 čtečky), informace o dveřích, možnost čtečky s klávesnicí, zdroj, komunikace Ethernet (vchod/východ z objektu v denním i nočním režimu pouze na kartu, dále dveře ovládá EPS) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67
48 | K | 104 | TP1213 záložní akumulátor pro POV12-1,2 12V/1,2Ah | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
49 | K | 105 | Čtečka EDK4B EMmarin antivandal světlé provedení | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69
50 | K | 106 | Zámek elektrický protipožární, se signalizací | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
51 | K | 107 | Kabel SOLARIX SXKD-5E-FTP-LSOH kabel F/UTP, CAT5e (napájení Poe Switch) do rozvaděče RACK 5NP | m | 300 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71
52 | K | 109 | Výchozí revize, měření, předávací protokoly | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73
| D | 114 | 10 Přivolávací systém operačních sálů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 115 | Patch Cord (propojky CAT6, 1m) pro SCHRACK | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
54 | K | 116 | E-TOP120-24 zdroj 24V/5A FC008725 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75
55 | K | 117 | SWI9R-2IO systémový switch 9 portů redundant FC010005 | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
56 | K | 118 | DZT-IP sesterský terminál FC010100-B pro sesternu 4.51 4.76 4.79 | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 77
57 | K | 119 | SM systémová zásuvka pro sesterský termínál FC010300A | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
58 | K | 120 | ICT-IP intecom na operační sály FC010150B | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 79
59 | K | 121 | U-ICT-IP instalační krabice na operační sály FC88019 | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
60 | K | 122 | Kabel SOLARIX SXKD-5E-UTP-LSOH kabel U/UTP, CAT5E k rozvaděči RACK napájení Poe 9 portů redundant | m | 1000 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81
61 | K | 123 | Koncovky pro systémový switch | kus | 20 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
62 | K | 124 | Naprogramování systému | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83
| D | 129 | 11 Strukturovaná kabeláž slaboproudu STK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 130 | Kabel SOLARIX SXKD-5E-FTP-LSOH kabel F/UTP, CAT5e (ke každé dvojzásuvce vedou 2 kabely samostatně, WiFi napájení Poe Switch) do rozvaděče RACK 5NP | m | 21300 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
64 | K | 131 | Kabel SOLARIX SXKD-5E-FTP-LSOH kabel F/UTP, CAT5e (od rozvaděče RACK k U propojení telefenů ze stávajícího místa připojení do rozvaděče RACK 5NP na Patch panel 50 TU | m | 1000 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85
65 | K | 132 | Trubka ohebná LPFLEX 2323 (k PC, TV, Tel zásuvkám ve zdi) | m | 750 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
66 | K | 133 | Kabel SOLARIX SXKD-6-UTP-LSOH kabel U/UTP, CAT6 (CCTV od kamer k rozvaděči RACK napájení Poe Switch) | m | 400 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87
67 | K | 136 | Zásuvka 2xRJ45 CAT 5e (5NP) na povrch strojovna VZT | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
68 | K | 137 | Zásuvka 2xRJ45 CAT 5e | kus | 73 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91
69 | K | 138 | Zásuvka 1xRJ45 CAT 5e | kus | 39 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
70 | K | 139 | Koncovka RJ45 CAT 6 (CCTV) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 93
71 | K | 140 | Koncovka RJ45 CAT 5e (WiFi) | kus | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
72 | K | 141 | Krabice přístrojová pro zásuvky 2xRJ45, 1xRJ45 | kus | 112 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95
73 | K | 142 | Měření zásuvky a vystavení protokolu o měření | kus | 120 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
74 | K | 143 | Ostatní spojovací a upevňovací materiál, distanční příchytky, OBO příchytky | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97
75 | K | 144 | Drátěná lávka do podhledu 50x200 40 m chodba | kus | 300 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
76 | K | 145 | Nespecifikovaný materiál (sádra, hmoždinky, šroubky....) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 99
77 | K | 146 | Pomocné zednické práce | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
78 | K | 147 | Ucpávky protipožární (prostupy zdí) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 101
79 | K | 148 | - vyzvednutí komponentů a výrobků u dodavatele, přivezení a uložení do skladu - vyzvednutí ze skladu a dovoz na stavbu - kontroly na stavbě (vč. dopravy) - zapůjčení nářadí (vrtačka, drážkovače, vysavač,...) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
80 | K | 149 | Uvedení do provozu, zaučení obsluhy (návody), zkoušky | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103
81 | K | 150 | Jistič 1f. B16A pro rozvaděč RACK 3NP.1 osvětlení rozvaděče, větrání rozvaděče | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
82 | K | 151 | Jistič 1f. B16A pro rozvaděč RACK 3NP.2 vybavení aktivních prvků | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 105
83 | K | 152 | Jistič 1f. B16A pro rozvaděč RACK 4NP.1 osvětlení rozvaděče, větrání rozvaděče | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
84 | K | 153 | Jistič 1f. B16A pro rozvaděč RACK 4NP.2 vybavení aktivních prvků | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107
85 | K | 154 | Přepěťová ochrana 3f. Pro rozvaděč ve strojovně slaboproudů v 5NP | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
86 | K | 155 | Výchozí revize | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 109

## MaR - Měření a regulace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{0350b881-a214-4cf4-b459-eb9bee8a92e1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
MaR - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karlovarský kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
MaR - Měření a regulace
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 2 - Specifikace pro VZT1 - VZT8 (cena včetně montáže) | [5 empty] | 0
| 174 - Specifikace pro VZT18 (cena včetně montáže) | [5 empty] | 0
| 183 - Rozvaděč RMR5.2 (cena včetně montáže) | [5 empty] | 0
| 189 - Demontážní práce | [5 empty] | 0
| 192 - Kabely a ostatní materál (včetně montáže) | [5 empty] | 0
| 213 - Služby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
MaR - Měření a regulace
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Specifikace pro VZT1 - VZT8 (cena včetně montáže) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 3 | Teplotní čidlo do potrubí VZT s příslušenstvím | kus | 20 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
| P |  | Poznámka k položce: -20°C až +40°C, 0 – 10V | [15 empty] | P | 2
2 | K | 4 | Teplotní čidlo do potrubí VZT s příslušenstvím | kus | 26 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: 0°C až +40°C, 0 – 10V | [15 empty] | P | 2
3 | K | 5 | Teplotní čidlo prostorové s korekcí a s příslušenstvím | kus | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
| P |  | Poznámka k položce: 0°C až +40°C, 0 – 10V | [15 empty] | P | 2
4 | K | 6 | Snímač tlaku prostorový s příslušenstvím | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: -20 až +20Pa, 0 – 10V | [15 empty] | P | 2
5 | K | 7 | Vlhkoměr prostorový s příslušenstvím | kus | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
| P |  | Poznámka k položce: 0 až 100%RH, 0 – 10V | [15 empty] | P | 2
6 | K | 8 | Vlhkoměr do potrubí VZT s příslušenstvím | kus | 14 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: 0 až 100%RH, 0 – 10V | [15 empty] | P | 2
7 | K | 9 | Hygrostat do potrubí VZT s příslušenstvím | kus | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
| P |  | Poznámka k položce: 24VAC, ON/OFF | [15 empty] | P | 2
8 | K | 10 | Teplotní čidlo příložné s příslušenstvím | kus | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: 0°C až +100°C, 0 – 10V | [15 empty] | P | 2
9 | K | 11 | Diferenční manostat citlivý s příslušenstvím | kus | 57 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
| P |  | Poznámka k položce: 0 až 500Pa | [15 empty] | P | 2
10 | K | 12 | Snímač průtoku vzduchu do potrubí VZT s příslušenstvím | kus | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka VZT, zapojení MaR | [15 empty] | P | 2
11 | K | 13 | Pohon VZT klapky se zpětným chodem, s příslušenstvím | kus | 11 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
| P |  | Poznámka k položce: 24VAC, ON/OFF | [15 empty] | P | 2
12 | K | 14 | Pohon VZT klapky, s příslušenstvím | kus | 11 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: 24VAC, ON/OFF | [15 empty] | P | 2
13 | K | 15 | Regulační ventil ohřevu s el. pohonem proporcionálním | kus | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka VZT, zapojení MaR | [15 empty] | P | 2
14 | K | 16 | Regulační ventil chlazení s el. pohonem proporcionálním | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka VZT, zapojení MaR | [15 empty] | P | 2
15 | K | 17 | Kapilárový protimrazový termostat | kus | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
| P |  | Poznámka k položce: 24VAC, ON/OFF | [15 empty] | P | 2
16 | K | 18 | Čerpadlo ohřívače VZT | kus | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka VZT, zapojení MaR | [15 empty] | P | 2
17 | K | 19 | Prostorový ovladač Komfort / Útlum / Automaticky | kus | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
| P |  | Poznámka k položce: 24VAC, ON/OFF | [15 empty] | P | 2
18 | K | 20 | Polní regulátor s rozšiřujícími I/O moduly, v hardwarové konfiguraci pro VZT1: 14 IN-UN, 26 IN-BIN, 11 OUT-BIN, 4 OUT-CO, 4 OUT-AN | kus | 9 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | 174 | Specifikace pro VZT18 (cena včetně montáže) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 175 | Teplotní čidlo prostorové s příslušenstvím | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 153
| P |  | Poznámka k položce: 0°C až +40°C, 0 – 10V | [15 empty] | P | 2
20 | K | 178 | Síťová řídicí jednotka s rozšiřujícími I/O moduly a se 2ks LCD včetně 2ks datového přepínače a datových kabelů pro celou strojovnu VZT 4NP, v hardwarové konfiguraci pro VZT8 a VZT18: 10 IN-UN, 24 IN-BIN, 10 OUT-BIN, 4 OUT-UN, 4 OUT-AN | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
21 | K | 179 | 4 zásuvkový průmyslový switch na DIN lištu | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157
| P |  | Poznámka k položce: 4xRJ45 | [15 empty] | P | 2
22 | K | 180 | Path kabel ethernet cat 5e | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: 3m stíněný | [15 empty] | P | 2
| D | 183 | Rozvaděč RMR5.2 (cena včetně montáže) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 184 | Skříň rozvaděčová 800mm x 1800mm x 400mm (ŠxVxH), půlené dveře, podstavec výška 100mm, vnitřní osvětlení skříně. Skříň rozvaděčová 1000mm x 1800mm x 400mm (ŠxVxH), půlené dveře, podstavec výška 100mm, vnitřní osvětlení skříně. Hlavní silový vypínač, přepěťová ochrana s VF filtrem 16A pro napájení polních regulátoru, datová přepěťová ochrana pro komunikační vedení 2 ks, svorky, pojistky, relé a ostatní instalační materiál pro kompletní polní instrumentaci, monitoring, ovládání, signalizaci a řízení pohonů v rozsahu podrobně specifikovaném pro všechna instalovaná zařízení v této specifikaci výše a dále uvedená i v technologickém schématu a technické zprávě. Silové obvody v rozvaděči pro ventilátory s frekvenčními měniči, pro čerpadlo a ostatní výše specifkované prvky, náhradní zdroj UPS 1200VA pro řídící systém. | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 159
| P |  | Poznámka k položce: Tři skříně pro MaR VZT 1,2A,2B,3,4A, 4B, 5,6,7,8, 18 Jedna skříň pro silovou část MaR VZT 1,2A,2B,3,4A, 4B, 5,6,7,8,18 Kompletní výbava pro VZT soubory strojovny 5NP pro MaR 4NP | [15 empty] | P | 2
| D | 189 | Demontážní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 190 | Demontáže všech stávajících kabelů, rozvodů a zařízení MaR. | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 163
| D | 192 | Kabely a ostatní materál (včetně montáže) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 193 | Kabel datový 4 párový (2 vedení 5NP- 5NP) | m | 100 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: FTP CAT5e LSOH | [15 empty] | P | 2
26 | K | 194 | Kabel datový 2 párový (vedení v rámci rozvaděče) PAAR-TRIONIC-LI-2YCYV | m | 100 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 165
| P |  | Poznámka k položce: 2x2x0,5 | [15 empty] | P | 2
27 | K | 195 | Propojovací kabel signální stíněný | m | 100 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: JYSTY 1x2x0,8 | [15 empty] | P | 2
28 | K | 196 | Propojovací kabel signální stíněný | m | 100 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 167
| P |  | Poznámka k položce: JYSTY 2x2x0,8 | [15 empty] | P | 2
29 | K | 197 | Propojovací kabel signální stíněný | m | 500 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: JYSTY 6x2x0,8 | [15 empty] | P | 2
30 | K | 198 | Propojovací kabel signální stíněný do oper.sálů k spínačům diferenciálního tlaku | m | 600 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 169
| P |  | Poznámka k položce: EUROFIRE 30 2x2x0,8 | [15 empty] | P | 2
31 | K | 199 | Propojovací kabel signální stíněný do oper.sálů k přepínači změny režimu provozu | m | 600 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: EUROFIRE 30 4x2x0,8 | [15 empty] | P | 2
32 | K | 200 | Propojovací kabel signální stíněný do oper.sálů k měření tlaku, vlhkosti, teploměru a korekce | m | 600 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 171
| P |  | Poznámka k položce: EUROFIRE 30 6x2x0,8 | [15 empty] | P | 2
33 | K | 201 | Propojovací kabel silový | m | 900 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: CYKY-J 3Cx1,5 | [15 empty] | P | 2
34 | K | 202 | Propojovací kabel silový | m | 1200 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 173
| P |  | Poznámka k položce: CYKY-J 5Cx1,5 | [15 empty] | P | 2
35 | K | 203 | Propojovací kabel silový | m | 800 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: CYKY-J 5Cx2,5 | [15 empty] | P | 2
36 | K | 204 | Ohebný jednožilový vodič žlutozelený | m | 400 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 175
| P |  | Poznámka k položce: H07V-K 6 | [15 empty] | P | 2
37 | K | 205 | Kabelový žlab 300/100mm, včetně vík, spojek, příslušenství a závěsného materiálu | m | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: 300/100mm | [15 empty] | P | 2
38 | K | 206 | Kabelový žlab 125/50mm, včetně vík, spojek, příslušenství a závěsného materiálu | m | 360 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 177
| P |  | Poznámka k položce: 125/50mm | [15 empty] | P | 2
39 | K | 207 | Kabelový žlab 62/50mm, včetně vík, spojek, příslušenství a závěsného materiálu | m | 450 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: 62/50mm | [15 empty] | P | 2
40 | K | 208 | Trubka elektroinstalační ohebná PVC, včetně příchytek vývodek a spojovacího materiálu | m | 100 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 179
| P |  | Poznámka k položce: průměr 16mm | [15 empty] | P | 2
41 | K | 209 | Trubka elektroinstalační ohebná PVC, včetně příchytek vývodek a spojovacího materiálu | m | 100 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: průměr 32mm | [15 empty] | P | 2
42 | K | 210 | Ostatní montážní, spojovací a pomocný materiál – komplet | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 181
43 | K | 211 | Protipožární uzávěry pro průchod stěnami a stropy | kus | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| D | 213 | Služby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 214 | Zpracování výrobní dokumentace | kpl | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 183
45 | K | 215 | Uživatelský SW pro polní regulátory | kpl | 11 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
46 | K | 216 | Nastavení a odladění komunikace polních regulátorů s I/O | kpl | 11 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 185
47 | K | 217 | Testy MaR 1:1 | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
48 | K | 218 | Odladění SW s technologií, individuální zkoušky | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 187
49 | K | 219 | Koordinace s ostatními profesemi, zaregulování | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
50 | K | 220 | Výchozí revize elektrických zařízení | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 189
51 | K | 221 | Funkční a komplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
52 | K | 222 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 191
53 | K | 223 | Datový server pro správu a sběr dat MaR | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
54 | K | 224 | Uživatelský software pro centrální pracoviště MaR | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 193

## MP - Medicinální plyny
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{a2a547a6-ebce-4393-883d-5d15fb12be18}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
MP - Medicinální plyny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karlovarský kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
MP - Medicinální plyny
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| D2 - Rozvody | [5 empty] | 0
| D3 - Signalizace | [5 empty] | 0
| D4 - Zdravotnické napájecí jednotky | [5 empty] | 0
| D6 - Vakuová stanice | [5 empty] | 0
| D7 - Kompresorová stanice | [5 empty] | 0
| D5 - Společné náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
MP - Medicinální plyny
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Rozvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol4 | Trubka Cu průměr 8x1 | m | 393 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
2 | K | Pol20 | Trubka Cu průměr 12x1 | m | 421 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
3 | K | Pol21 | Trubka Cu průměr 18x1 | m | 518 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
4 | K | Pol22 | Trubka Cu průměr 22x1 | m | 221 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
5 | K | Pol23 | Trubka Cu pruměr 28x1 | m | 249 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
6 | K | Pol24 | Trubka Cu průměr 42x1,5 | m | 159 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
7 | K | Pol25 | Armatury Cu do pr. 18 | kus | 172 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
8 | K | Pol26 | Armatury Cu do pr. 28 | kus | 118 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
9 | K | Pol27 | Armatury Cu do pr. 42 | kus | 48 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
10 | K | Pol28 | Pájka Ag 45 + pasta | kpl | 4.8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
11 | K | Pol29 | Ocelový chránič 22x2.3- trubka svař.1/2", pr.12 | m | 18 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
12 | K | Pol30 | Ocelový chránič 26x2,6- trubka svař.3/4", pr.18 | m | 14 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
13 | K | Pol31 | Ocelový chránič 38x2,6- trubka svař.1", pr.22 | m | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
14 | K | Pol32 | Ocelový chránič 44x3,2- trubka svař.5/4", pr.28 | m | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
15 | K | Pol33 | Ocelový chránič 57x3,6- trubka svař.2", pr.42 | m | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
16 | K | Pol34 | Konzola jednoduchá | kus | 68 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
17 | K | Pol35 | Konzola složitá | kus | 105 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
18 | K | Pol36 | Ventil R 253 3/8" vč.šr. | kus | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
19 | K | Pol37 | Ventil R 253 1/2" vč.šr. | kus | 38 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
20 | K | Pol38 | Ventil R 253 1" vč.šr. | kus | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
21 | K | Pol39 | Ventil R 253 6/4" vč. šr. | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21
22 | K | Pol40 | Skříň ventilová 2x plyn se snímači tlaku ( 2x ventil R 253 1/2", 2x připojení zálohy, 2x čidlo snímání tlaku) | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
23 | K | Pol41 | Skříň ventilová 3x plyn se snímači tlaku ( 3x ventil R 253 1/2", 3x připojení zálohy, 3x čidlo snímání tlaku) | kus | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23
24 | K | Pol42 | Nátěrové hmoty, značení | m | 1961 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
25 | K | Pol43 | Tlaková zkouška- úseková | kpl | 36 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25
26 | K | Pol44 | Zkouška těsnosti - závěr. | kpl | 36 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
27 | K | Pol45 | Zkoušky rozvodů med.plynů dle ISO ČSN EN 7396-1 | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27
28 | K | Pol46 | Profuk dusíkem | m | 1961 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
29 | K | Pol47A | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1 | m | 1961 |  | 0 | R-položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29
30 | K | Pol47B | Dvojitá redukční skříň pro stl.vzduch,dvojité provedení dle EN 7396-1,průtok 60m3/hod (dod+mtž) | kpl | 1 |  | 0 | R-položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1637643951
| D | D3 | Signalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | Pol48 | Vyhodnocovací skříň signalizace pro 3 čidla | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
32 | K | Pol49 | Vyhodnocovací skříň signalizace pro 6 čidel | kpl | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31
33 | K | Pol50 | Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLN nízkotlaký 0-1 Mpa | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
34 | K | Pol51 | Snímač tlaku lineární | kus | 5 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33
35 | K | Pol52 | Zpětná klapka 1" | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
36 | K | Pol53 | Propojení klinické nouzové signalizace | kus | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35
| D | D4 | Zdravotnické napájecí jednotky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | Pol54 | Lůžková rampa pro jeno lůžko, délka rampy 1650 mm. Osazení pro jedno lůžko je: 2x O2, 1x AIR 400, 1x Vac, 2x 230V-VDO, 6x 230 VDO ZIS, 2x 2PA, 1x datová zásuvka min CAT 5e 2RJ45 LAN/LAN, osvětlení rampy. Přímé, nepřímé, noční. Noční osvětlení ovládané od dveří, medilišta 500 mm, Nosič příslušenství trojramenný, kotvený do zdi. (nad lůžkovou rampou-nutná koordinace a odsouhlasení uživatele). Jedno rameno bude osazeno instalační tyčí s držákem monitoru, bude otočné 1000 mm dlouhé. Druhé rameno bude dvojité otočné 300+700 mm s instalační tyčí a držákem infuzní techniky. Třetí rameno bude otočné 700 mm a bude osazeno instalační tyčí. Všechny tři ramena budou na jednom držáku nad sebou. | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
38 | K | Pol55 | Lůžková rampa pro dvě lůžka, délka rampy 3300 mm. Osazení pro jedno lůžko je: 2x O2, 1x AIR 400, 1x Vac, 2x 230V-VDO, 6x 230 VDO ZIS, 2x 2PA, 1x datová zásuvka min CAT 5e 2RJ45 LAN/LAN, osvětlení rampy. Přímé, nepřímé, noční. Noční osvětlení ovládané od dveří, medilišta 500 mm, Nosič příslušenství trojramenný, kotvený do zdi. (nad lůžkovou rampou-nutná koordinace a odsouhlasení uživatele). Jedno rameno bude osazeno instalační tyčí s držákem monitoru, bude otočné 1000 mm dlouhé. Druhé rameno bude dvojité otočné 300+700 mm s instalační tyčí a držákem infuzní techniky. Třetí rameno bude otočné 700 mm a bude osazeno instalační tyčí. Všechny tři ramena budou na jednom držáku nad sebou. | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37
39 | K | Pol56 | Lůžková rampa pro tři lůžka, délka rampy 4950 mm. Osazení pro jedno lůžko je: 2x O2, 1x AIR 400, 1x Vac, 2x 230V-VDO, 6x 230 VDO ZIS, 2x 2PA, 1x datová zásuvka min CAT 5e 2RJ45 LAN/LAN, osvětlení rampy. Přímé, nepřímé, noční. Noční osvětlení ovládané od dveří, medilišta 500 mm, Nosič příslušenství trojramenný, kotvený do zdi. (nad lůžkovou rampou-nutná koordinace a odsouhlasení uživatele). Jedno rameno bude osazeno instalační tyčí s držákem monitoru, bude otočné 1000 mm dlouhé. Druhé rameno bude dvojité otočné 300+700 mm s instalační tyčí a držákem infuzní techniky. Třetí rameno bude otočné 700 mm a bude osazeno instalační tyčí. Všechny tři ramena budou na jednom držáku nad sebou. | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
40 | K | Pol57 | Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku | kos | 34 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39
41 | K | Pol58 | Stropní stativ anesteziologický. Jedno rameno otočné 800 mm, druhé rameno 800 mm - výškově přestavitelné (500 mm), zdrojová hlava anesteziologická otočná. 3x police pro osazení příslišenství, 2x policová tyč, 2x medilišta, ovládání zdvihu a brzd, 2x O2, 2x AIR 400, 2x Vac, 2x N2O, AGSS, 4x 230V VDO, 8x 230V VDO ZIS, 1x zásuvka MDO pro RTG (jištění s chrakteristikou D), 4x dvojitá zásuvka ochranného pospojení, 2x datová zásuvka min CAT 5e 2x2RJ45 LAN/LAN, LAN/LAN. Užitečné zatížení 150 kg, max. zatížení police (vč. medilišt) 50 kg. Dodávka včetně kotevní desky, kompletního mezipodhledového dílce, stropních krytů, dopojení médií - dodávka "na klíč". | kpl | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
42 | K | Pol59 | Stropní stativ chirurgický. Jedno rameno otočné 800 mm, druhé rameno 800 mm - výškově přestavitelné (500 mm), zdrojová hlava chirurgická otočná. 3x police pro osazení příslišenství, 2x policová tyč, 2x medilišta, ovládání zdvihu a brzd, 2x O2, 2x AIR 400, 2x Vac, 2x AIR 800, Odtah AIR 800, 4x 230V VDO, 8x 230V VDO ZIS, 1x zásuvka MDO pro RTG, 3x dvojitá zásuvka ochranného pospojení, 2x datová zásuvka min CAT 5e 2x2RJ45 LAN/LAN, LAN/LAN, 2x DVI-D pro propojení monitorů na svítidle a s LCD panelem, 2x HD-SDI kabel pro zobrazování endoskopické věže k LCD panelu a do svítidla. Užitečné zatížení 150 kg, max. zatížení police (vč. medilišt) 50 kg. Dodávka včetně kotevní desky, kompletního mezipodhledového dílce, stropních krytů, dopojení médií - dodávka "na klíč". | kpl | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41
43 | K | Pol60 | Zdroj N2O kompletní - 1+1+1 tlaková lahev, kotvení a držáky lahví, kompletní VTL propojení, pneumatický zdroj 1+1, ruční zdroj pro připojení rezervy, dvojitá redukční skříň, nouzový vstup, 4x tenzometr, manometry, uzavírací ventily, pojistné ventily - provedení "na klíč" včetně všech nutných armatur - dle ČSN EN ISO 7396-1. Zdroj s odfukem od pojistných ventilů mimo objekt. | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | D6 | Vakuová stanice |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | Pol24 | Trubka Cu průměr 42x1,5 | m | 25 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
45 | K | Pol27 | Armatury Cu do pr. 42 | kus | 30 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51
46 | K | Pol68 | Pájka Ag 45 + pasta | kpl | 0.6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
47 | K | Pol69 | Ventil R 253 6/4" vč. šr. | kus | 18 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53
48 | K | Pol70 | Vývěva výkon 160m3/hod. bezmazná zobáková | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
49 | K | Pol71 | Filtrace vakua dle EN ISO 7396-1 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55
50 | K | Pol72 | Propojení vývěv - spirálové hadice, výfuk PVC 110, filtrace apod. | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
51 | K | Pol73 | Podtlaková nádoba 1000 l vč. výbavy dle ČSN 690012 s vnitřní úpravou povrchu pro medicinální vzduch | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57
52 | K | Pol74 | Snímač tlaku lineární pro MaR | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
53 | K | Pol75 | Kontrolní vakuometr pr.160, zpětná klapka 6/4" | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59
54 | K | Pol76 | Rozvaděč a elektroinstalace, kompletní propojení elektro | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
55 | K | Pol42 | Nátěrové hmoty, značení | m | 25 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61
56 | K | Pol77 | Zkouška těsnosti - závěr. | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
57 | K | Pol46 | Profuk dusíkem | m | 25 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
58 | K | Pol79 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN ISO 7396 | m | 25 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65
59 | K | Pol80 | Příchytky | kus | 35 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
60 | K | Pol81 | Podtlakový spínač vč. propojení | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67
61 | K | Pol82 | Konzola středně složitá | kus | 15 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | D7 | Kompresorová stanice |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | Pol101 | Trubka Cu průměr 28x1 | m | 24 |  | 0 | R-položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358499871
63 | K | Pol102 | Armatury Cu do pr. 28 | kus | 10 |  | 0 | R-položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1336585274
64 | K | Pol103 | Pájka Ag 45 + pasta | kpl | 0.5 |  | 0 | R-položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -594010240
65 | K | Pol104 | Ventil R 253 1" vč. šr. | kus | 8 |  | 0 | R-položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2014226425
66 | K | Pol105 | Šroubový kompresor 7,5kW,10bar,0,93m3/3min,vč.filtrů a připojovací hadice | kus | 3 |  | 0 | R-položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -833620155
67 | K | Pol106 | Řídící jednotka | kus | 1 |  | 0 | R-položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 517034174
68 | K | Pol107 | Úpravná jednotka med.vzduchu,řízení tl.rosným bodem, objem vzduchu na výstupu 1,08m3/min | kus | 2 |  | 0 | R-položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548039433
69 | K | Pol108 | Dvojitá redukční skříň pro stl.vzduch,dvojité provedení dle EN 7396-1,průtok 60m3/hod (dod+mtž) | kpl | 1 |  | 0 | R-položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616358844
70 | K | Pol109 | Nátěrové hmoty, značení | m | 24 |  | 0 | R-položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1221949245
71 | K | Pol110 | Zkouška těsnosti - závěr. | kpl | 1 |  | 0 | R-položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -49326848
72 | K | Pol111 | Zkoušky rozvodů med.plynů dle ČSN EN ISO 7396 | kpl | 1 |  | 0 | R-položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814447477
73 | K | Pol112 | Zkoušky rozvodů med.plynů dle ČSN EN ISO 7396 | m | 24 |  | 0 | R-položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -146756320
74 | K | Pol113 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN ISO 7396 | m | 24 |  | 0 | R-položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1488486572
75 | K | Pol114 | Úprava elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 | R-položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1184150520
76 | K | Pol115 | Pojistný ventil na výstupu ze zdroje 3/4" | kus | 1 |  | 0 | R-položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1654787347
77 | K | Pol116 | Nouzový výstup na výstupu ze zdroje | kus | 1 |  | 0 | R-položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064049127
78 | K | Pol117 | Čidlo provozního nouzového alarmu | kus | 1 |  | 0 | R-položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302361682
79 | K | Pol118 | Kontrola kvality medicinálního vzduchu dle LEK-15 článek 3., odstavec c | kus | 1 |  | 0 | R-položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295764434
| D | D5 | Společné náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | Pol83 | Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69
81 | K | Pol84 | Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
82 | K | Pol85 | Předání, proškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71
83 | K | Pol86 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72

## CHL - Chlazení
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{80c9ff35-3b36-479f-8306-9e464ed01c33}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
CHL - Chlazení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karlovarský kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
CHL - Chlazení
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| D1 - Oddíl 1 Armatury | [5 empty] | 0
| D3 - Oddíl 3 Nátěry | [5 empty] | 0
| D4 - Oddíl 4 Izolace | [5 empty] | 0
| D5 - Oddíl 5 Doplňkové konstrukce a práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
CHL - Chlazení
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0266 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0266 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0266 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723150304 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 31,8/2,6 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026417 | 0.013209 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1093334117
2 | K | 723150305 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 38/2,6 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.003014 | 0.16577 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1327594141
3 | K | 723150312 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 57/3,2 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0049339 | 0.29604 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 790629554
4 | K | 723150313 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 76/3,2 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0068 | 0.374 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -694136005
5 | K | 723150314 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 89/3,6 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0088801 | 0.1776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2101126813
6 | K | 2.009 | Příplatek za tvarovky | % |  |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1662441103
| P |  | Poznámka k položce: - tvarové kusy tj. tvarovky, fitinky - pro sestavení lešení (pro rozvody ve výšce vyšší než 2m) - pro krycí rozety přípojek potrubí - pro průchodky stavebními konstrukcemi Při průchodu potrubí zdí resp.stropy bude potrubí vedeno ocelovými chráničkami, při průchodu potrubí požárními dělícími konstrukcemi musí být protipožární ucpávky provedeny z materiálu odpovídajícímu požadované požární odolnosti. | [15 empty] | P | 2
7 | K | 2.010 | Požární ucpávky prostupů potrubí | sbr | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1981249699
8 | K | 2.011 | Tlakové zkoušky potrubí pomocí zapisovače po dobu 24 hod. | sbr | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552935530
| D | D1 | Oddíl 1 Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 1.001 | Kompenzátor s gumovým měchem k zamezení přenosu vibrací do potrubí. Klasifikace pro instalaci do rozvodu topné vody do 90°C(červená), závitový, v provedení s nylonovým kordem | ks | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Médium: voda, max. 80°C; Max. pracovní přetlak 6 bar; Dodat a montovat; Výrobce / Typ:; IVAR BRA.T8.500 nebo rovnocenný | [15 empty] | P | 2
10 | K | 1.002 | Kulový kohout uzavírací závitový, PN 25, těleso z mosazi, koule z mosazi tvrdě poniklované a pochromované, kulové sedlo a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený vzduch, plyny (mimo acetylen a kyslík), včetně těsnících materiálů. Ovládání páka | ks | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
11 | K | 1.003 | Ventil pro hydraulické vyvážení větví, PN 20, těleso ventilu Ms-Ametal, konstrukce přímá vnitřními závity, s přednastavením, s nástavci pro vypouštění 1/2", měření tlaku a průtoku, včetně potřebných šroubení | ks | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
12 | K | 1.004 | Trojcestný směšovací regulační ventil pro proporciální regulaci, PN 16, závitový, s otvory pro osazení příslušných pohonů. | ks | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
13 | K | 1.005 | Proporciální pohon pro regulační ventily 24V, řídící napájení 0-10V | ks | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
| P |  | Poznámka k položce: TA Hydronics nebo rovnocenný Johnson Controls VA7152-1001 nebo rovnocenný | [15 empty] | P | 2
14 | K | 1.006 | Teploměr ukazovací, bimetal, napojení zezadu G 1/2 A, průměr 100 mm, rozsah -20° až +40°C, délka stonku 60mm, včetně ochranné jímky s upevňovacím šroubem | ks | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
15 | K | 1.007 | Manometr deformační kruhový, se spodním přípojem M20x1,5, průměr tělesa 100 mm, rozsah 0 až 6 bar, pouzdro ocel černá | ks | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
16 | K | 1.008 | Uzavírací kohout pro manometr ČSN 13 7513.5, pro vzduch a vodu PN6 /120°C, s tělesem z bronzu, se zkušební přípojkou, třícestný, přípojka M20x1,5, včetně přechodové přípojky M20x1,5/G 1/2 | ks | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
17 | K | 1.009 | U-trubice pro manometr, přivařovací M20x1,5 | ks | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
18 | K | 1.010 | Dodané teploměry, manometry, měřiče tlaku, čidla při dodávce potřebných návarků, svářecích prací a těsnících materiálů | ks | 30 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
19 | K | 1.011 | Kulový kohout vypouštěcí, těleso z Ms, včetně hadicového nástavce, řetízku a uzavírací zátky, PN10 pro vodu do 110°C, G 1/2" | ks | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
20 | K | 1.012 | Automatický odvzdušňovací ventil PN6, max.tlak 1,4MPa, do 120°C, se zpětnou klapkou ve šroubení ventilu pro možnost demontáže bez nutnosti vypuštění systému, materiál mosaz | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
21 | K | 1.013 | Napojení na zařízení a potrubí dodávané jinými profesemi se závitovým hrdlem, včetně dodávky potřebných těsnících materiálů | ks | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23
| D | D3 | Oddíl 3 Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 3.001 | Nátěr syntetický potrubí do DN 25 - dvojnásobný základní | m | 5 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
23 | K | 3.002 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 - dvojnásobný základní | m | 115 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37
24 | K | 3.003 | Nátěr syntetický potrubí do DN 80 - dvojnásobný základní | m | 75 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | D4 | Oddíl 4 Izolace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 4.003 | Izolace tepelné potrubí, ohybů, tvarových kusů, izolace provedena ohebnými hadicemi o délce 2m na bázi syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk, s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s minimální tepelnou vodivostí 0,035W/mK, samozhášivý, těžce hořlavý, nešířící plamen, nekapající, se vzrůstající tloušťkou 12,5 až 25mm (třída AF4) | m | 5 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41
26 | K | 4.004 | Izolace tepelné potrubí, ohybů, tvarových kusů, izolace provedena ohebnými hadicemi o délce 2m na bázi syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk, s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s minimální tepelnou vodivostí 0,035W/mK, samozhášivý, těžce hořlavý, nešířící plamen, nekapající, se vzrůstající tloušťkou 12,5 až 25mm (třída AF4) | m | 55 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
27 | K | 4.006 | Izolace tepelné potrubí, ohybů, tvarových kusů, izolace provedena ohebnými hadicemi o délce 2m na bázi syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk, s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s minimální tepelnou vodivostí 0,035W/mK, samozhášivý, těžce hořlavý, nešířící plamen, nekapající, se vzrůstající tloušťkou 12,5 až 25mm (třída AF4) | m | 60 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
28 | K | 4.007 | Izolace tepelné potrubí, ohybů, tvarových kusů, izolace provedena ohebnými hadicemi o délce 2m na bázi syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk, s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s minimální tepelnou vodivostí 0,035W/mK, samozhášivý, těžce hořlavý, nešířící plamen, nekapající, se vzrůstající tloušťkou 12,5 až 25mm (třída AF4) | m | 55 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45
29 | K | 4.008 | Izolace tepelné potrubí, ohybů, tvarových kusů, izolace provedena ohebnými hadicemi o délce 2m na bázi syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk, s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s minimální tepelnou vodivostí 0,035W/mK, samozhášivý, těžce hořlavý, nešířící plamen, nekapající, se vzrůstající tloušťkou 12,5 až 25mm (třída AF4) | m | 20 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
30 | K | 4.009 | Závěsný materiál | % |  |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47
31 | K | 4.010 | Izolace závitových armatur a šroubení, přírubových armatur a přírubových spojů, deskami na bázi syntetického kaučuku o šířce 1m, tl. 25mm, včetně potřebného lepení a pomocného materiálu | m2 | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | D5 | Oddíl 5 Doplňkové konstrukce a práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 5.001 | Závěsný program fy Müpro (nebo rovnocenné) pro uchycení potrubí v potřebném rozsahu, provedení pozink, včetně objímek, kluzného uložení, pevných bodů, pozink.montážních lišt, ocelových kotev, pozink.šroubů, matic, závěsných tyčí atd. | sbr | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49
33 | K | 5.002 | Orientační štítky sestávající z podkladové desky, průhledného krytu, univerzálního držáku, včetně štítku s textem (min 3-řádkový) dle požadavku investora | ks | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
34 | K | 5.003 | Orientační samolepící štítky pro označení potrubních rozvodů, instalované na trasách rozvodu po cca 20m, s označením média a směru toku. Barevné provedení a text dle pokynů investora. Provedení SF. | kus | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
35 | K | 5.004 | Vyregulování systému pomocí vhodného měřícího přístroje. U automatických vyvažovacích armatur budou armatury nastaveny dle udaných průtoků, u ručních vyvažovacích armatur zadávány hodnoty průtoků uvedené v projektové dokumentaci u jednotlivých vyvažovacích armatur. U všech vyvažovacích armatur bude dodavatelem montáže garantováno nastavení všech vyvažovacích armatur na střed zdvihu, odvzdušnění soustavy a případně vyčištění filtrů. Vyvažování bude provedeno před zaklopením podhledových panelů. Výstupem této činnosti bude nastavení vyvažovacích armatur podle skutečných poměrů v síti a protokol vyvážení v písemné podobě. Hodnoty nastavení budou uvedeny v dokumentaci skutečného provedení. | sbr | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55
36 | K | 5.005 | Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzetí chladícího zařízení v potřebném rozsahu. Počet vyhotovení bude stanoven zadavatelem. Součástí obsahu bude mimo jiné revizní zpráva tlakových nádob, revizní protokoly elektro a MaR zařízení, protokoly o tlakových zkouškách, protokoly o zaregulování systému, protokoly o předání a převzetí zařízení. | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
37 | K | Pol19 | Celkové odzkoušení chladícího zařízení. Před odzkoušením musí být zařízení propláchnuto, vyčištěny lapače kalu / filtry. O provedených zkouškách bude vystaven protokol a zařízení předáno uživateli včetně zaškolení obsluhy. | sada | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61

## MOB-N - Mobiliář nepřesta...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{de999e85-cce1-43d4-b92a-83fee670b9e8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
MOB-N - Mobiliář nepřestavitelný
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karlovarský kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
MOB-N - Mobiliář nepřestavitelný
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST-01 - Mobiliář nepřestavitelný | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
MOB-N - Mobiliář nepřestavitelný
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST-01 | Mobiliář nepřestavitelný |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 230000 | svítidlo operační 2-zdrojové STÁVAJÍCÍ-demontáž,třetí rameno s náhledovým monitorem | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
2 | K | 230001 | svítidlo operační 2-zdrojové s kamerou, třetí rameno s náhledovým monitorem | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
3 | K | 230002 | svítidlo operační 2-zdrojové s přípravou na kameru, třetí rameno s náhledovým monitorem | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
4 | K | 232123 | svítidlo vyšetřovací nástěnné | ks | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
5 | K | 352041 | sterilizátor parní flash 1-dvéřový objem 1 STJ STÁVAJÍCÍ-demontáž,transport,montáž | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
| P |  | Poznámka k položce: 610/830/1750 mm | [15 empty] | P | 2
6 | K | 355317 | rohož dekontaminační vícevrstvá strhávací | ks | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
7 | K | 355601 | pistole tlaková vzduchová | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
8 | K | 355602 | pistole tlaková vodní s nástavci | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
9 | K | 371102 | automat mycí a dezinfekční (vč. přísl. na sálovou obuv) | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
| P |  | Poznámka k položce: 600/600/835 mm | [15 empty] | P | 2
10 | K | 371114 | automat mycí a dezinfekční 1-dvéřový, 6 DIN sít, vč.přísl pro MIC nástroje | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: 600/600/835 mm | [15 empty] | P | 2
11 | K | 371114.1 | automat mycí a dezinfekční 1-dvéřový, 6 DIN sít | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
| P |  | Poznámka k položce: 600/600/835 mm | [15 empty] | P | 2
12 | K | 375204 | úpravna vody | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
13 | K | 420001 | linka pracovní - umyvadlo, dřez, dolní+horní skříňky, lékárna uzamyk., trezor, chladnička na léky | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
| P |  | Poznámka k položce: cca 2800 mm | [15 empty] | P | 2
14 | K | 420003 | skříň policová vestavná prachutěsná | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: cca 1000/420/2500 mm | [15 empty] | P | 2
15 | K | 420004 | sestava skříňová policová vestavná prachutěsná | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
| P |  | Poznámka k položce: cca 1700/500/2500 mm | [15 empty] | P | 2
16 | K | 420005 | sestava skříňová vestavná vč. chladničky na léky | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: cca 1700/650/2500 mm | [15 empty] | P | 2
17 | K | 420006 | sestava skříňová vestavná | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
| P |  | Poznámka k položce: 2400/500/2500 mm | [15 empty] | P | 2
18 | K | 420010 | sestava skříňová vestavná | ks | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: 3200/500/2500 mm | [15 empty] | P | 2
19 | K | 420012 | sestava skříňová policová vestavná vč. hlubokomrazící skříně | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
| P |  | Poznámka k položce: 3200/600-950/2500 mm | [15 empty] | P | 2
20 | K | 420013 | sestava skříňová policová vestavná prachutěsná | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: 3200/600/2500 mm | [15 empty] | P | 2
21 | K | 420014 | sestava skříňová policová vestavná prachutěsná | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21
| P |  | Poznámka k položce: 3200/600/2500 mm | [15 empty] | P | 2
22 | K | 420020 | sestava skřínová vestavná (šatní "Z" skříně) | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: 2250/600/2100 mm | [15 empty] | P | 2
23 | K | 420022 | sestava skřínová vestavná (šatní "Z" skříně, systém úložný pro sál.obuv,sál.oblečení) | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23
| P |  | Poznámka k položce: 2900/450-600/2100 mm | [15 empty] | P | 2
24 | K | 420023 | sestava skřínová vestavná (šatní "Z" skříně, systém úložný pro sál.obuv,sál.oblečení) | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: 2900/450-600/2100 mm | [15 empty] | P | 2
25 | K | 420024 | systém úložný vestavný pro sálovou obuv a sálové oblečení | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25
| P |  | Poznámka k položce: 2700/500/2100 mm | [15 empty] | P | 2
26 | K | 42JD22 | linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: 1650 mm | [15 empty] | P | 2
27 | K | 440005 | sestava pracovní vestavná - mycí skříňový stůl, 2x skříň policová, nerez provedení | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27
| P |  | Poznámka k položce: d.. 2600 mm | [15 empty] | P | 2
28 | K | 440006 | sestava úložná vestavná nerezová (pro materiál, pro rtg zástěry) | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: 1200/600/2000 mm | [15 empty] | P | 2
29 | K | 440007 | sestava pracovní vestavná vč.dřezu, skříně na dezinf.roztoky, nerez provedení | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29
| P |  | Poznámka k položce: 2400/600/900-2000 mm | [15 empty] | P | 2
30 | K | 440008 | sestava skříňová vestavná | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: 1000/600/2000 mm | [15 empty] | P | 2
31 | K | 441173 | stůl mycí zakrytý s policí se zadním límcem 2-dřezy nerez | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31
| P |  | Poznámka k položce: 1500/600/900 mm | [15 empty] | P | 2
32 | K | 442046 | stůl mycí skříňkový se zadním límcem 1-dřez nerez | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: 1500/600/900 mm | [15 empty] | P | 2
33 | K | 449000 | stůl mycí zakrytý s policí se zadním límcem 2-dřez nerez | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33
| P |  | Poznámka k položce: 2700/700/900 mm | [15 empty] | P | 2
34 | K | 449001 | pult pracovní vestavný s prostorem pro myčky | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: 2200/700/900 mm | [15 empty] | P | 2
35 | K | 449002 | pult pracovní vestavný | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35
| P |  | Poznámka k položce: 2100/700/900 mm | [15 empty] | P | 2
36 | K | 449003 | sestava skřínová vestavná nerezová | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: cca 1500/600/2000 mm | [15 empty] | P | 2
37 | K | 449006 | sestava pracovní vestavná nerezová (mycí stůl + skříň) | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37
| P |  | Poznámka k položce: 2400/600/900-2000 mm | [15 empty] | P | 2
38 | K | 460400 | skříň policová 2-dvéřová vč. trezoru | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: 600/500/2100 mm | [15 empty] | P | 2
39 | K | 460406 | sestava skříňová vestavná uzamykatelná | ks | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39
| P |  | Poznámka k položce: 2400/420/2100 mm | [15 empty] | P | 2
40 | K | 460407 | sestava skříňová vestavná uzamykatelná | ks | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: 4000/420/2500 mm | [15 empty] | P | 2

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{131c2a4c-269e-4486-98cd-6450a1ec716e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karlovarský kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Sokolov-stav.úpravy 4.np pav.B-OPERAČNÍ SÁLY
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 12.9.2017
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Jurica a.s. - Ateliér Ostrov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1921985999
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 020001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1391857617
| P |  | Poznámka k položce: specifikace dle POV | [15 empty] | P | 2
| VV |  | -ochrana památníku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ochrana dřevin, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - průběžné čištění komunikací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - příprava podkladu pod stavební buňky, atd | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1984988966
| VV |  | Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště vč. zařízení připojení na energie a zajištění | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měření jejich spotřeby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - stabební mechanizace a stroje | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 2x nákladoosobní stavební výtah (montáž, pronájem (po celou dobu výstavby), demontáž, doprava, revize, rozvaděč) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - typ si určí dodavatel na základě předpokl. rozměrů a hmotnosti přepravovaného materiálu (např. NOV 1000) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - automobilový jeřáb Libher 1055 (doprava, pronájem (cca 1měsíc), ostatní náklady) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 2x kontejner (vč. plachet a kropení suti) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - mezideponie | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - bezpečnostní zabezpečení stavby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - závěrečný úklid staveniště i komunikací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - úprava terénu (uvedení do původního stavu )vč. osetí trávou a výsadby dřevin | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - čistící zóny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 032103000 | Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky | kpl | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -377830730
| P |  | Poznámka k položce: 3x buňka 1x mobilní chemické WC montáž, demontáž, doprava | [15 empty] | P | 2
| VV |  | doprava, pronájem, mtž, dmtž | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 034203000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště | m | 123 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2091924802
| VV |  | - oplocení staveniště - zřírení, pronájem 14 měsíců, demontáž, doprava | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 2x brána 4,0 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 1x brána 2,5 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13+12+25+8+16,5+10+6+9+5,5*3+7 |  | 123 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 034403000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1073815946
7 | K | 034503000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -278228842
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 040001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -529681545
9 | K | 043002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2107306154
| VV |  | - Akustika, hromosvod, chlazení,... | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 05500300 | Validace čistých prostor | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1923866213
| VV |  | a.. měření počtu částic | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | b.. defektoskopie instalovaných filtračních vložek a filtrů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c.. doba regenerace vzduchu v posuzované místnosti | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | d.. stanovení tlakového obrazce posuzovaných místností | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | e.. celkové množství přiváděného a odváděného vzduchu (výkon vzduchotechniky) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | f.. laminarita proudění, rovnoměrnost a rychlost proudění vzduchu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 065002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 195630913
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 079002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ostatní provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -746664708
| VV |  | jedná se o rekonstrukci,tudíž je předpoklad prací, které budou zřejmé až při stavbě | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST