## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {7bc68681-dd63-4c16-8b8d-d3c9300274a5}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | S-1605 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 801 11 13 | [6 empty] | CC-CZ: |  | 12641 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Sokolov | [6 empty] | Datum: |  | 10.7.2017 | [14 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 44000000-0 | [6 empty] | CZ-CPA: |  | 41.00 | [14 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Nemos Sokolov | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 263 84 795 | [14 empty] | False
|  |  | Jurica a.s - Ateliér Sokolov | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
|  |  | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr | [27 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | S-1605
| Stavba: | [6 empty] | Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
| Místo: | [6 empty] | Sokolov |  |  |  |  | Datum: |  | 10.7.2017
| Zadavatel: | [6 empty] | Nemos Sokolov |  |  |  |  | Projektant: |  | Jurica a.s - Ateliér Sokolov |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7bc68681-dd63-4c16-8b8d-d3c9300274a5} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 11 13
/ |  | SO-1-ST |  |  |  | Stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ddbee54e-5e90-4063-a721-d8b9404d52ad} | {7bc68681-dd63-4c16-8b8d-d3c9300274a5} |  | 2
/ |  | SO-1-VZT |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8a227e41-e784-495b-b202-397def86723e} | {7bc68681-dd63-4c16-8b8d-d3c9300274a5} |  | 2
/ |  | SO-1-EL |  |  |  | Elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6b0569a0-9d1b-4482-841d-1f778da69a1d} | {7bc68681-dd63-4c16-8b8d-d3c9300274a5} |  | 2
/ |  | SO-1-ELVZT |  |  |  | Elektroinstalace pro VZT | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {667dad42-6a2a-42f7-b227-f9383f922e4a} | {7bc68681-dd63-4c16-8b8d-d3c9300274a5} |  | 2
/ |  | SO-1-EZS |  |  |  | EZS | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {793c65a8-b809-4249-baf6-a43f5a228585} | {7bc68681-dd63-4c16-8b8d-d3c9300274a5} |  | 2
/ |  | SO-1-HR |  |  |  | Hromosvod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a797a865-49c7-4fae-83cc-73aa2c748aff} | {7bc68681-dd63-4c16-8b8d-d3c9300274a5} |  | 2
/ |  | SO-2-TT |  |  |  | Technologie trafostanice | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {fc2de810-174b-4114-a6f3-c6eb1e0164a1} | {7bc68681-dd63-4c16-8b8d-d3c9300274a5} |  | 2
/ |  | SO-2-MaR |  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a1f49aa1-5c99-4a73-b993-a1948bfefac9} | {7bc68681-dd63-4c16-8b8d-d3c9300274a5} |  | 2
/ |  | ZS |  |  |  | Zpevněné plochy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d942d293-14b6-45d9-8f10-ac5b43a4964c} | {7bc68681-dd63-4c16-8b8d-d3c9300274a5} |  | 2
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c658c7b4-f1b9-423d-a7f9-87a7f4b32832} | {7bc68681-dd63-4c16-8b8d-d3c9300274a5} |  | 2

## SO-1-ST - Stavební část
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{ddbee54e-5e90-4063-a721-d8b9404d52ad}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-1-ST - Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemos Sokolov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 263 84 795
|  | Jurica a.s - Ateliér Sokolov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-1-ST - Stavební část
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
Zadavatel: |  |  | Nemos Sokolov |  |  | Projektant: | Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-1-ST - Stavební část
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
Zadavatel: |  |  | Nemos Sokolov |  |  | Projektant: | Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 146.0051 |  | 36.064 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 45.8653 |  | 32.9419 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 5.8985 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 10.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 2.754 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -802558587
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | okapový chodník | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*18,0 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107030 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 10.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.592 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480662754
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) –7011 až –7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7021 až 7025 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7030 až -7032 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7011 až –7046 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -704 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
3 | K | 113107131 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 1.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.5525 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -381642449
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [15 empty] | PSC | 2
4 | K | 132212201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | m3 | 55.623 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1657543840
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | pro sanaci zadního zdiva | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,3)/2*2,16*19,0 |  | 38.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozšížení výkopu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0-0,95)*2,0*2,6 |  | 10.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop zaopěrkou zboku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5*2,3 |  | 5.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | patky pro přístřešek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,0*0,2*4 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.623 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132212209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 55.623 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 345207658
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů | [15 empty] | PSC | 2
6 | K | 139711101 | Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 11.352 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1876591354
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | nové kanly uvnitř objektu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,78-0,25)*(0,785+0,25+0,75)*3,0 |  | 2.838 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,78-0,25)*(0,86+0,1*2+0,15*2+0,275*2)*(6,17+0,1*2+0,15+0,275) |  | 6.879 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,78-0,25)*(0,6+0,1*2+0,15*2+0,275*2)*(0,82+0,1*2+0,15*2+0,275*2) |  | 1.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.352 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 116.973 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -408921160
| VV |  | zásyp tam a zpět | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,823*2 |  | 109.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odvoz na skládku z vnitřku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,352-4,025 |  | 7.327 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116.973 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 7.615 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2050751404
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 11,352-4,025 |  | 7.327 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*0,2*4 |  | 0.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.615 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 66.975 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620340931
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 55,623+11,352 |  | 66.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 7.615 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 275929710
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 11,352-4,025 |  | 7.327 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*0,2*4 |  | 0.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.615 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 11.423 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1023131290
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 7,615*1,5 |  | 11.423 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 55.335 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1993748495
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | venku u zadní zdi | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,3)/2*2,16*19,0 |  | 38.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozšíření výkopu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0-0,95)*2,0*2,6 |  | 10.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop zaopěrkou zboku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5*2,3 |  | 5.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | patky pro přístřešek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,0*0,2*4-0,6*0,6*0,2*4 |  | 0.512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.335 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 174101102 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu | m3 | 4.025 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1163818599
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | zásyp stáv. kanálu m.č. 102 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,65*(2,6+1,6) |  | 1.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp kolem nových kanálů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,275*(0,78-0,24)*(3,0+0,6*2+0,25*2+0,82+0,25*2+6,17/3*2+0,86+0,25*2+6,17+0,25) |  | 2.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.025 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 11.3249 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 273321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 2.696 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 6.6141 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -116485149
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | pod kbel. kanál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,25)*3,0*0,1 |  | 0.315 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,25)*(0,82*0,25*2)*0,1 |  | 0.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,75+0,25*2)*(0,86+0,25*2)*0,1 |  | 2.346 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.696 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 2.313 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.0057131 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2085155037
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,1*3,0 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(0,6*2+0,25*4+0,82+0,25*2+0,3+0,25) |  | 0.407 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(6,17*2+0,25*4+0,86*2+0,25*4) |  | 1.606 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.313 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 2.313 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1243155884
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
17 | K | 275321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.288 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 0.70655 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -329544699
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,6*0,6*0,2*4 |  | 0.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 275351121 | Bednění základů patek zřízení | m2 | 1.92 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.0050688 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 723535409
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,6*4*0,2*4 |  | 1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 275351122 | Bednění základů patek odstranění | m2 | 1.92 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -457594737
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
20 | K | 275362021 | Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.014 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0526 | 0.014736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1378656698
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 4,44*0,6*0,6*2*4*1,1/1000 |  | 0.014 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 279113131 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm | m2 | 10.68 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.34662 | 3.7019 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1298437250
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | kabelové kanály | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(3,0+0,6*2+0,82+0,25*2+6,17*2+1,5*2+0,25*2) |  | 10.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.263 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0526 | 0.27683 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1126654234
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | pod kbel. kanál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,25)*3,0*4,44*1,1/1000*2 |  | 0.031 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,25)*(0,82*0,25*2)*4,44*1,1/1000*2 |  | 0.003 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,75+0,25*2)*(0,86+0,25*2)*4,44*1,1/1000*2 |  | 0.229 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.263 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.9983 |  | 0.00032 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.04843 | 0.19372 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1121859389
| VV |  | nové polířky po osazení podchycení stropu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.085 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.019536 | 0.0016606 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1709855546
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | L 50x50x2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,03*0,75*1,05/1000 |  | 0.006 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | L 70x70x6 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*0,8*2/1000 |  | 0.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | I 120 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,1*(1,6*2+1,5*2)/1000 |  | 0.069 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.085 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 130104200 | úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm | t | 0.006 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1096829152
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 4,03 kg/m | [15 empty] | P | 2
26 | M | 130104280 | úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 70 x 70 x 6 mm | t | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1876289134
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 6,40 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,4*0,8*2/1000 |  | 0.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 130107140 | ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm | t | 0.069 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.069 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1615019363
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 11,10 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 11,1*(1,5*2+1,6*2)/1000 |  | 0.069 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 319202212 | Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00040572 | 0.0032458 | 4e-05 | 0.00032 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1083654326
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky izolovaného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady vyvrtání otvorů (8 kusů /m), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dodávky injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdiva před injektováním - otlučení omítek, spárování, zaplnění dutin, penetraci, stěrku apod. | [15 empty] | PSC | 2
29 | K | 340238235 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými [YTONG], objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm | m2 | 2.933 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.10212 | 0.29952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -198806531
| VV |  | zmenšení okna 02 v místnosti 102 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*1,2*3 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zazdění mezi 101-104 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,4*3 |  | 0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zazdění mezi 102-103 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,4*3 |  | 0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvaděč | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*0,75 |  | 0.413 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.933 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 342272323 | Příčky z pórobetonových přesných příčkovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm | m2 | 3.15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.06982 | 0.21993 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1163553626
| VV |  | místnost 102 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2,1 |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 342272523 | Příčky z pórobetonových přesných příčkovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm | m2 | 15.829 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.10422 | 1.6497 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1896477006
| VV |  | mezi m.č. 101-102 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,42*3,27+0,86 |  | 15.313 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,86*0,6 |  | 0.516 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.829 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 342291112 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | m | 3.27 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0003924 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -612375577
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). | [15 empty] | PSC | 2
33 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 10.749 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001376 | 0.0014791 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 329105148
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 4,429+4,32+2,0 |  | 10.749 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 346271112 | Přizdívky izolační a ochranné z cihel nepálených se zatřenou cementovou omítkou z malty MC pro omítky o tl. 20 mm pod izolaci včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou na cementovou maltu MC 5 až MC 10 z cihel betonových 290x140x65 mm tl. 140 mm | m2 | 15.13 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.3664 | 5.5436 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 531740459
| VV |  | stěny kanálů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,58*3,0 |  | 1.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,58*(0,6*2+0,82*2+0,1*4) |  | 1.879 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,58*(6,17*2+0,1*4+0,86*2) |  | 8.387 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pžepážky v kanále | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,595*0,75*7 |  | 3.124 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.81896 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 19.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.017424 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1979966263
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,0*3,3*2 |  | 19.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 19.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1353123360
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
37 | K | 413232221 | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.059 | 0.472 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -993707484
38 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0.324 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.017094 | 0.0055385 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1791512787
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | podchycení stropu I 180 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,9*3,7*4/1000 |  | 0.324 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 130107200 | ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm | t | 0.324 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.324 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117207301
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 21,90 kg/m | [15 empty] | P | 2
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 25.6099 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 37.567 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.000263 | 0.0098801 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1964320127
| VV |  | nové příčky Ytong | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | místnost 102 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2,1*2+0,1*2,0 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mezi m.č. 101-102 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,42*3,27*2 |  | 28.907 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zazdívky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,6*2*2+0,2*1,2 |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.567 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 37.567 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.1837 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1733697111
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. | [15 empty] | PSC | 2
42 | K | 612323111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn | m2 | 37.567 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00656 | 0.24644 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1067704509
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přesného zdění z pórobetonových tvárnic nebo pálených cihel, cementoštěpkových desek, hladkých betonových ploch, apod. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.13 této části katalogu, b) výztužnou tkaninu; tyto se oceňují cenami 61. 14-2002 této části katalogu, c) nadměrné kropení vodou u pórobetonových konstrukcí; tyto se oceňují cenami příplatku 629 99-9001 této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
43 | K | 612335421 | Oprava cementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 335.761 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00527 | 1.7695 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -249897689
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 33-52.. Cementová omítka jednotlivých malých ploch. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | skladba S3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 101" 4,429*(3,059+3,27)-1,4*2,44 |  | 24.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 102" 4,429*(5,151+3,27)-1,0*2,0 |  | 35.297 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 103" 3,561*(3,3*2+3,1*2)-2,295*2,345 |  | 40.199 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 104" 3,561*(3,3*2+3,05*2)-2,295*2,345 |  | 39.843 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 105" 4,5*5,556+(4,5+4,32)/2*6,9*2-(1,0*2,0+1,485-2,5) |  | 84.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 107" (4,5+4,32)/2*(5,315*2+8,4*2)-(0,9*1,97+1,2*1,2*2+2,295*2,345) |  | 110.932 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 335.761 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 612821012 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková | m2 | 32.179 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0345 | 1.1102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1813690359
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhozu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhozu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu ( zdiva ) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | skladba S1 - do výšky 2,0m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 101" 2,0*3,059 |  | 6.118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 102" 2,0*5,155 |  | 10.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 105" 2,0*3,315 |  | 6.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba S4 - do výšky 1,0 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 105" 1,0*5,556-1,0*1,405 |  | 4.151 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 106" 1,0*(1,2*2+3,315*2)-1,4*1,45*2 |  | 4.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.179 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 612821014 | Vnitřní sanační štuk pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně | m2 | 67.17 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.30227 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1283556789
| VV |  | jen štuk od 2m ke stropu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 101" (4,32-2,0)*3,059-1,2*1,2 |  | 5.657 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 102" (4,32-2,0)*5,155-(0,9*1,2+1,2*1,2) |  | 9.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 105" (4,32-2,0)*3,315-1,2*1,2 |  | 6.251 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 105" (4,5-1,0)*5,556-1,4*1,48 |  | 17.374 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 106" (4,6-1,0)*(1,2*2+3,315*2)-(1,4*1,45*2) |  | 28.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 79.605 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.11941 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -653595562
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | po osazení oken a dveří | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*3*6 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2+0,9 |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4+1,2*2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+2,35*2)*3 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4+2,45*2)*2 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,405+2,5*2+0,9+2,0*2+1,0+2,0*2 |  | 16.305 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.605 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 212.114 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 1.0372 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2134014623
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | venkovní fasáda sever | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,4-0,4)*(9,3+1,47) |  | 53.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,4-0,6)*2,1 |  | 10.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,4-1,4)*6,6 |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | méně otvory | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,375*2,385+1,465*2,48+2,38*1,985*2+2,4*1,2+1,2*1,2+0,65*0,65*6) |  | -25.601 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jih | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5-0,4)*18,0+0,34*0,9*2 |  | 38.412 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | méně otvory | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*1,2*3+0,9*1,2) |  | -5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Západ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,1*9,07 |  | 46.257 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | méně otvory | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*1,2*3+1,0*0,62*2+0,9*1,6) |  | -7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Východ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,1*(7,6+1,5) |  | 46.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | méně otvory | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2,45) |  | -3.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sokl po obvodu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*(1,5+7,6+18,0+9,7+9,3+8,71) |  | 24.665 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(6,7+1,5*5+0,3) |  | 5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | méně otvory | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,45*(2,295+1,39+2,295*2+1,39+0,9+0,65*6) |  | -6.509 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostění oken | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*3*6*0,2 |  | 4.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2*2+0,9)*0,2 |  | 0.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+1,2*2)*0,2 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4+2,45*2)*0,2 |  | 1.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+2,0*2)*0,2 |  | 0.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 212.114 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 103.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1039994706
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | kolem oken a dveří | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nadpraží" 1,2*6+2,4+0,9+2,3*3+1,4+1,1 |  | 19.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "parapet" 1,2*6+2,4+0,9 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svisle" 2*(1,2*6+1,2*2+2,35*3+2,45+2,15) |  | 42.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rohy budoby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4*3+1,0*6+3,5*2+0,9*2 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 103.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 27600 | Zateplovací systémy Příslušenství Profily, nástavce, soklové hmoždinky Parapetní připojovací profil ETICS l = 2 m | ks | 6.3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.000756 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 79237018
| P |  | Poznámka k položce: Svazek = 100 ks = 200 bm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "parapet" (1,2*6+2,4+0,9)/2+0,75 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
50 | M | 27423 | Zateplovací systémy Příslušenství Profily, nástavce, soklové hmoždinky Rohový profil ETICS PVC se síťovinou l = 2,5 m | ks | 39.9 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.009975 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1753856473
| P |  | Poznámka k položce: Svazek = 50 ks = 125 bm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | kolem oken a dveří | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nadpraží" (1,2*6+2,4+0,9+2,3*3+1,4+1,1)/2,5 |  | 7.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svisle" (2*(1,2*6+1,2*2+2,35*3+2,45+2,15))/2,5 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rohy budoby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,4*3+1,0*6+3,5*2+0,9*2)/2,5 |  | 12.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,64 |  | 0.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | K | 622335112 | Oprava cementové omítky vnějších ploch štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 212.114 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01596 | 3.3854 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121197095
| VV |  | 24,316+187,798 |  | 212.114 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 622511111 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn | m2 | 24.316 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.1527 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -518237723
| VV |  | Sokl po obvodu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*(1,5+7,6+18,0+9,7+9,3+8,71) |  | 24.665 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(6,7+1,5*5+0,3) |  | 5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | méně otvory | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,45*(2,295+1,39+2,295*2+1,39+0,9+0,65*6) |  | -6.509 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostění dveří | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*0,2*4 |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.316 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 622521021 | Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 187.798 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 0.65354 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1050601531
| VV |  | 212,114-24,316 |  | 187.798 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 622521042 | Jemná finální stěrka pro sanace bet. konstrukcí 5mm (např. Betofinish) | m2 | 24.42 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00288 | 0.07033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572452485
| VV |  | betonová rampa vodorovně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*6,7+1,5*2,9*2 |  | 18.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svisle | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,95-0,4)*(1,5+0,3) |  | 0.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65-0,25-0,4)*(0,3*3+1,5*4) |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,7*0,25 |  | 1.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dchody | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,9/2+1,0*1,3*2 |  | 3.005 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.42 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 622521050 | Vyrovnávací stěrka pro sanace bet. konstrukcí 10mm (např. Betfill) | m2 | 24.42 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76050962
| VV |  | betonová rampa vodorovně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*6,7+1,5*2,9*2 |  | 18.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svisle | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,95-0,4)*(1,5+0,3) |  | 0.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65-0,25-0,4)*(0,3*3+1,5*4) |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,7*0,25 |  | 1.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dchody | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,9/2+1,0*1,3*2 |  | 3.005 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.42 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 37.475 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.000121 | 0.0045345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2142224182
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | okna | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,2*6 |  | 8.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,2+2,4*1,2 |  | 3.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dveře | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*2,35*3+1,4*2,45*2+0,9*2,0 |  | 24.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.475 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 67.72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -360194167
| VV |  | opěrka vlevo | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*(10,0+1,5) |  | 19.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | opěrka vpravo | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*(9,1+1,5) |  | 18.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | schody a rampa | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7*1,0+8,7*1,5+0,9*1,5*4+1,0*1,5*2 |  | 30.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 | m3 | 0.651 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 1.5971 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -402736300
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | dno kanálů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,08*0,785*3,0 |  | 0.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,08*0,6*0,82 |  | 0.039 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,08*0,86*6,17 |  | 0.424 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.651 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 631312131 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm | m3 | 4.601 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 10.3814 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594941625
| VV |  | vyspravení podlahy po zhotovení kabelových kanálů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 105 - malý kanál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(0,6+0,8)*(0,82+0,8*2)-0,25*0,6*0,82 |  | 0.724 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 105 - rozšířený kanál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*1,5*3,2-0,25*0,75*3,0 |  | 0.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 101-102 nový kanál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(6,17+0,8)*(0,86+0,3+0,8)-0,2*6,17*0,86 |  | 2.354 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zrušený kanál 102 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,25*(2,6+1,6) |  | 0.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | chodník mezi opěrkou a obj. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,7*0,15 |  | 0.255 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.601 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0.059 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 0.13312 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1681200521
| VV |  | doplnění kolem nových příčekm.č. 101-102 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*0,1*2,3 |  | 0.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*0,1*1,6 |  | 0.024 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.059 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 632683112 | Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm | m | 91.98 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.096579 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1924853954
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky sešívané spáry. 2. V cenách jsou započteny i náklady na proříznutí trhliny, provedení kolmých řezů na směr trhliny ve vzdálenosti 10 až 20 cm, vyčištění spar, vložení ocelových sponek do řezů kolmých k trhlině včetně jejich dodání, zalití trhliny a sponek pryskyřicí a posyp křemičitým pískem. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | pro sponkování podlaha kolem nových kanálů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,86+0,6*2+0,82+0,3+2,6*2+2,2*2+6,17*2+0,86 |  | 31.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | praskliny ve stáv. podlaze - odhad | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 633811111 | Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) | m2 | 114.399 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.44e-06 | 0.00016473 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -306896861
63 | K | 634662111 | Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10 mm | m | 92 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.000205 | 0.01886 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1422703173
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou. 2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | mezi železem kabelových kanálů a stěrkou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 92 |  | 92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 637211113 | Okapový chodník z betonových dlaždic 630x330 tl 80 mm do lože z betonu C 12/15 | m2 | 11.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.3794 | 4.3252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1519879867
| VV |  | 0,6*19 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 644941111 | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -895694893
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
66 | M | 562456110 | mřížka větrací plast 150x150 bílá se síťovinou | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00168 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 217440773
67 | K | 680201001 | Stěrkování podlah epoxidovou pryskyřicí tl. 3 mm | m2 | 114.399 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -525190151
68 | M | 3311 | stěrka z epoxidové pryskyřice probarvená ve hmotě + křemičitý vsyp 0,6-1,2 mm tl. 3 mm (např. Indofloor IB 3311) | m2 | 120.119 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1372253946
| VV |  | 114,399*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 120.119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 680201002 | Nátěr podlah epoxidovou pryskyřicí | m2 | 165.003 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -541829192
| VV |  | P1 vodorovně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 103" 11,0-(0,93+0,045*6) |  | 9.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 104" 10,8-(0,93+0,045*6) |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P2 vodorovně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 101" 10,14-0,86*2,959 |  | 7.595 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 102" 16,9-0,86*3,061 |  | 14.268 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 103" (2,79+0,35+0,16)*3,03 |  | 9.999 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 104" (2,79+0,35+0,16)*3,03 |  | 9.999 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 105" 30,52-6,86*1,535-0,6*0,82-1,7 |  | 17.798 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 106" 4,47 |  | 4.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P3 vodorovně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 107" 42,4-(8,7+0,33+0,5+3,7) |  | 29.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta na naftu" 1,7 |  | 1.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 114.399 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svisle | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 101" 0,1*(13,0-1,39) |  | 1.161 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 102" 0,1*(20,42-1,0) |  | 1.942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 103" 0,1*(13,44-2,38+0,5+0,49+0,72)+(0,67*2+0,3*3,03+0,1*3,03+0,51*3,03*2) |  | 6.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 104" 0,1*(13,34-2,38+0,5+0,49+0,72)+(0,67*2+0,3*3,03+0,1*3,03+0,51*3,03*2) |  | 6.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 105" 0,1*(24,85-1,25-1,48+0,5) |  | 2.262 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 106" 0,1*(1,64+1,2+1,66+0,5+0,2+1,2+0,2) |  | 0.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 107" 0,1*(8,36+4,97+0,99+0,4+6,48+1,3+0,5+1,31+8,66) |  | 3.297 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta na naftu" 4,3*0,5 |  | 2.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.302 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 nátěr | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,302 |  | 25.302 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165.003 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 3312 | uzavírací nátěr z epoxidové pryskyřice probarvená ve hmotě (např. Indofloor IB 3311) | m2 | 120.119 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 189363117
| VV |  | vodorovně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 114,399 |  | 114.399 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 114,399*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 120.119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
71 | M | 3313 | uzavírací nátěr z epoxidové pryskyřice probarvená ve hmotě s tixotropní přísadou (např. Indofloor IB 3311) | m2 | 50.604 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -286920521
| VV |  | svisle 2x | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*25,302 |  | 50.604 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 680201003 | Odmašťující nátěr pro pryskyřičné stěrky | m2 | 30.87 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1060646674
| VV |  | P3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,87 |  | 30.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 3315 | odmašťující nátěr (např. Indu Olreniger) | m2 | 32.414 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 913270637
| VV |  | P3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,87 |  | 30.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 30,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 32.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11327 |  | 27.0431 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 919111111 | Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm | m | 92 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 5.52e-06 | 0.00050784 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1713741195
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. | [15 empty] | PSC | 2
75 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | m | 3.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.625e-05 | 8.925e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -643510950
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | venkovní chodník mezi obj. a opěrkou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*2 |  | 3.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 200.463 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -477443475
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (5,4-1,5)*(9,07+1,5*2+18,0+1,5+1,5*2+7,6) |  | 164.463 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5-1,5)*18,0 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200.463 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 941111231 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 | m2 | 9020.835 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1321002001
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 200,463*45 |  | 9020.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 200.463 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270136128
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
79 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m | m2 | 163.26 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0065304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1335408380
| VV |  | 9,07*18,0 |  | 163.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 953961114 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm | kus | 128 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.864e-05 | 0.0023859 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -28145210
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | ocelový přístřešek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4+4*4 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mříže na okna | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4+2*4*6+2*4 |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zábradlí na zampě | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*4 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 953961214 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm | kus | 128 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 4.4672e-05 | 0.005718 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 243805185
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. | [15 empty] | PSC | 2
82 | K | 953965131 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm | kus | 128 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.03456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2033160333
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. | [15 empty] | PSC | 2
83 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.781 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.562 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2056397938
| VV |  | přepážky v kanále | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,76*0,6*4*0,1 |  | 0.182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozšíření kanálu v m.č. 105 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*0,45*(3,0+0,8) |  | 0.599 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.781 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 962032314 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2 | m3 | 0.234 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4212 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858291169
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | mezi žaluziemi (kvůli podchycení stropu) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*0,65*4 |  | 0.234 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 962032431 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 | m3 | 1.593 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.8674 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416691733
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | nadezdívka na opěrce vpravo | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*9,1*0,35 |  | 1.593 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 962042320 | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3 | m3 | 0.018 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0396 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -63726781
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | ubourání beton sloupků pod kolejnicemi m.č. 103-104 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*0,3*0,1*12 |  | 0.018 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 965043321 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.446 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.9812 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1854502841
| VV |  | m.č. 105 - malý kanál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(0,6+0,8)*(0,82+0,8*2) |  | 0.339 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pro novou příčku mezi 101-102 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,1*2,3 |  | 0.069 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pro novou příčku v 102 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*0,1*1,5 |  | 0.038 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.446 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 965043331 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.48 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.056 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240413458
| VV |  | m.č. 105 - rozšířený kanál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,5*3,2 |  | 0.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 965043341 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 1.366 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.0052 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1709752368
| VV |  | m.č. 101-102 nový kanál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(6,17+0,8)*(0,86+0,3+0,8) |  | 1.366 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 965043421 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.508 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.1176 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -54635192
| VV |  | m.č. 105 - malý kanál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*(0,6+0,8)*(0,82+0,8*2) |  | 0.508 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.508 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 965043431 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.584 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -509566509
| VV |  | m.č. 105 - rozšířený kanál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*1,5*3,2 |  | 0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 965043441 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 2.049 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.5078 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1075570978
| VV |  | m.č. 101-102 nový kanál | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*(6,17+0,8)*(0,86+0,3+0,8) |  | 2.049 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 968072355 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 | m2 | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.8784 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1334948806
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,2*1,2*8+2,4*1,2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.008 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1723328820
95 | M | 286191140 | ochranná hadice (husí krk) černá 25 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -393793680
| P |  | Poznámka k položce: kód výrobku: R985NY001 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4*0,5 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -157289112
| VV |  | v příčce 180 mm mezi 103-104 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm | m3 | 0.144 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2592 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1166966556
| VV |  | el. nika m.č. 105 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*0,55*0,75 |  | 0.144 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm | m3 | 1.409 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.5362 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1138705126
| VV |  | okno 01 v m.č. 101 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,34*1,2*1,2 |  | 0.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dveře mezi m.č. 102-105 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*1,25*2,1 |  | 0.919 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.409 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 971042551 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 1 m2, tl. jakékoliv | m3 | 0.511 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.1242 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2059963966
| VV |  | prostup základem m.č. 105 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,7*0,42 |  | 0.147 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostup základem m.č. 101 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,9*0,42 |  | 0.189 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostup opěrkou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*0,5*0,5 |  | 0.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.511 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 978059641 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 30.75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 2.7367 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -393513469
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | sokl - kbřinec | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(18*2+1,5+7,6+9,1+18) |  | 36.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,5*(1,4+2,3*3+1,4+1,0) |  | -5.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 989101001 | Dmtž svítidel na fasádě | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1678539853
102 | K | 989101002 | Dmtž větracích mřížek na fasádě | kus | 14 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -371563085
103 | K | 989101003 | Dmtž stávajících čidel EZS vč. odhlášení z ústředny PCO | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1256432013
104 | K | 989101004 | Dmtž hromosvodu vč. zemnících drátů | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2146309905
105 | K | 989101005 | Dmtž zařízení VZT ze střechy | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -403572288
106 | K | 989101006 | Ochrana diezelagregátu (zaplachtování plachtou, dř. konstrukce)- mtž+dmtž | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476146827
107 | K | 989101007 | Výstražné a bezpečnostní tabulky | kus | 13 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672896127
108 | M | 449322112 | přístroj hasicí ruční sněhový S5 (55B) | kus | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.063 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1504003769
109 | K | JRA01 | MONTAZ KAB.PRUCHOD.VC.VIKA HAUFF ZATEPLA | KS | 22 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1217622747
| VV |  | 18+4 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | JRA15 | PRUCHODKA -UCPAVKA HSI 150-K/600 HAUFF | KS | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274379956
111 | M | JRA06 | PRUCHODKA -UCPAVKA HSI 90-K/600 HAUFF | KS | 18 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098163613
112 | K | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm | m | 84.44 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 3.15e-06 | 0.00026599 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1422647364
| VV |  | pro nové kanály | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0+1,5+0,8 |  | 5.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2+0,8*2+0,82+0,8*2+0,5 |  | 5.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,17+0,86*2+0,3*2+0,8*2 |  | 10.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pro sponkování | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,11+(5,3+5,72+10,09)/0,15*0,3 |  | 63.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 977311113 | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm | m | 21.11 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 3.675e-06 | 7.7579e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264386584
| VV |  | pro nové kanály | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0+1,5+0,8 |  | 5.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2+0,8*2+0,82+0,8*2+0,5 |  | 5.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,17+0,86*2+0,3*2+0,8*2 |  | 10.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 48.269 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.2204 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1971606073
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | skladba S1 - do výšky 2,0m - tl. 20 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 101" 2,0*3,059 |  | 6.118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 102" 2,0*5,155 |  | 10.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 105" 2,0*3,315 |  | 6.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba S4 - do výšky 1,0 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 105" 1,0*5,556-1,0*1,405 |  | 4.151 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 106" 1,0*(1,2*2+3,315*2)-1,4*1,45*2 |  | 4.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.179 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dalších 10mm =30 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,179/2 |  | 16.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.269 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 36.064 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1859506210
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. | [15 empty] | PSC | 2
116 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 36.064 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918265123
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
117 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 288.512 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1862216286
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 36,064*8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 288.512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
118 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | t | 33.091 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1512105470
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 34,968-1,877 |  | 33.091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů | t | 1.877 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1721441741
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 45.862 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764892445
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. | [15 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 100.1398 |  | 3.1221 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.38049 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 114.399 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -908288616
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | nátěr penetrace podlahy proskladbu P1-P3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 114,399 |  | 114.399 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 25.302 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1284183103
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | sokly a stěny záchytných jímek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,302 |  | 25.302 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 123123 | penetrace na bázi epoxidové pryskyřice na suchý podklad (např. Indufloor IB 1270) | m2 | 20.37 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2093374776
| VV |  | 19,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
124 | M | 123124 | penetrace na bázi epoxidové pryskyřice na vlhký podklad (např. Indufloor IB 1240) | m2 | 126.317 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1582921301
| VV |  | vodorovně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,13+30,87 |  | 95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P2 - svisle | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,302 |  | 25.302 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.302 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 120,302*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 126.317 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
125 | K | 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým | m2 | 53.147 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1263793101
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | kabelové kanály | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*(0,785+0,1)*2 |  | 5.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,1*2)*(0,82+0,1*2)*2 |  | 1.632 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,17+0,1*2)*(0,86+0,1*2)*2 |  | 13.504 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nová podlaha kolem kanálů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,716/0,25*2*1,1 |  | 32.701 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.147 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 711112002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým | m2 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 537972512
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | kanály | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(0,8+3,2)*2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(0,8*2+1,02*2)*2 |  | 4.368 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(6,37*2+1,06*2)*2 |  | 17.832 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | M | 111631500 | lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg | t | 0.028 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 253171823
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (53,147+27) |  | 80.147 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 80,147*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.028 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
128 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 26.574 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039825 | 0.010583 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -99810794
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 53,147/2 |  | 26.574 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 13.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039825 | 0.0053764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 157978935
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 27/2 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | M | 628331590 | pás těžký asfaltovaný G 200 S40 | m2 | 40.074 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.18033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -274962976
| VV |  | 26,574+13,5 |  | 40.074 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 711161382 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi [FONDALINE] ukončení izolace lištou provětrávací | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002981 | 0.0056639 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1286164005
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace lištou. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů fóliemi. | [15 empty] | PSC | 2
132 | K | 711191001 | Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V | m2 | 21.765 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1046140751
| VV |  | rampa pochozí část | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,71*1,5 |  | 13.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spodní část desky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*1,5*2 |  | 8.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.765 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 711191011 | Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S | m2 | 11.125 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2115903431
| VV |  | rampa | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,4*4+1,5*0,6+0,9*0,9/2+1,3*4 |  | 8.905 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,7*1,0-2,8*0,8*2 |  | 2.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.125 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 585812205 | můstek adhezní (např. Betohaft) | kg | 82.225 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.082225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -237140638
| VV |  | (21,765+11,125)*2,5 |  | 82.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 711491272 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné | m2 | 47.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 673229087
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | geotextilie | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*19 |  | 47.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | M | 693110430 | geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 500 g/m2, šíře 300 cm | m2 | 68.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0342 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 111098992
| P |  | Poznámka k položce: geoNETEX M/B 500, Plošná hmotnost: 500 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 5,5/6,0 kN/m, Statické protržení (CBR): 1000 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3*19 |  | 57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 57*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 68.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
137 | K | 711491273 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy z nopové fólie | m2 | 47.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001181 | 0.0056098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -108743047
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2,5*19 |  | 47.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | M | 283230460 | fólie multifunkční profilovaná (nopová) 2,5 x 20 m | m2 | 57 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0285 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1119406382
| VV |  | 47,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
139 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.38 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1661929849
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3976 |  | 1.8774 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | 712300832 | Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé | m2 | 187.74 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.8774 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1930183736
141 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 187.74 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -865310080
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | vodorovně vč atikové zdi | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,4*18,0 |  | 169.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svisle atika | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(18,0-0,34*2) |  | 8.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,8)/2*7,6*2 |  | 9.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 187.74 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | M | 111631500 | lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg | t | 0.066 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.066 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2100913399
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 187,74*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.066 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
143 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 375.48 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088313 | 0.3316 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1291483333
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 187,740*2 |  | 375.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | M | 1010151880 | HRUBÁ STAVBA HYDROIZOLACE ASFALTOVÉ PÁSY GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) | m2 | 206.514 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1437468058
| VV |  | 187,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 206.514 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
145 | M | 1010151190 | HYDROIZOLACE ASFALTOVÉ PÁSY SPECIÁLNÍ PÁSY ELASTEK 40 FIRESTOP modrozelený (role/7,5m2) | m2 | 215.901 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1825606005
| VV |  | 375,480/2 |  | 187.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 187,74*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 215.901 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
146 | K | 998712101 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.398 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -271344912
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0246 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | 751398053 | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -859903191
| VV |  | "prvek K.8" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prvek K.11" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | M | 553414225 | Větrací mřížka s protidešťovou žaluzií FeZn 650x650 mm se títí ptoti hmyzu, vč. osazovacího rámu | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.00984 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -898401776
149 | M | 553414226 | Větrací mřížka s protidešťovou žaluzií FeZn 700x500 mm se títí ptoti hmyzu, vč. osazovacího rámu | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.00984 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -900269006
150 | K | 751398055 | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 do 0,750 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -411830996
| VV |  | prvek K.9 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | M | 553414227 | Větrací mřížka s protidešťovou žaluzií FeZn 1000x620 mm se títí ptoti hmyzu, vč. osazovacího rámu | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.00328 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -147478358
152 | K | 751398056 | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2028103841
| VV |  | prvek K.9a | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | 553414229 | Větrací mřížka s protidešťovou žaluzií FeZn 1200x1200 mm se títí ptoti hmyzu, vč. osazovacího rámu | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.00164 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36294213
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.32281 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | 764242334 | Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm | m | 17.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019767 | 0.034593 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1426065654
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | prvek K.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,5 |  | 17.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 764245306 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 500 mm | m | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.004233 | 0.16085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -310677787
| VV |  | atika K.4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 764246344 | Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm | m | 11.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026403 | 0.029572 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1013809494
| VV |  | "prvek K.1" 1,3*6 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prvek K.2" 2,4*1 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prvek K.3" 1,0*1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 764541303 | Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0020302 | 0.020303 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268220243
| VV |  | prvekK.12 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 764541305 | Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0028628 | 0.051531 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1447543408
| VV |  | prvek K.6 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,0 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 764541342 | Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00029 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46875910
160 | K | 764541346 | Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 558377055
161 | K | 764547404 | Dilatace žlabu z titanzinkovaného plechu vložením dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007978 | 0.0003989 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1924130791
162 | K | 764548422 | Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018135 | 0.007254 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2134321795
| VV |  | prvek K.13 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | 553492490 | oblouková roura, 72°, předzvětralý titanzinek "leskle válcovaný" 80 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00155 | 0.00465 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -364557515
164 | K | 764548423 | Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0023565 | 0.0070695 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -41561793
| VV |  | prvek K.10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | M | 553492480 | oblouková roura, 72°, předzvětralý titanzinek "leskle válcovaný" 100 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00194 | 0.00582 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -221845393
166 | K | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.323 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1337762982
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.22149 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
167 | K | 766622115 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m | m2 | 12.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025069 | 0.0031586 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 934493781
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,2*1,2*6+2,4*1,2+0,9*1,2 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
168 | M | 611400240 | okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 120 x 120 cm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0249 | 0.1494 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1836699762
169 | M | 611400230 | okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 90 x 120 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0187 | 0.0187 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110197864
170 | M | 611400265 | okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 240 x 120 cm (specifikace dle výpisu výplní otvorů) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0389 | 0.0389 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2021673097
171 | K | 766629213 | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie | m | 43.56 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015021 | 0.0065431 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1096974891
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | interiér | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*4*6*1,1 |  | 31.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2+1,2*2*1,1 |  | 7.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2+1,2*2*1,1 |  | 4.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 766629313 | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, se spárou zalomení do 7 mm | m | 43.56 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0047916 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1362473238
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. | [15 empty] | PSC | 2
173 | K | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.221 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -862493282
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 98.4108 |  | 1.2447 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
174 | K | 767161217 | Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg | m | 1.47 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 5.64e-05 | 8.2908e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280255155
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem. | [15 empty] | PSC | 2
175 | K | 767161219 | Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 do 60 kg | m | 13.18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 5.64e-05 | 0.00074335 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308553531
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2,11*2+3,68*2+1,6 |  | 13.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
176 | M | 76700001 | Dodávka ocelové konstrukce zábradlí vč.povrchové úpravy žárovým zinkováním | kg | 294.602 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.2946 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1958977132
| VV |  | 69+102+88+0,72+2,4+5,7 |  | 267.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prořez 10% | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 267,82*0,10 |  | 26.782 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
177 | K | 767161814 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg | m | 1.47 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.03675 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2093681897
| VV |  | plot na rampěy (kvůli omítce pak zpětná mtř) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,47 |  | 1.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 767391112 | Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním | m2 | 27.772 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.0077762 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778874914
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu. 2. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Množství krytiny střech se určí v m2 z rozměru plochy krytiny podle projektu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,062*9,07 |  | 27.772 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | M | 154851250 | profil trapézový 55/235/940 pozink tl.plechu 0,7 mm | m2 | 31.938 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.22357 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -185842168
| VV |  | 3,062*9,07 |  | 27.772 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 27,772*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.938 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
180 | M | 154852010 | šroub samovrtný 5,5x38 pozink do železa tl 12 mm bal.100 kusů | kus | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1224282916
181 | K | 767392802 | Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných | m2 | 26.04 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.18228 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1115891738
| VV |  | střecha přístřešku vpravo | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*9,3 |  | 26.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 767640111 | Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 171244045
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. | [15 empty] | PSC | 2
183 | M | 553-24/P | dveře ocelové exteriérové plné 900x1970 mm vč zárubně(specifikace dle výpisu výplní otvorů) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.212 | 0.212 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 751485770
184 | M | 553-25/L | dveře ocelové exteriérové plné 1000x1970 mm vč zárubně(specifikace dle výpisu výplní otvorů) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.212 | 0.212 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1251992476
185 | K | 767640221 | Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1407691348
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dveře 21/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 21a/P" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 22/L" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře 23/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | M | 553-21/P | dveře ocelové exteriérové plné 2295x2345 mm vč zárubně(specifikace dle výpisu výplní otvorů) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.212 | 0.212 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 397949326
187 | M | 553-21a/P | dveře ocelové exteriérové plné 2295x2345 mm vč zárubně(specifikace dle výpisu výplní otvorů) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.212 | 0.424 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1777180276
188 | M | 553-22/L | dveře ocelové exteriérové plné 1390x2440 mm vč zárubně(specifikace dle výpisu výplní otvorů) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.212 | 0.424 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1537018640
189 | M | 553-23/L | dveře ocelové exteriérové plné 1405x2480 mm vč zárubně(specifikace dle výpisu výplní otvorů) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.212 | 0.212 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1971401676
190 | K | 767641805 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.06 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1454957729
191 | K | 767651800 | Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 4,5 do 10 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.072 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1669741804
192 | K | 767662110 | Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním | m2 | 17.697 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 7.7465e-06 | 0.00013709 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1995401035
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat pouze montáž mříží dodaných vcelku. 2. Montáž mříží z jednotlivých tyčových prvků se oceňuje cenami 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 3. V cenách není započtena montáž dokončení okování mříží otvíravých; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 64- . . Montáž dveří. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "prvek Z.1" 2,705*1,45 |  | 3.922 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prvek Z.2" 1,4*1,45*6 |  | 12.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prvek Z.3" 1,1*1,45 |  | 1.595 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.697 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | M | 767-Z.1 | zinkovaná mříž 2705x1450 mm | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -719861029
194 | M | 767-Z.2 | zinkovaná mříž 1400x1450 mm | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.15 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1513579073
195 | M | 767-Z.3 | zinkovaná mříž 1100x1450 mm | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1431054481
196 | K | 767691823 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292015376
197 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 190.635 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 6.7487e-05 | 0.012865 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1870404836
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | ocelový přístřešek - plechy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4+5,1+31,5+6,3+1,8+3,1+2,8+4,4+6,4 |  | 63.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,23*1,33*4 |  | 6.544 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rám pro rozvaděč | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 83,0 |  | 83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rám pro plechy L 50x10x3 mm + trny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,47*(1,585+3,0+0,82*2+6,17*2)+10 |  | 37.291 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 190.635 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | M | 130102200 | tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 50 x 6 mm | t | 0.002 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1907053832
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 2,36 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | P1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4/1000 |  | 0.002 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,002*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.002 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
199 | M | 130102421 | tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 65 x 6 mm | t | 0.008 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -451052057
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 2,83 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | P2+P5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+1,8)/1000 |  | 0.007 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,007*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
200 | M | 130102842 | tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 90 x 6 mm | t | 0.019 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1290755405
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 4,71 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | P4+P6+P7+P8 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,3+3,1+2,8+4,4)/1000 |  | 0.017 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,017*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.019 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
201 | M | 130103321 | tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 250 x 8 mm | t | 0.035 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -583371492
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 20,00 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | P3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,5/1000 |  | 0.032 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,032*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
202 | M | 130100130 | tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 14 mm | t | 0.008 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1929638137
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 1,23 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,23*1,33*4/1000 |  | 0.007 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,007*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
203 | M | 130105005 | úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 10 x 3 mm | t | 0.039 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1157216909
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 1,45 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | rám pro plechy L 50x10x3 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,47*(1,585+3,0+0,82*2+6,17*2)/1000 |  | 0.027 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | trny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10/1000 |  | 0.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.037 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,037*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.039 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
204 | K | 767995112 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 6.0613e-05 | 0.0054551 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1641423975
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | sloupky zábradlí + řetěz na rampě | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90 |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
205 | M | 130105008 | dodávka zábradlí - sloupky + řetěz vč zinkování (specifikace viz. PD-Výpis zámečnických výrobků) | kg | 94.041 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 1 | 94.041 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715963102
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 1,45 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | svisle jackl 60*60*4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,1*1,2*8 |  | 68.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | patka jackl 45*45*4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,3*0,2*4 |  | 4.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | víčko | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,1*0,06*8 |  | 3.408 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kotevní plech 200*200*5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,458*0,2*8 |  | 11.933 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řetěz | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*21 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.041 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | M | 309252770 | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M12 x 100 | 100 kus | 0.25 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.0022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1478976936
207 | K | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 1462.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 5.1262e-05 | 0.074971 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100544271
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | ocelový přístřešek - prvky 1-3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,7+18,7+43,0 |  | 92.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prvek 4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,3+92,0+226,4+95,4 |  | 534.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pochozí plechy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 283+526+27 |  | 836 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1462.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | M | 136113050 | plech černý žebrovaný S235 JR, slza 5/1x2 m/ | t | 0.92 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -441883756
| VV |  | (283+526+27)/1000 |  | 0.836 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,836*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
209 | M | 130109099 | ocel profilová UE, v jakosti 11 375, h=65 mm | t | 0.091 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.091 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -786091664
| VV |  | 83,0/1000 |  | 0.083 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,083*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
210 | M | 130107140 | ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm | t | 0.336 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.336 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1675164275
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 11,10 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (30,7+18,7+43,0+120,3+92,0)/1000 |  | 0.305 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,305*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.336 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
211 | M | 130108120 | ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=65 mm | t | 0.354 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.354 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -914915699
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 7,09 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (226,4+95,4)/1000 |  | 0.322 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,322*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.354 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
212 | M | 130200100 | spojovací prostředky - šrouby,matice,.. | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372600145
213 | K | 767995116 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | kg | 497.64 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 4.7e-05 | 0.023389 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -420062019
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | kolejnice původní | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,7*3,3*4 |  | 497.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 767995130 | Povrchová úprava- žárové zinkování | kg | 696.844 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -189928030
| VV |  | 70,344+626,5 |  | 696.844 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 767996701 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg | kg | 396 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.396 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1367830675
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | mříže z oken | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,0*6 |  | 180 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oc. konstrukce přístřešku vpravo | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | trubky vedle bouraného přídtřešku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*30,0 |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | žaluzie | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*5,0+2*8,0 |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 396 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 767996803 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 100 do 250 kg | kg | 497.64 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.49764 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96527771
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | kolejnice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,7*3,3*4 |  | 497.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 98.411 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1455723629
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0035598 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
218 | K | 771591115 | Podlahy - ostatní práce spárování silikonem | m | 118.66 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0035598 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1354549488
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | svisle | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 101"(13,0-1,39) |  | 11.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 102" (20,42-1,0) |  | 19.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 103" (13,44-2,38+0,5+0,49+0,72) |  | 12.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 104" (13,34-2,38+0,5+0,49+0,72) |  | 12.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 105" (24,85-1,25-1,48+0,5) |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 106" (1,64+1,2+1,66+0,5+0,2+1,2+0,2) |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 107" (8,36+4,97+0,99+0,4+6,48+1,3+0,5+1,31+8,66) |  | 32.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.66 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.18835 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
219 | K | 781494111 | Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové | m | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.004464 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1036397334
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. | [15 empty] | PSC | 2
220 | K | 781674113 | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm | m | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00104 | 0.014976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -154133970
| VV |  | P1-P4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*6+2,4*1+0,9*1+0,65*6 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
221 | M | 597610400 | obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm II. j. | m2 | 2.88 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.036288 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1515106625
| VV |  | 14,400*0,2 |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 781739191 | Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1892578399
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i obklady vápenopískovými pásky. | [15 empty] | PSC | 2
223 | K | 781739194 | Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu | m2 | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.1152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2143700104
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i obklady vápenopískovými pásky. | [15 empty] | PSC | 2
224 | K | 781739195 | Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných Příplatek k cenám za spárování cement bílý | m2 | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.017424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2137335129
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i obklady vápenopískovými pásky. | [15 empty] | PSC | 2
225 | K | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.188 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -386196294
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.025914 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
226 | K | 783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | m2 | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 6.7e-05 | 0.001943 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1393985987
| VV |  | plechy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výfukové potrubí dieselagregátu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výztuž rampy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | m2 | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1565279663
228 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 59.672 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016875 | 0.01007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1700480830
| VV |  | stávající plechy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nové plechy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0+11,15+0,57 |  | 17.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolejnice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*3,3*4 |  | 9.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rám pro rozvaděč | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,065*2+0,036*4)*14,0 |  | 3.836 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ocelové nosníky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "I 180" (0,082*4+0,18*2)*3,7*4 |  | 10.182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "I 120" (0,058*4+0,12*2)*(1,5*2+1,6*2) |  | 2.926 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "L 70x70x6" (0,07*4)*0,8*2 |  | 0.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "L 50x50x5" (0,05*4)*0,8*2 |  | 0.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.672 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 97.832 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012305 | 0.012038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2054480533
| VV |  | stávající zábradlí vpravo | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2,2 |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stávající zábradlí na rampě | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,470*2,0 |  | 2.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stávající plechy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*2 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nové plechy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,0+11,15+0,57)*2 |  | 35.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolejnice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7*3,3*4)*2 |  | 18.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rám pro rozvaděč | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,065*2+0,036*4)*14,0*2 |  | 7.672 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.832 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 783347101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 8.588e-05 | 0.00034352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114209399
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16291 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
231 | K | 784111033 | Omytí podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 335.761 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1053056887
| VV |  | skladba S3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 101" 4,429*(3,059+3,27)-1,4*2,44 |  | 24.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 102" 4,429*(5,151+3,27)-1,0*2,0 |  | 35.297 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 103" 3,561*(3,3*2+3,1*2)-2,295*2,345 |  | 40.199 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 104" 3,561*(3,3*2+3,05*2)-2,295*2,345 |  | 39.843 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 105" 4,5*5,556+(4,5+4,32)/2*6,9*2-(1,0*2,0+1,485-2,5) |  | 84.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 107" (4,5+4,32)/2*(5,315*2+8,4*2)-(0,9*1,97+1,2*1,2*2+2,295*2,345) |  | 110.932 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 335.761 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | 784121033 | Mydlení podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 335.761 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.5e-05 | 0.008394 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -474555209
233 | K | 784313023 | Malby klihové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 618.056 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.15451 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1266091595
| VV |  | "skladba S1" 23,058+67,17 |  | 90.228 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S2" 37,567 |  | 37.567 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S3" 335,761 |  | 335.761 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S4" 6,321+32,179 |  | 38.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stropy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,85+6,9+11,06+10,8+30,52+4,47+42,4 |  | 116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 618.056 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0012978 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
234 | K | 787911111 | Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní | m2 | 12.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2138510810
| VV |  | "okno 01" 1,2*1,2*6 |  | 8.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okno 01a" 1,2*1,2*2 |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okno 02" 0,9*1,2 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
235 | M | 634790180 | fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá, 85%, role 1,524 m | m2 | 12.978 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0012978 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1490667119
| VV |  | 12,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.978 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
236 | K | 998787201 | Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 996895801
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2

## SO-1-VZT - Vzduchotechnika
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{8a227e41-e784-495b-b202-397def86723e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-1-VZT - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemos Sokolov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 263 84 795
|  | Jurica a.s - Ateliér Sokolov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-1-VZT - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
Zadavatel: |  |  | Nemos Sokolov |  |  | Projektant: | Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D2 - 1 - Dieselagregát - větrání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-1-VZT - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
Zadavatel: |  |  | Nemos Sokolov |  |  | Projektant: | Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D2 | 1 - Dieselagregát - větrání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 11 | Ventilátor odtahový střešní zn. Elektrodesign typ: HCTT / 4 - 450 B Vo = 4.400 m3/hod při externí tlakové ztrátě 90 Pa Motor: P = 0,5 KW; U = 3x400 V; I = 1,0 A; | Ks. | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1814548497
2 | M | 12 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí zn. Elektrodesign typ: RSK - 450 ED | Ks. | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -955253930
3 | M | 12A | Kruhová příruba pro připojení zpětné klapky na ventilátor - průměr 450 mm | Ks. | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25531400
4 | M | 13 | Protidešťová žaluzie ocelová průmyslová - pevné lamely zn. Stavoklima typ: PŽ 1200 x 1200 / Zn / 0 / R0 | Ks. | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1655093040
5 | M | 13A | Pozední rám k protidešťové žaluzii zn. Proclima typ: PR 1200 x 1200 | Ks. | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -381094128
6 | M | 14 | Protidešťová žaluzie ocelová průmyslová - pevné lamely zn. Stavoklima typ: PŽ 1000 x 500 / Zn / 0 / R0 | Ks. | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -226075988
7 | M | 14B | Pozední rám k protidešťové žaluzii zn. Proclima typ: PR 1000 x 500 | Ks. | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1632234675
8 | M | 15 | Regulační klapka těsná zn. Stavoklima Rozměr: 1000 x 1000; provedení: H - volná hřídel (příprava pro servomotor) | Ks. | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1352776679
9 | M | 15A | Servomotor s havarijní pružinou zn. Belimo - typ: SF 230 A-S2 (nebo adekvátní) | Ks. | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1324560567
10 | M | 15B | Pozední rám k protidešťové žaluzii zn. Proclima typ: PR 1000 x 1000 | Ks. | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -313521961
11 | M | 16 | Regulační klapka těsná zn. Stavoklima Rozměr: 1000 x 500; provedení: H - volná hřídel (příprava pro servomotor) Čtyřhran pro osazení servopohonu bude dodaný prodloužený pro osazení páky | Ks. | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -163276384
12 | M | 16A | Servomotor s havarijní pružinou zn. Belimo - typ: SF 230 A-S2 (nebo adekvátní) | Ks. | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 851168310
13 | M | 16B | Propojení druhé klapky na jeden servopohon sestavené z komponentů zn. Kebek Ruční páka, závitová tyč M 6 - 1 m., 2 upevňovací oka, šrouby | Ks. | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1115555740
14 | M | 16C | Pozední rám k protidešťové žaluzii zn. Proclima typ: PR 1000 x 500 | Ks. | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1400877920
15 | K | 110 | Montáž zařízení | pkl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1679682313
16 | M | 111 | Montážní materiál: Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | pkl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -476188419
17 | K | 115 | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení ( 5% z montáže ) | pkl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -578607965
18 | K | 116 | Doprava: ( 3,6 % z dodávky ) | pkl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1375881214

## SO-1-EL - Elektroinstalace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{6b0569a0-9d1b-4482-841d-1f778da69a1d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-1-EL - Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemos Sokolov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 263 84 795
|  | Jurica a.s - Ateliér Sokolov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-1-EL - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
Zadavatel: |  |  | Nemos Sokolov |  |  | Projektant: | Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | [5 empty] | 0
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [5 empty] | 0
| 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče | [5 empty] | 0
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [5 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [5 empty] | 0
| 330 - trafostanice VN/NN - technologická část | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-1-EL - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
Zadavatel: |  |  | Nemos Sokolov |  |  | Projektant: | Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13144 |  | 0.189 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13144 |  | 0.189 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.086 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741120001 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 409601083
2 | M | 341421570 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1604217525
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0 | [15 empty] | P | 2
3 | K | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | m | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602444612
4 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0288 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -571034339
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | CYKY 3Ax1,5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | CYKY 3Cx1,5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 195 |  | 195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -581545810
6 | M | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.02125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 946122841
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0 | [15 empty] | P | 2
7 | K | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973894239
| VV |  | 65+55 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0104 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1341364956
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0 | [15 empty] | P | 2
9 | M | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.01375 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1147897940
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0 | [15 empty] | P | 2
10 | K | 741122033 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x10mm2 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1084527091
11 | M | 341111002 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 | m | 20 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.0106 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 446703115
| D | 742 | Elektromontáže - rozvodný systém |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 741210002 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420076190
13 | M | dod100 | AT51 -rozvodnice na povrch 60M s dveřmi, ABB, o.č. 2CPX030124R9999 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80446279
| D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03905 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 741110511 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -903239098
| VV |  | 50+50+20 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 345718270 | lišta elektroinstalační hranatá bílá 25 x 20 | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0065 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -700440600
16 | M | 345718310 | lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.0195 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 504400434
17 | M | 345718210 | lišta elektroinstalační hranatá 60 x 40 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.0108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -517511608
18 | K | 741112101 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1920317496
19 | M | 345715212 | krabice Kopos 8130 | kus | 25 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -114397737
| D | 746 | Elektromontáže - soubory pro vodiče |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1188361334
21 | K | 741130004 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1660215476
22 | K | 741130005 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1633188573
| D | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00639 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 741310001 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1963501589
24 | M | 345354025 | vypínač na povrch ABB 3553-01929 B č.1 IP44 | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1529958970
25 | K | 741310263 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -967101733
26 | M | 345355540 | přepínač střídavý 10A řazení 6 ostatní barvy | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 926513762
27 | M | 345355542 | 3553-25922 S Přepínač Praktik střídavý IP44, s čirým průzorem ABB | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1064436552
28 | K | 741310403 | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 63 A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1014326690
29 | M | 345363925 | SD203/50; 3 pólový odpínač; In: 50A; pro 253V AC/60V DC, o.č. 2CDD283101R0050 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1631923619
30 | K | 741313011 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1839388866
31 | M | 345551005 | zásuvka 1násobná Praktik 5518-2929 IP44 s víčkem ABB | kus | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1342969536
32 | M | 345551006 | zásuvka nástěnná 16A 2CMA193115R1000 416RS6 IP44 ABB | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -847692402
33 | K | 741320101 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -373947529
| VV |  | 1+5+4 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 358221070 | jistič 1pólový-charakteristika B 6A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1153414693
| P |  | Poznámka k položce: EAN: 8590125338697 | [15 empty] | P | 2
35 | M | 358221090 | jistič 1pólový-charakteristika B 10A | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 534700066
| P |  | Poznámka k položce: EAN: 8590125338710 | [15 empty] | P | 2
36 | M | 358221110 | jistič 1pólový-charakteristika B 16A | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1671493644
| P |  | Poznámka k položce: EAN: 8590125338734 | [15 empty] | P | 2
37 | K | 741320161 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1617087327
| VV |  | 1+2 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 358224010 | jistič 3pólový-charakteristika B 16A | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933305137
| P |  | Poznámka k položce: EAN: 8590125340201 | [15 empty] | P | 2
39 | M | 358224030 | jistič 3pólový-charakteristika B 25A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -520084345
| P |  | Poznámka k položce: EAN: 8590125340225 | [15 empty] | P | 2
40 | K | 747802020 | Infraspínač osvětlení SENZOR ST08 (dod+mtž) | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502532465
41 | K | 747802022 | Termostat RTA-S2 Stiebel (dod+mtž) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 203023741
42 | K | 747802025 | Akumulační kamna Stiebel, typ ETS700, 0,7 kW (dod+mtž) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33819345
43 | K | 747802030 | FLP-B+C MAXI VS/4 Svodič bleskových proudů saltek (dod+mtž) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -588269922
44 | K | 747802032 | Stykače instalační, Ie=24A(AC-1/AC-7a), le=9A(AC-3/AC-7b), 36x85x58, 4ZAP kontaktyo.č. GHE3291102R000 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1519202300
45 | K | 747802034 | F204AC-25/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 25 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže), 2CSF204001R1250 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1216578904
46 | K | 747802036 | ZK507 -svorkovnice N-FI, šroubovací (dod+mtž) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1128541172
47 | K | 747802040 | Výchozí revize | hod | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 721550881
48 | K | 747802042 | Doprava materiálu | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -487952812
49 | K | 747802044 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1259293860
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 741370101 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1665775562
| VV |  | 1+6 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | sv03 | OSMONT, TITAN 2PC, E-26KN83/PC08, 2x26W, IP44 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1716533842
52 | M | sv04 | OSMONT, ELEKTRA 5, E-175/26, 26W, IP65 | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2009035399
53 | K | 741371004 | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -750817796
| VV |  | 8+12 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | sv01 | MODUS V3 2x58 W IP65 korpus PC +kryt PC, EP, V3258PCEP/P | kus | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 442574221
55 | M | sv02 | MODUS V3 2x36 W IP65 korpus ABS +kryt PC, EP, V3236EP/P | kus | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522357503
56 | K | 748805001 | Lineární zářivka T8 58W/640/G13 - studená bílá (dod+mtž) | kus | 16 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 305638179
57 | K | 748805002 | Zářivková trubiceT8 36W/640/G13 - studená bílá (dod+mtž) | kus | 24 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1585724808
58 | K | 748805003 | PHILIPS MASTER PL-C G24q-3 26W/840 4 pin úsporná žárovka (dod+mtž) | kus | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1972832520
59 | K | 748805004 | Nouzové sv. HELIOS 8W SE, 1 hod, IP42, autotest, OZAWHE1ATSE (dod+mtž) | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1207857331
60 | K | 748805006 | Nastavitelný nástěnný držák, úhel sklonu 25° (dod+mtž) | kus | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1439680554
| D | 330 | trafostanice VN/NN - technologická část |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.189 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | DMTŽ-120 | DMTŽ KABEL CYKY-J 5X1,5 - 5x2,5 PEVNE ULOZENY | M | 695 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2096810617
| VV |  | 300+120+165+110 |  | 695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | DMTŽ-121 | DMTŽ KABEL CYKY-J 4X10 PEVNE ULOZENY | M | 35 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1605787342
63 | K | DMTŽ-130 | DEMONTAZ OCELOPLECH.ROZVODNICE DO 20 KG | KS | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1597008909
64 | K | DMTŽ-131 | DEMONTAZ OCELOPLECH.ROZVODNICE DO 50 KG | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1678944396
65 | K | DMTŽ-140 | DEMONTAZ NASTENNYCH SVITIDEL | KS | 14 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1400775456
66 | K | DMTŽ-141 | DEMONTAZ ZARIVKOVYCH SVITIDEL | KS | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1597671835
67 | K | DMTŽ-142 | DEMONTAZ VYPINACU NA POVRCH | KS | 9 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2091623812
68 | K | DMTŽ-143 | DEMONTAZ JEDNONÁSOVNE ZASUVKY NA POVRCH | KS | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2086020136
69 | K | DMTŽ-145 | DEMONTAZ AKU KAMEN | KS | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1634558012
70 | K | 741112801 | Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkládacích | m | 700 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.189 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766251500

## SO-1-ELVZT - Elektroinsta...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{667dad42-6a2a-42f7-b227-f9383f922e4a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-1-ELVZT - Elektroinstalace pro VZT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemos Sokolov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 263 84 795
|  | Jurica a.s - Ateliér Sokolov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-1-ELVZT - Elektroinstalace pro VZT
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
Zadavatel: |  |  | Nemos Sokolov |  |  | Projektant: | Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | [5 empty] | 0
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [5 empty] | 0
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [5 empty] | 0
| 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče | [5 empty] | 0
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-1-ELVZT - Elektroinstalace pro VZT
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
Zadavatel: |  |  | Nemos Sokolov |  |  | Projektant: | Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04426 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04426 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742 | Elektromontáže - rozvodný systém |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741210002 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420076190
2 | M | dod100 | AT51 -rozvodnice na povrch 60M s dveřmi | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80446279
| D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01186 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 741110511 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -903239098
| VV |  | 10+10+12 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 345718270 | lišta elektroinstalační hranatá bílá 25 x 20 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -700440600
5 | M | 345718310 | lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.0039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 504400434
6 | M | 345718210 | lišta elektroinstalační hranatá 60 x 40 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.00648 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -517511608
7 | K | 741112103 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1920317496
8 | M | 345715212 | krabice Kopos 8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54 KA + šroubovací svorky | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -114397737
| D | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0254 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602444612
10 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -571034339
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0 | [15 empty] | P | 2
11 | K | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 104 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779943140
12 | M | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 104 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.01664 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1341364956
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0 | [15 empty] | P | 2
13 | K | 741122032 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204880158
14 | M | 341111000 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00636 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 446703115
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,294, Al =0 | [15 empty] | P | 2
| D | 746 | Elektromontáže - soubory pro vodiče |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1188361334
16 | K | 741130004 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1660215476
| D | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.007 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 741312001 | Montáž odpojovačů bez zapojení vodičů do 500 V jednopólových do 400 A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -452817685
18 | M | 358226302 | SD203/32; 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 253V AC/60V DC; dle IEC/EN 60947-3 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1203224253
| P |  | Poznámka k položce: EAN: 8590125205852 | [15 empty] | P | 2
19 | K | 741320101 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -373947529
| VV |  | 6+3 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 358221070 | jistič 1pólový-charakteristika B 6A | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1153414693
| P |  | Poznámka k položce: EAN: 8590125338697 | [15 empty] | P | 2
21 | M | 358221530 | jistič 1pólový-charakteristika C 2A | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -185116650
| P |  | Poznámka k položce: EAN: 8590125338888 | [15 empty] | P | 2
22 | K | 741320161 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1617087327
| VV |  | 4+1 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 358224220 | jistič 3pólový-charakteristika C 10A | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1308355683
| P |  | Poznámka k položce: EAN: 8590125340393 | [15 empty] | P | 2
24 | M | 358224030 | jistič 3pólový-charakteristika B 25A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1050262252
| P |  | Poznámka k položce: EAN: 8590125340225 | [15 empty] | P | 2
25 | M | 358224050 | jistič 3pólový-charakteristika B 40A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1433332176
| P |  | Poznámka k položce: EAN: 8590125340249 | [15 empty] | P | 2
26 | K | 741320171 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -104042207
27 | K | 747802020 | CT-AHD.22 Jednofunkční časové relé OFF delay s 2c/o, Napájecí napětí: 24 - 240 V AC, 24 - 48 V DC, řídící vstup, časový rozsah: 0,05 s - 100h, výstupní kontakty: 2SPDT, zpožděný odpad | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502532465
28 | K | 747802022 | Prostorový digitální termostat PT14 (dod+mtž) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 203023741
29 | K | 747802025 | D6/8.2L - Řadová svorka pružinová (dod+mtž) | kus | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33819345
30 | K | 747802030 | D2.5/5.2L - Řadová svorka pružinová (dod+mtž) | kus | 50 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -588269922
31 | K | 747802032 | ESB24-40 230-240VAC/DC, Stykače instalační, Ie=24A(AC-1/AC-7a), Ie=9A(AC-3/AC-7b), 36x85x58, 4 ZAP kontakty | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1519202300
32 | K | 747802040 | Výchozí revize | hod | 5 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 721550881
33 | K | 747802042 | Doprava materiálu | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -487952812
34 | K | 747802044 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1259293860

## SO-1-EZS - EZS
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{793c65a8-b809-4249-baf6-a43f5a228585}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-1-EZS - EZS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemos Sokolov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 263 84 795
|  | Jurica a.s - Ateliér Sokolov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-1-EZS - EZS
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
Zadavatel: |  |  | Nemos Sokolov |  |  | Projektant: | Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - EZS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-1-EZS - EZS
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
Zadavatel: |  |  | Nemos Sokolov |  |  | Projektant: | Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0156 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | EZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0156 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | VERSA-LCD-BLUE, Klávesnice LCD pro ústředny VERSA, LCD displej 12x16 znaků, zelené podsvětlení, 2+2 LED stavu bloků, LED porucha a servis, 4 funkční klávesy, rozměry: 114,5 x 95 x 22,5 mm | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
2 | K | 2 | Detektor tísňový se zpětnou signalizací S3040 zádveří pro vyvolání tísně při úrazu | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
3 | K | 3 | Magnetický kontakt B-3 příložný kovové tělo | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
4 | K | 4 | Magnetický kontakt B-4 těžký vratový kovové tělo | kus | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
5 | K | 5 | Detektor duální IR/MW OPTEX OPTIMAL-OML-DT | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
6 | K | 6 | Boční držák pohybových detektorů OPTEX OML | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
7 | K | 7 | Signalizace SOW 300Blue pro zajištění informace o stavu (zavřeno/otevřeno) zastřeženého prostoru | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
8 | K | 8 | Siréna s blikačem SPW 220 R na chodby | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
9 | K | 9 | Transformátor TR40VA (zdroj pro ústřednu, klávesnice, bránu) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
10 | K | 10 | Modul INT-E pro 8 zón rozšíření | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
11 | K | 11 | VERSA Plus, Ústředna 4-30 zón v krytu OPU-4P, integrovaný GSM/GPRS komunikátor, modul Ethernet (mobilní aplikace VERSA-Control, vzdálené programování bez nutnosti veřejné IP adresy), telefonní komunikátor, INT-AV a INT-VG, podpora bezdrátové klávesnice s | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
12 | K | 741110511 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1998330511
13 | M | 345718310 | lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.0156 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 765798239
14 | K | 12 | Kabel CYKY 3-J (3C)x1,5mm2 (napájení zdroje ústředny, modulů) | m | 20 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
15 | K | 13 | Kabel napájení snímačů W6XS 4x0,22+2x0,5 lanko stíněný | m | 150 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
16 | K | 14 | Kabel napájení klávesnice W 2x0,5+2x0,75 lanko nestíněný | m | 5 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
17 | K | 15 | Ochraná trubka pevná na povrch ohebná pod omítku | m | 80 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
18 | K | 16 | Naprogramování nastavení ústředny, přístupových kódů, výstupů, nastavení protokolů na pco | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
19 | K | 17 | Výchozí revize a funkční zkoušky, protokoly | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
20 | K | 18 | Pomocný materiál, šroubky, hmoždinky, vkládací lišty | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
21 | K | 19 | Pomocné zednické práce, průrazy, drážky | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
22 | K | 20 | Projekt skutečného provedení | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
23 | K | 21 | Doprava | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21

## SO-1-HR - Hromosvod
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{a797a865-49c7-4fae-83cc-73aa2c748aff}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-1-HR - Hromosvod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemos Sokolov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 263 84 795
|  | Jurica a.s - Ateliér Sokolov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-1-HR - Hromosvod
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
Zadavatel: |  |  | Nemos Sokolov |  |  | Projektant: | Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-1-HR - Hromosvod
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
Zadavatel: |  |  | Nemos Sokolov |  |  | Projektant: | Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741011001 | Vodič ALMgSi 8 | m | 70 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680158689
2 | K | 741011002 | Vodič FeZn 30x4 | m | 25 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902320205
3 | K | 741011003 | Zemnící tyč 2m | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2079519500
4 | K | 741011004 | Jímací tyč 1,5m | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230470574
5 | K | 741011005 | Betonový podstavec pro jímací tyč | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802715362
6 | K | 741011006 | Svorka hromosvodová k jímací tyči | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1389005168
7 | K | 741011007 | Svorka hromosvodová spojovací typ SS - Fezn | kus | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1710132549
8 | K | 741011008 | Svorka hromosvodová křížová typ SK - Fezn | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -215423438
9 | K | 741011009 | Svorka hromosvodová zkušební, typSZ - FeZn | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050229386
10 | K | 741011010 | Svorka hromosvodová, na atiku, typ SP - FeZn | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1259455274
11 | K | 741011011 | Svorka hromosvodová na okapy, typ SO- FeZn | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -522821617
12 | K | 741011012 | Svorka hromosvodová pro připojení zemnicí tyče | kus | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1083847940
13 | K | 741011013 | Svorka hromosvodová pro připojení zemnicího pásku 30x4 | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -118963291
14 | K | 741011014 | Podpěra vodorovných a šikmých vedení - FeZn | kus | 35 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 331419796
15 | K | 741011015 | Podpěra svislých vedení - FeZn | kus | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -839352179
16 | K | 741011016 | Ochranný úhelník, typ OU - FeZn | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -898667857
17 | K | 741011017 | Držák ochranného úhelníku do zdi, typ Duz - FeZn | kus | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1038767595
18 | K | 741011018 | Štítek k očíslování svodu | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1622275597
19 | K | 741011019 | Antikorozní páska | kus | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1901594602
20 | K | 741011020 | Barva nátěrová Formex Hostagrund 2v1 na pozink , S2810 | kus | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358249894
| P |  | Poznámka k položce: mezisoučet | [15 empty] | P | 2
21 | K | 741011025 | drobný materiál | % |  |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1275614078
22 | K | 741011026 | prořez | % |  |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1777085906

## SO-2-TT - Technologie tra...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{fc2de810-174b-4114-a6f3-c6eb1e0164a1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-2-TT - Technologie trafostanice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemos Sokolov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 263 84 795
|  | Jurica a.s - Ateliér Sokolov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-2-TT - Technologie trafostanice
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
Zadavatel: |  |  | Nemos Sokolov |  |  | Projektant: | Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| SO 01 - Trafostanice - technologie | [5 empty] | 0
| POB0004 - Technologie VN | [5 empty] | 0
| POB0005 - Transformátory | [5 empty] | 0
| POB0006 - Technologie NN | [5 empty] | 0
| POB0007 - Fakturační měření | [5 empty] | 0
| POB0008 - Technologie - NÁHRADNÍ ZDROJ | [5 empty] | 0
| POB0009 - Uzemnění vnitřní | [5 empty] | 0
| SO 03 - Kabely NN | [5 empty] | 0
| POB0003 - Montáž - kabely NN | [5 empty] | 0
| SO 05 - Provizorní přepojení trafostanice | [5 empty] | 0
| POB0012 - Kabely VN | [5 empty] | 0
| POB0013 - Kabely NN - MONTÁŽ | [5 empty] | 0
| POB0014 - Kabely NN - DEMONTÁŽ | [5 empty] | 0
| POB0015 - Přepojování kabelů na pavilonech | [5 empty] | 0
| 003 - Uzemnění venkovní | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-2-TT - Technologie trafostanice
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
Zadavatel: |  |  | Nemos Sokolov |  |  | Projektant: | Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 23.6046 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 20.4 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 20.4 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132212201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | m3 | 118.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1899386126
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,8*0,8*40*2 |  | 51.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,2*8,0*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,5*40*2 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,0*8*2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132212209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 118.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1429209183
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů | [15 empty] | PSC | 2
3 | K | 162701104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m | m3 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -784001247
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
4 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 229106847
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [15 empty] | PSC | 2
5 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -357220548
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 12,000*1,5 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 106.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129702371
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 118,4-12 |  | 106.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1922878797
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
8 | M | 583313450 | kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 | t | 20.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 20.4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840830677
9 | M | Pol19 | PAS KRYCI PLAST KAD-F PE170/4 DL25M CERV | KS | 1.6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1895005721
10 | M | Pol21 | PAS KRYCI PLAST KAD-F PE300/4 DL25M CERV | KS | 3.2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116483859
| D | SO 01 | Trafostanice - technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.98052 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | POB0004 | Technologie VN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 741210201 | Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1896046587
12 | M | DNA44 | ROZVADEC SCHEIDER SM6 - 24kV, SESTAVA (IM500+GBC-B+QM+QM) | KS | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -290232994
13 | K | CZA30 | POJISTKA VN PRO 10-22KV 80A PR45/442 (dod+mtž) | KS | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
14 | K | 741120523 | Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně stíněných (CMFM), průřezu žil do 25 mm2 | m | 93 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -902514492
15 | M | CGA78 | KABEL 22KV CXEKCY 1X35/16 PEVNE ULOZ. | M | 46 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2140595873
16 | M | CGA28 | KABEL 22KV CXEKCY 1X35/16 VOLNE ULOZ. | M | 36 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2067849982
17 | M | CGA07 | KABEL 22KV AXEKVCE 1X120/16 VOLNE ULOZ. | M | 11 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -498847505
18 | K | Pol3 | DRZAK PRO 3 KABELY 28-39MM, EK 267/M (dod+mtž) | KS | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
19 | K | CHA37 | SVAZKOVANI 1.ZIL.KABELU VN (dod+mtž) | KS | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
20 | K | CKA82 | SADA KAB.OK AL3X120/M12+CU3X16/M10 AXEKV (dod+mtž) | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
21 | K | CJA71 | SADA KAB.OK CU3X35/M12+CU3X16/M10 CXEKCY (dod+mtž) | KS | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
22 | K | CKA04 | KONC VNIT 22KV POLT24C/1XI 35-70MM (dod+mtž) | SADA | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
23 | K | CKA05 | KONC VNIT 22KV POLT24D/1XI 120-240MM (dod+mtž) | SADA | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
24 | K | HGA19 | TABULKA BEZP. 9002-3DILNA STANICNI SMALT (dod+mtž) | KS | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
25 | K | DKA78 | MONTAZ OZNAC.STITKU V ROZVADECI - LEPENY (dod+mtž) | KS | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
26 | M | 1002834420 | KOBEREC DIEL.TR.IZOLACE 3 (DO 26500V) | M2 | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -564844381
27 | K | Pol4 | SYSTEMOVE VIKO HSI 150-M168 WR, STAHOVACÍ MANZETA CENA POPTÁNA U DISTRIBUTORA | KS | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
28 | K | DMTŽ-34 | DEMONTAZ ODPINACE 22KV BEZ POJISTEK,POHONU | KS | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
29 | K | DMTŽ-36 | DEMONTAZ ODPINACE 22KV S POJIST.BEZ POHONU (dod+mtž) | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
30 | K | DMTŽ-37 | DEMONTAZ POHONU (EL,RUC) 1TAHLO ODPINACE | KS | 5 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
31 | K | DMTŽ-28 | DEMONTÁŽ POJISTKA VN PRO 10-22KV 50A PR45/442 | KS | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21
32 | K | DMTŽ-06 | DEMONTAZ OCELOVE KONSTRUKCE KLASICKE | KG | 350 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
33 | K | JJA36 | OK REZANI CASTI OCELOVE KONSTRUKCE STOZ. | M | 10 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23
34 | K | DMTŽ-16 | DMTŽ SPOJOVACI VEDENI AL TYC 40/5MM (D=3M) | M | 86 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
35 | K | DMTŽ-10 | DMTŽ PODPER.IZOL.VNIT. 22KV J8/125 L418501 | KS | 61 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25
36 | K | DMTŽ-03 | DEMONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 50KG | KS | 11 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
37 | K | BEA04 | MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 100KG | KS | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27
38 | K | BEA07 | Těsnění HDR 135-1-0 | KS | 4.12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185962733
| VV |  | 4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | K | 741920032 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek ucpávek v kabelovém kanálu neprůchozím | m2 | 0.361 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1964756532
40 | M | VN1002024 | Zděná kabelová přepážka PROMASTOP-M | m3 | 0.35 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -141351825
41 | K | 741110001 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější D přes 16 do 23 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -189631200
42 | K | VN1002020 | OCISTENI OCEL.SOUCASTI EL.ZARIZ.-NA ZEMI (dod+mtž) | m2 | 1.2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 191488244
43 | K | VN1002021 | NATER ROZP. CERVENA ZAKLAD NA ZEMI NA FE | m2 | 4.2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1565640633
44 | M | VN1002022 | BARVA AKRYL.ROZPOUS.CERVHNEDA-ZAKL1L | l | 1.281 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1837791335
45 | K | VN1002023 | NATER ROZP. HNEDA VRCHNI NA ZEMI NA FE | m2 | 4.2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622494484
46 | M | VN1002025 | Tmel PROMASEAL-AG | kus | 16 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 143192561
47 | K | VN1002026 | Nátěr proti šíření plamene po kabnelech PROMASTOP-CC (mtž+dod) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51468254
48 | K | VN1002030 | PODLOZKA PLAST.PLOCHA 4,3 DIN125 (mtž+dod) | kus | 28 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -782317908
49 | K | VN1002031 | SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA (mtž+dod) | kg | 342 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1581039638
| D | POB0005 | Transformátory |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | DEA24 | MONTAZ OLEJOVEHO TRAFA VN/0,4KV,1000KVA | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29
51 | M | LIA48 | TRAFO 10-22/0,40KV 1000KVA TOHN 378/22.1 | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1274902364
52 | K | LIA62 | KOLECKA K TRAFU SGB, PRUM.125MM-SADA 4KS | SADA | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
53 | K | DMTŽ-23 | DEMONTAZ OLEJOVEHO TRAFA VN/0,4KV,630KVA | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31
54 | K | DMTŽ-62 | DMTŽ KOLECKA K TRAFU SGB, PRUM.125MM-SADA 4KS | SADA | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
55 | K | DEA16 | MANIPUL.+ODVOZ STAV.TRAFA VN/NN NA SKLAD | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33
| D | POB0006 | Technologie NN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.87664 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 741210004 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236507223
57 | M | LBA90 | ROZVADEC SCHNEIDER SPECIAL 1600 | KS | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -685172344
58 | K | HJA05 | DEMONTAZ OCELOPLECH.ROZVODNICE DO 200KG | KS | 5 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
59 | K | HJA06 | DEMONTAZ OCELOPLECH.ROZVODNICE DO 100KG | KS | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1149905396
60 | K | 741210003 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39
61 | M | LBA87 | ROZVADEC KOMPENZAČNÍ 275 kVAr | KS | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2026151957
62 | K | CEA27 | DEMONTÁŽ KABEL AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZENY | M | 28 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
63 | K | 741120313 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 240 až 300 mm2 | m | 288 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17208169
64 | M | 341112060 | kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1-YY 1 x 240 mm2 | m | 288 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00253 | 0.72864 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1996306510
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =2,352, Al =0 | [15 empty] | P | 2
65 | K | CIA94 | UKONC.A ZAP.VODICE CU 240 MM2 VC.OKA-M16 | KS | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
66 | K | CIA12 | UKONC.A ZAP.VODICE 240MM2 SVORK.V ROZV. | KS | 24 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43
67 | K | O - 26 | KABEL 1-YY 240MM2,PEVNE ULOZENY jen MTŽ | M | 240 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
68 | K | O - 94 | UKONC.A ZAP.VODICE CU 240 MM2 VC.OKA-M16 jen MTŽ | KS | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45
69 | M | Pol5 | KABELOVA PRICHYTKA MULTI PRO 4x 10-33mm TYP 3K131 | KS | 45 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1747392795
70 | M | Pol6 | MONTAZNI DESKA PRICHYTKY MDI1-185/215 | KS | 15 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -155967256
71 | K | DMTŽ-26 | DEMONTÁŽ KABEL 1-YY 240MM2,PEVNE ULOZENY | M | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
72 | K | DMTŽ-94 | DEMONTÁŽ UKONC.A ZAP.VODICE CU 240 MM2 VC.OKA-M16 | KS | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49
73 | K | DMTŽ-12 | DEMONTÁŽ UKONC.A ZAP.VODICE 240MM2 SVORK.V ROZV. | KS | 24 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
74 | K | 741123233 | Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723931769
75 | M | 341132410 | kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 0.148 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -913513458
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0, Al =2,52 | [15 empty] | P | 2
76 | K | CIA58 | UKONC.KAB.DO 4X240 BEZ TRMENU,BEZ OK | KS | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
77 | K | CIA12 | UKONC.A ZAP.VODICE 240MM2 SVORK.V ROZV. | KS | 32 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53
78 | K | CHA37 | SVAZKOVANI 1.ZIL.KABELU VN (dod+mtž) | KS | 16 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
79 | K | 741320042 | Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210952792
80 | M | FLA68 | POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 250A | KS | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -648912289
81 | M | FLA69 | POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 315A | KS | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1248010024
82 | M | FLA71 | POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 400A | KS | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718223291
83 | M | FLA85 | POJISTKA NOZOVA NN VEL.3 GG 500A | KS | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694501424
84 | M | FLA86 | POJISTKA NOZOVA NN VEL.3 GG 630A | KS | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1911636671
85 | K | CHA25 | PRICHYTKA SONAP TYP 637540-KABEL D29-40 | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
86 | K | CHA26 | PRICHYTKA SONAP TYP 637554-KABEL D41-54 | KS | 16 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61
87 | K | HGA83 | MONT.DREV.PRICHYTKY PRO KABELY DO 8 OTV. | KS | 14 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
88 | K | CHA31 | ZNACENI SJZ KABELU SKRIN,ROZVAD-NOVA VED | KS | 18 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63
89 | K | CHA33 | ZNACENI SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-NOVA VED. | KS | 54 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
90 | K | Pol7 | SYSTEMOVE VIKO HSI 90-D1/82, ZA TEPLA | KS | 18 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67
91 | M | 1002834420 | KOBEREC DIEL.TR.IZOLACE 3 (DO 26500V) | M2 | 16 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1009180191
| D | POB0007 | Fakturační měření |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01356 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | HJA01 | MONTAZ SKRINE ROZVADECE MERENÍ NA ZED | KS | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
93 | M | DOA01 | ROZVADEC MERENI SMS-2 | KS | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -663166254
94 | K | FQA88 | ZAZDENI A ZACISTENI SKRINE DO ZDI | KS | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71
95 | K | 741122022 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x2,5 až 4 mm2 | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2088527868
96 | M | 341110680 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x4 mm2 | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00696 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1082991208
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,157, Al =0 | [15 empty] | P | 2
97 | K | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -582921773
98 | M | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00192 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1629323050
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0 | [15 empty] | P | 2
99 | K | DMTŽ-30 | DMTŽ KABEL CYKY-J 5X1,5 VOLNE ULOZENY | M | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73
100 | K | DMTŽ-31 | DMTŽ KABEL CYKY-J 4X4 VOLNE ULOZENY | M | 24 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75
101 | K | CIA43 | UKONC.KAB. 5X4 MM2 BEZ KONCOVKY A OK | KS | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
102 | K | CIA13 | UKONC.A ZAPOJ.VODICE DO 10MM2 BEZ OKA | KS | 34 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 77
103 | K | 741110501 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894641958
104 | M | 345718310 | lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.00468 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1330384638
| D | POB0008 | Technologie - NÁHRADNÍ ZDROJ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | CTA21 | MONTAZ JISTICE VZDUCH.DEION DO 100A 500V | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 79
106 | K | DTA38 | ZAPOJ.4ZIL V JISTICI DOM.SKRINI DO 16MM2 | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
107 | K | FCA04 | PROFIL.OTVOR DO 100X100 MM-TL.DO 4 MM | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81
| D | POB0009 | Uzemnění vnitřní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.09032 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 741410001 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2 | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -809409065
109 | M | 354420620 | pás zemnící 30 x 4 mm FeZn | kg | 85.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0855 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694424870
110 | K | DMTŽ-100 | DMTŽ UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM | M | 60 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
111 | K | DQA08 | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA | M | 180 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
112 | K | 741420021 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040542846
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše. | [15 empty] | PSC | 2
113 | M | 354420160 | svorka uzemnění Cu připojovací | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33970180
114 | M | 354420150 | svorka uzemnění Cu zkušební | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00092 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1013436408
115 | M | DQA53 | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 | KS | 32 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1137843450
116 | K | DQA56 | PODPERA PV42 PRO PAS FEZN 30/4 NA ZED | KS | 190 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 89
117 | K | DQA58 | PODPERA PV44B PRO PAS FEZN30/4 NA KONSTR | KS | 16 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
118 | M | 1000007390 | SROUB M 8X 30 POZ.CSN021303 | KS | 20 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1980041081
119 | M | 1000008020 | MATICE M 8 POZ.CSN021601 | KS | 20 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204773519
120 | M | 1000008330 | PODLOZKA PRUZNA 8 POZ. | KS | 20 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2023304304
121 | K | DMTŽ-184 | DMTŽ PROPOJ.TRAFA DTS NA UZEM.SOUSTAVU | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
122 | K | 741121202 | Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených volně plných a laněných (AY, AYY) průřezu žíly 50 až 70 mm2 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321109907
123 | M | Pol9 | VODIC AY 70 ZZ | M | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410411900
124 | M | Pol10 | OKO KABEL.PLNE/36KV AL 70X10 ALU-F | KS | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1078362909
| D | SO 03 | Kabely NN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0315 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | POB0003 | Montáž - kabely NN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0315 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | DMTŽ-25 | DMTŽ KABEL AYKY-J 3X120+70MM2,VOLNE ULOZENY | M | 24 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
126 | K | 741123232 | Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 3x95+70 až 120+70 mm2 | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2022410988
127 | M | 341132230 | kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x120+70 mm2 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0315 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1664813625
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0, Al =1,29 | [15 empty] | P | 2
128 | K | 741122717 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x240 mm2 | m | 104 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1788011641
129 | K | DMTŽ-52 | DMTŽ UKONC.KAB.3X120+70 BEZ KONC.,OKA(12/10) | KS | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107
130 | K | CIA52 | UKONC.KAB.3X120+70 BEZ KONC.,OKA(12/10) | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
131 | M | Pol10 | OKO KABEL.PLNE/36KV AL 70X10 ALU-F | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -588804266
132 | M | Pol14 | OKO KABEL.PLNE/36KV AL 120X12 ALU-F | KS | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -329718505
133 | K | CIA56 | UKONC.KAB.DO 4X150 BEZ TRMENU,BEZ OK | KS | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 111
134 | K | CLA80 | SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU3-L AL3X120+70 | KS | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
135 | M | Pol15 | SPOJKA KABEL/36KV 70 ALU-ZE | KS | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 841470839
136 | M | Pol16 | SPOJKA KABEL/36KV 120 ALU-ZE | KS | 9 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1886197159
137 | K | DMTŽ-27 | DEMONTÁŽ KABEL AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZENY | M | 104 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115
138 | K | DMTŽ-54 | DMTŽ UKONC.KAB.3X240+120 BEZ KONC.,OKA(M12) | KS | 11 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 117
139 | K | CIA54 | UKONC.KAB.3X240+120 BEZ KONC.,OKA(M12) | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
140 | M | Pol14 | OKO KABEL.PLNE/36KV AL 120X12 ALU-F | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -907424411
141 | M | Pol17 | OKO KABEL.PLNE/36KV AL 240X12 ALU-F | KS | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1418858932
142 | K | CIA58 | UKONC.KAB.DO 4X240 BEZ TRMENU,BEZ OK | KS | 39 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121
143 | K | CLA81 | SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU4-L AL3X240+120 | KS | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
144 | M | Pol16 | SPOJKA KABEL/36KV 120 ALU-ZE | KS | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781666135
145 | M | Pol18 | SPOJKA KABEL/36KV 240 ALU-ZE | KS | 12 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1489235540
146 | M | JRA10 | VIKO HSI 90-D1/75 HR.25-73MM ZA TEPLA | KS | 16 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -586087902
147 | M | JRA09 | VIKO SYSTEM. UZAVRENE HSI 90-D | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1470636766
| D | SO 05 | Provizorní přepojení trafostanice |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.145 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | POB0012 | Kabely VN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.4401 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | 741120555 | Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně těžkých (CGTG) průřezu přes 2,5 mm2, průřezu žil do 70 mm2 | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1750501312
149 | M | 341160150 | kabel 22-AXEKVCE 1x240/25 RMV | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.1141 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2130695207
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,245, Al =0,72 | [15 empty] | P | 2
150 | K | 741122429 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých pancéřovaných (CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x185+95 až 240+120 mm2 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 747805459
151 | K | 741120207 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 95 až 120 mm2 | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -327729469
152 | M | 341160152 | kabel silový s Cu jádrem 1-CHBU 1x35 mm2 | m | 200 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.326 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1776936187
153 | K | CHA38 | ODJUTOVANI A OCISTENI KABELU DO 300 MM2 | M | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 141
154 | K | CKA15 | KONC VNIT 10KV POLT12D/1XI 120-240MM | SADA | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
155 | K | CLA39 | SPOJKA 22KV GUSJ24/120-240-3HL 240 TYCO | KS | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 143
156 | K | CLA33 | SPOJKA 10KV TRAJ12/1X150-240 150-240TYCO | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| D | POB0013 | Kabely NN - MONTÁŽ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7049 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | 741123232 | Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 3x95+70 až 120+70 mm2 | m | 52.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -24817079
158 | M | 341132230 | kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x120+70 mm2 | m | 52.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.11025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854031163
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0, Al =1,29 | [15 empty] | P | 2
159 | K | 741123233 | Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2 | m | 431 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2032650841
160 | M | 341132410 | kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2 | m | 431 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 1.5947 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 439635254
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0, Al =2,52 | [15 empty] | P | 2
161 | K | CIA58 | UKONC.KAB.DO 4X240 BEZ TRMENU,BEZ OK | KS | 16 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
162 | K | CIA12 | UKONC.A ZAP.VODICE 240MM2 SVORK.V ROZV. | KS | 64 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 147
163 | K | CLA81 | SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU4-L AL3X240+120 | KS | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
164 | M | 150 | SPOJKA KABEL/36KV 240 ALU-ZE | KS | 21 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -342005663
165 | M | 151 | SPOJKA KABEL/36KV 120 ALU-ZE | KS | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1751174329
166 | K | 741320042 | Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1941921157
167 | M | FLA68 | POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 250A | KS | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -895281366
168 | M | FLA69 | POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 315A | KS | 24 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558400266
169 | M | FLA71 | POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 400A | KS | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23310914
170 | K | CIA56 | UKONC.KAB.DO 4X150 BEZ TRMENU,BEZ OK | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 155
171 | K | CIA12 | UKONC.A ZAP.VODICE 240MM2 SVORK.V ROZV. | KS | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
172 | K | CLA80 | SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU3-L AL3X120+70 | KS | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157
173 | M | Pol16 | SPOJKA KABEL/36KV 120 ALU-ZE | KS | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 635587348
174 | M | Pol15 | SPOJKA KABEL/36KV 70 ALU-ZE | KS | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676117383
175 | K | ELA43 | TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/94 OHEBNA | M | 80 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
176 | K | ELA44 | TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 160/135 OHEBNA | M | 16 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 171
| D | POB0014 | Kabely NN - DEMONTÁŽ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
177 | K | DMTŽ 200 | DEMONTÁŽ KABEL AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZENY | M | 410 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
178 | K | DMTŽ 201 | DMTŽ UKONC.KAB.DO 4X240 BEZ TRMENU,BEZ OK | KS | 16 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 173
179 | K | DMTŽ 202 | DMTŽ UKONC.A ZAP.VODICE 240MM2 SVORK.V ROZV. | KS | 64 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
180 | K | DMTŽ 203 | DMTŽ SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU4-L AL3X240+120 | KS | 7 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 175
181 | K | DMTŽ 204 | DMTŽ POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 250A | KS | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
182 | K | DMTŽ 205 | DMTŽ POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 315A | KS | 24 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 177
183 | K | DMTŽ 206 | DMTŽ POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 400A | KS | 3 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
184 | K | DMTŽ 207 | DMTŽ KABEL AYKY-J 3X120+70MM2,VOLNE ULOZENY | M | 50 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 179
185 | K | DMTŽ 208 | DMTŽ UKONC.KAB.DO 4X150 BEZ TRMENU,BEZ OK | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
186 | K | DMTŽ 209 | DMTŽ UKONC.A ZAP.VODICE 240MM2 SVORK.V ROZV. | KS | 8 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 181
187 | K | DMTŽ 210 | DMTŽ SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU3-L AL3X120+70 | KS | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
188 | K | DMTŽ 211 | DMTŽ TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/94 OHEBNA | M | 80 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 187
189 | K | DMTŽ 112 | DMTŽ TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 160/135 OHEBNA | M | 16 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| D | POB0015 | Přepojování kabelů na pavilonech |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
190 | K | DMTŽ 300 | DMTŽ UKONC.A ZAP.VODICE 240MM2 SVORK.V ROZV. | KS | 80 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 189
191 | K | CIA12 | UKONC.A ZAP.VODICE 240MM2 SVORK.V ROZV. | KS | 80 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| D | 003 | Uzemnění venkovní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0475 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
192 | K | 741410001 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104351588
193 | M | 354420620 | pás zemnící 30 x 4 mm FeZn | kg | 47.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0475 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1502677472
194 | K | DQA08 | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA | M | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1963412252
195 | M | Pol22 | BARVA ALKYD.ROZP.S2013 ZELENA-VRCH1L | L | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1336493135
196 | M | Pol23 | BARVA ALKYD.ROZP.S2013 ZLUTA-VRCH 1L | L | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -702182742
197 | K | DQA09 | VYRAZENI HODNOTY UZEMNENI DO PASKY 30/4 | KS | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1405075732
198 | K | DQA10 | ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1968515742
199 | M | DQA53 | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 | KS | 6 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -905413540
200 | K | DQA63 | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU | KG | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -262944664
201 | K | DQA64 | OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4 | KS | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -408679877
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
202 | K | OST-0100 | Pronájem mobilní elektrocentrály | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 142163899
203 | K | OST-0101 | Pronájem mobilní trafostanice MT630 | den | 120 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1930872223
204 | K | OST-0103 | Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS (s použitím metody PPN nebo bez) | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1797346506
205 | K | OST-0106 | Ochranné pracovní pomůcky a prostředky | kpl | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1110931192

## SO-2-MaR - Měření a regulace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{a1f49aa1-5c99-4a73-b993-a1948bfefac9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-2-MaR - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemos Sokolov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 263 84 795
|  | Jurica a.s - Ateliér Sokolov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-2-MaR - Měření a regulace
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
Zadavatel: |  |  | Nemos Sokolov |  |  | Projektant: | Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| SO 02 - Měření a řízení energií | [5 empty] | 0
| POB0001 - Montáž - sdělovací kabel | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
SO-2-MaR - Měření a regulace
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
Zadavatel: |  |  | Nemos Sokolov |  |  | Projektant: | Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.2876 |  | 0.042 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.2489 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.1433 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 596211120 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2 | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 0.08425 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1913468139
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. | [15 empty] | PSC | 2
2 | M | 592450380 | dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8556038
| P |  | Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2 | [15 empty] | P | 2
3 | K | Pol30 | PISEK ZASYPOVY FR.0-4 | kg | 18920 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -725426866
| VV |  | 5544+13376 |  | 18920 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | Pol31 | MALTA CEMENT. PRO DLAZBY Z CEM II | m3 | 0.004 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1762047952
5 | K | Pol32 | SMES BETON TR.C12/15 KAMEN DO22MM | m3 | 0.104 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1494813817
6 | M | 583336250 | kamenivo těžené hrubé prané frakce 4-8 | t | 0.679 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.679 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -665250411
7 | M | 583313490 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 | t | 0.029 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.029 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1772912306
8 | M | 583439840 | kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 MN | t | 1.211 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.211 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1095010822
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1057 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 0.0777 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -759348278
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
10 | M | 592174610 | obrubník betonový chodníkový přírodní šedá 50x10x25 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1163626490
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 2.288 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567829266
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. | [15 empty] | PSC | 2
| D | SO 02 | Měření a řízení energií |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03863 |  | 0.042 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | POB0001 | Montáž - sdělovací kabel |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03863 |  | 0.042 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 741110501 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm | m | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31401907
13 | M | 345718270 | lišta elektroinstalační hranatá bílá 25 x 20 | kus | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00663 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -790429620
14 | K | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1909470874
| VV |  | 100+100+100 |  | 300 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 3411109321 | KABEL FTP CAT.5 4X2X0,5 stíněný | m | 200 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1187556107
16 | M | 1000015880 | KABEL FTP CAT.6 4X2X0,5 stíněný | M | 100 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1719224256
17 | M | 1002020 | Dodávka systému TRONIC 2000 | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1065763678
18 | K | 971052251 | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -481966246
19 | K | 971052271 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 900 mm | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1704750645
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | BAA16 | TRUBKA PANCER.OCELOVA 29MM PEVNE ULOZENA | M | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628649858
21 | K | BAA28 | KOLENO 29MM PRO PANCER.OCELOVOU TRUBKU | KS | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -678383720
22 | K | BGA53 | TRUBKA STRESNIKOVA 60MM,DELKA 4M (dod+mtž) | KS | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1134423255
23 | K | BGA69 | TRMEN SVORNIKOVY120X130 PRO STRES.TRUBKU | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 611343712
24 | M | Pol25 | PODLOZKA PLOCHA 17 DIN 125, POZ. | KS | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1869147732
25 | M | Pol26 | MATICE M16, 6HR.PRESNA, POZ. | KS | 4 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1373854441
26 | K | BGA70 | DRZAK STRESNIKU ROVNY,DELKA 600MM (dod+mtž) | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 693193875
27 | K | BGA83 | HLAVICE STRESNIKOVA PLAST.PRO STRES.60MM (dod+mtž) | KS | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 517049534
28 | K | DTA01 | KOTEVNI OBJIMKA D 61 PRO STRESNIK | KS | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 903332658
29 | M | Pol27 | SROUB M16X 50, 6HR.HLAVA,POZ.CSN021303 | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1690818022
30 | M | Pol25 | PODLOZKA PLOCHA 17 DIN 125, POZ. | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -909039056
31 | M | Pol26 | MATICE M16, 6HR.PRESNA, POZ. | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 249223902
32 | K | DTA34 | UCHYCENI NOS.LANA KAB.AYKYZ NA NOS.KONZ. | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1656540183
33 | K | ENA25 | ZATAZENI LANA DO KANALKU-TVARNIC.TRASY | M | 52 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -600803330
34 | K | Pol11 | UKONCENÍ NOSNEHO LANA OCNICI | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1403465193
35 | K | Pol12 | NAPINACI SROUB M16 HAK-HAK | KS | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218022940

## ZS - Zpevněné plochy
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{d942d293-14b6-45d9-8f10-ac5b43a4964c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
ZS - Zpevněné plochy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemos Sokolov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 263 84 795
|  | Jurica a.s - Ateliér Sokolov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
ZS - Zpevněné plochy
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
Zadavatel: |  |  | Nemos Sokolov |  |  | Projektant: | Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektromontáže - vzdušné vedení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
ZS - Zpevněné plochy
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
Zadavatel: |  |  | Nemos Sokolov |  |  | Projektant: | Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.0641 |  | 80.6 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.0241 |  | 80.6 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 80.6 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111101101 | Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha | ha | 0.04 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -625283676
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro plochy, pro něž se oceňuje odstranění křovin cenami souboru 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů. 2. Travinami se rozumějí také všechny zemědělské plodiny apod. Vinná réva, chmel, maliní apod. se považují za křoviny. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění a uložení travin a rákosu na hromady na vzdálenost do 50 m. 4. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v ha půdorysné plochy, z níž má být travina odstraněna najednou. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (150+130+115)/10000 |  | 0.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 412341129
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 150+130 |  | 280 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107151 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 23.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1069892104
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [15 empty] | PSC | 2
4 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 57.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -976128964
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [15 empty] | PSC | 2
5 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 32.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1702489038
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 130*0,25 |  | 32.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 86.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093986213
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 130*0,35+115*0,36 |  | 86.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 86.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 647782918
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
8 | K | 132212201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | m3 | 0.64 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72474924
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | jáma pro patku sloupu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,8*1,0 |  | 0.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132212209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 0.64 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1266301909
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů | [15 empty] | PSC | 2
10 | K | 162201101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m | m3 | 45.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 307668596
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 130*0,35 |  | 45.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 42.04 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1893615516
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 115*0,36+0,64 |  | 42.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 42.04 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1415213042
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [15 empty] | PSC | 2
13 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 63.06 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1720665657
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 42,04*1,5 |  | 63.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 181301102 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1460107940
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5347 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 213311142 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného | m3 | 0.128 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.16 | 0.27648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -636342310
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,8*0,8*0,2 |  | 0.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 272361821 | Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.002 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 0.0021203 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -97839704
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | patka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,8*1,21/1000 |  | 0.002 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 275313811 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 | m3 | 0.512 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 1.2561 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714439820
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,8*0,8*0,8 |  | 0.512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 564761112 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm | m2 | 245 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146002903
| VV |  | skladba 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 115 |  | 115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 130 |  | 130 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 245 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1875716178
20 | K | 564931411 | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 90 mm | m2 | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91157841
21 | K | 573411104 | Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,50 kg/m2 | m2 | 230 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -816447717
| VV |  | 115*2 |  | 230 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.4894 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 935112112 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových desek jakékoliv velikosti | m2 | 18.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.28029 | 5.2134 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804093971
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice. | [15 empty] | PSC | 2
23 | M | 592275140 | žlabovka betonová příkopová vibrolisovaná přírodní hladká 33x63x15 cm | kus | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.039 | 3.705 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 153343982
| VV |  | 31/0,33+1,061 |  | 95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 935932111 | Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.29221 | 1.461 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1714188036
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
25 | M | 130108240 | ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm | t | 0.11 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1520588211
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 22,00 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 22,0*5,0/1000 |  | 0.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 950102001 | statická zkouška zatěžovací deskou | kpl | 2 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107201521
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 80.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -65733589
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [15 empty] | PSC | 2
28 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 644.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058253291
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 80,6*8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 644.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 80.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938132193
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. | [15 empty] | PSC | 2
30 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva | t | 80.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774953532
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 11.914 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -57156181
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | [15 empty] | PSC | 2
32 | K | 998225194 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 11.914 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786068098
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | [15 empty] | PSC | 2
33 | K | 998225195 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m | t | 107.226 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40651326
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 11,914*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 107.226 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektromontáže - vzdušné vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 741113110 | Montáž sloup nn ocelový trubkový jednoduchý do 12 m | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 443450978
35 | M | 316740612 | stožár St 1050/60 s přírubou (vč. základové armatury a úpravy pro uchycení kabel.lanka) | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763448531
36 | K | 741511100 | Montáž vodičů nn bez vazů a spojek do 70 mm2 | km | 0.037 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1632126756
37 | M | 400202020 | kabelové lanko s chráničkou 4,32/20 (vč 2ks ok pro uchycení ve stěně a kotvení) | m | 51 |  | 0 | R - položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1215061705

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{c658c7b4-f1b9-423d-a7f9-87a7f4b32832}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemos Sokolov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 263 84 795
|  | Jurica a.s - Ateliér Sokolov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
Zadavatel: |  |  | Nemos Sokolov |  |  | Projektant: | Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Stavební úpravy objektu trafostanice p.č. 2012/2
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 10.7.2017
Zadavatel: |  |  | Nemos Sokolov |  |  | Projektant: | Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012103000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1968710727
2 | K | 012303000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -906260276
3 | K | 013254000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1755957272
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -430125341
5 | K | 032103000 | Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1614951037
6 | K | 032403000 | Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1841702133
7 | K | 034203000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště opatření na ochranu sousedních pozemků | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1799747064
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 044002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -627848577
| VV |  | revize pro všechny stavební objekty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 045303000 | Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost koordinační činnost | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -207501729

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST