Zakázka 		PS.03.2017

# Akce 		Osazení odlučovače ropných látek - mycí místo pro sanitky VZ Nejdek

- Průvodní zpráva

Osazení odlučovače ropných látek - mycí místo pro sanitky VZ Nejdek

##### DPS

datum		04.2017

zpracoval 	Ing. Vladimír Palivec, Oto Szakos

Obsah :

A.1. Identifikační údaje investora stavby:

A.1.1. Údaje o stavbě

A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi

A.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace

A.2. Seznam vstupních podkladů

A.3. Údaje o území

A.4. Údaje o stavbě

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.6. Seznam vydaných rozhodnutí a povolení

A. Identifikační údaje investora stavby:

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby 			Osazení odlučovače ropných látek - mycí místo pro sanitky VZ Nejdek

Místo stavby 			Nejdek, ulice Karlovarská, p.p.č. 3119/3, st.p.č. 2609

k.ú. Nejdek (702625)

Charakter stavby 	osazení odlučovače ropných látek, připojení odlučovače na kanalizaci, zpevněná plocha - mycí místo pro sanitky VZ Nejdek

Předmět dokumentace	 	projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení + provedení stavby

A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi

Objednatel – stavebník 		Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,  příspěvková organizace 				IČ: 00574660

Závodní 390/98C, Karlovy Vary, 360 06

Vlastnické právo 			Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 360 06, Karlovy Vary

A.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Zástupce navrhovatele 		Oto Szakos, Nové Hamry 392, 362 24, Nové Hamry

IČ : 15725138 – ČKAIT: 0300708	obor pozemní stavby

Kancelář:

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

Bří. Čapků 550, 362 21 Nejdek

Seznam projektantů jednotlivých části projektové dokumentace

Vedoucí projektu

Oto Szakos, projektová kancelář Nové Hamry 392, 362 21 Nové Hamry

ČKAIT : 0300708 – autorizovaný technik pozemní stavby

Tel. 353 396 341 	mob. 602 403 842 		e.mail : otoszakos@seznam.cz

Autorizace projektové dokumentace

##### ALFA projekt spol. s r.o. , Ing. Vladimír Palivec ,K Panelárně 172, Otovice u Karlových Varů, 362 32

##### ČKAIT : 0300602 – vodohospodářské stavby

##### tel. 353567604  				e-mail : info@alfa-projekt.com

A.2. Seznam vstupních podkladů

Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení byly použity tyto podklady:

- Záměr investora stavby ZZSKK Nejdek

- Polohopis a výškopis daného území s ověřením stávajícího stavu pozemků

- Údaje o stávajících podzemních a nadzemních inženýrských sítí

- Informace z podkladů katastrálního úřadu, mapy a výpisy z KM

A.3. Údaje o území

a/ rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území

Předmětem projektové dokumentace je provedení osazení odlučovače ropných látek v blízkosti stávající odstavné a parkovací plochy pro sanitky VZ Nejdek. Na odstavném místě bude stavebně upravená plocha pro mytí sanitek VZ Nejdek. Osazení odlučovače a stavební úpravy stávající plochy budou zajišťovat bezpečný a ekologický provoz mycí plochy v souladu s požadavky:

Zákon č.254/2001 Sb.-Zákon o vodách-"Vodní zákon"

ČSN EN 858 Odlučovače lehkých kapalin - část 1 Navrhování a zkoušení (pro výrobu odlučovačů), část 2

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek (tj. i lehkých kapalin)

Stávající odstavná a parkovací plocha je odvodněna do stávající splaškové kanalizace, není však vybavena odlučovačem ropných látek a neumožňuje tak mytí vozidel na ploše. Mytí vozidel je realizováno v centrálních garážích v Karlových Varech a z důvodu dosažitelnosti a mobility vozového parku je pro VZ Nejdek nevyhovující. Z tohoto důvodu je navrženo zřízení mycího místa přímo na VZ Nejdek.

Výstavba stavby osazení odlučovače ropných látek je umístěna na pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje kde správu nemovitosti vykonává Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace. V prostoru stavby se nachází stávající inženýrské sítě, které jsou dokumentovány v dokladové části projektové dokumentace a jsou zakresleny v koordinační situaci stavby.

b/ údaje o ochraně území

Území určené pro stavbu není v zóně památkové rezervace, památkové zóny, v záplavovém uzemní ani není chráněno zvláštními právními předpisy. V místě stavby se nachází stávající inženýrské sítě, které jsou dokumentovány v dokladové části projektové dokumentace.

- RWE Distribuční služby s.r.o.	plynárenské zařízení NTL 	není potvrzen výskyt sítí

- ČEZ Distribuce, a.s. 		elektrorozvodné zařízení 	není potvrzen výskyt sítí

- ČEZ ICT Services, a.s. 		komunikační zařízení 	není potvrzen výskyt sítí

- CETIN, a.s.			komunikační zařízení	potvrzen výskyt sítí

- Městský úřad Nejdek 	 	odbor vodovod a kanalizace 	potvrzen výskyt sítí

c/ údaje o odtokových poměrech

Navrhovaná stavba a provedení výstavby neovlivní odtokové poměry v dotčeném území. Dešťové vody z části stávající plochy budou vedeny přes nově navržený odlučovač ropných látek s napojením na kanalizaci - tj. ponechání stávajícího řešení s osazením zařízení pro čištění vod s možným výskytem ropných látek a lehkých kapalin.

Kvalita a množství vypouštěných vod:

- vypouštěné vody budou v souladu s Nařízením vlády č.61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného stupně znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a 23/2011.

d/ údaje o souladu s ÚP dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Projektová dokumentace neřeší - stavby se netýká ( osazení podzemního zařízení ).

e/ údaje o souladu s ÚP dokumentací a vydaným ÚR, s cíli a úkoly územního plánování

Projektová dokumentace neřeší - stavby se netýká ( osazení podzemního zařízení ).

f/ údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba osazení odlučovače ropných látek je navržena v souladu s obecnými požadavky na využití území, stavba svým umístěním a technickým řešením odpovídá požadavkům na řešení daného území, možnostem na napojení na stávající inženýrské sítě v souladu s požadavky dotčených správců inženýrských sítí.

g/ údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace stavby je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy

- projektová dokumentace je odsouhlasena:

  - Magistrát Města Karlovy Vary - OŽP 		U Spořitelny 2, Karlovy Vary

  - Povodí Ohře, státní podnik 			Bezručova 4219, Chomutov, 430 03

  - Městský úřad v Nejdku - stavební úřad 		Nám. Karla IV. 239, Nejdek, 362 21

- souhlas dle § 15 stavebního zákona

Správci inženýrských sítí dotčení stavbou:

- CETIN, a.s. 				Olšanská 2681/6, Praha3, 130 00

- Městský úřad Nejdek 	 		odbor vodovod a kanalizace 	potvrzen výskyt sítí

h/ seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nevyžaduje výjimky a úlevová opatření.

i/ seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nevyžaduje související a podmiňující investice.

j/ seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Pozemky dotčené stavbou

Osazení odlučovače ropných látek - mycí místo pro sanitky VZ Nejdek

Katastrální území Nejdek (702625), obec Nejdek, kraj Karlovarský

- Pozemková parcela  č. 3119/3  – ostatní plocha / ostatní komunikace – 311 m2

Karlovarský kraj  		 			Závodní 353/88, Dvory, Karlovy Vary, 360 06

- Pozemková parcela st. p. č. 2609  – zastavěná plocha a nádvoří – 473  m2

Karlovarský kraj  		 			Závodní 353/88, Dvory, Karlovy Vary, 360 06

Pozemky sousedící se stavbou

Osazení odlučovače ropných látek - mycí místo pro sanitky VZ Nejdek

Katastrální území Nejdek (702625), obec Nejdek, kraj Karlovarský

- Pozemková parcela č. 3123/1 – silnice - ostatní plocha - 11.624 m2

Karlovarský kraj			 		Závodní 353/88, Dvory, Karlovy Vary, 360 06

- Pozemková parcela č. 3358/1 – ostatní plocha ( ostatní komunikace ) – 1.933 m2

Město Nejdek 					náměstí Karla IV. 239, Nejdek, 362 21

- Pozemková parcela č. 59/1 – ostatní plocha  – 966 m2

Město Nejdek 			 		náměstí Karla IV.239, Nejdek, 362 21

A.4. Údaje o stavbě

a/ nová stavba nebo změna dokončené stavby

Projektová dokumentace řeší osazení odlučovače ropných látek včetně úpravy stávající parkovací a odstavné plochy s  napojením na stávající inženýrské sítě - kanalizaci v majetku města Nejdek. Stavba je navržena jako novostavba.

b/ účel užívání stavby

Osazený odlučovač ropných látek bude sloužit jako zařízení pro odloučení ropných a lehkých látek z mycí plochy pro sanitky VZ Nejdek.  Plocha sloužit jako mycí plocha pro sanitky VZ Nejdek ( zároveň parkovací plocha ).

c/ trvalá nebo dočasná stavba

Stavba navržena jako trvalá

d/ údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není vedena v seznamu kulturních památek, památek a stavebně chráněných objektů.

e/ údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Projektová dokumentace neřeší - stavby se netýká

f/ údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Stavba je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů a to hlavně z hlediska ochrany životního prostředí, hygienických požadavků na stavby a stavby inženýrských sítí.

g/ seznam výjimek a úlevových opatření

Stavba nevyžaduje výjimky a úlevová opatření

h/ navrhované kapacity

### Technické parametry odlučovače GSOL-2/4P

| Typové označení GSOL-2/4P | Velikost odlučovače NS 4 |
| --- | --- |
| Rozměry odlučovače (d x š x v) 1200x600x1010 mm | Potrubí na výstupu PP 125 = DN 125 |
| Rozměry poklopu 900x600x55 mm | Jmenovitý průtok 2 l/s |
| Hmotnost kompletu cca 150 kg | Maximální průtok (kapacita) 4 l/s |
| Hrdlo na vstupu pro potrubí DN 125 | Odvodňovaná plocha (orientačně) 50 - 300 m2 |
| Max. znečištění vstupní vody 5000 mg rop. látek (NEL) v lt. vody Obvykle jsou v praxi hodnoty do 1000 mg/l | Kvalita vody na výstupu GSOL-2/4 je odlučovačem I třídy, tj. do 5mg/l Obvykle je hodnota průměrně 0,5 mg/l |

Na základě výpočtu řešené plochy bude odvodňováno území plochy do 100 m2.

i/ základní bilance stavby

Projektová dokumentace řeší osazení odlučovače ropných látek a stavební úpravu parkovací a mycí plochy

V rámci projektové dokumentace je řešeno napojení na stávající rozvody inženýrských sítí a to:

- Kanalizace splašková - napojením na stávající kanalizační řad

j/ předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby:

Termíny stavby:

Zahájení stavby 	2017

Ukončení stavby 	2018

Výstavba bude provedena jako jeden celek bez členění na etapy, postup výstavby bude koordinován s požadavky orgánů místní správy a požadavky dotčených orgánů. Opatření pro ochranu osob a majetku řeší projektová dokumentace část – zásady organizace výstavby.

k/ orientační hodnota stavby

Náklady stavby budou stanoveny dle rozpočtu - předpokládaná cena  500 tis Kč

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude provedena jako celek bez dělení na objekty a technologická zařízení

PŘÍLOHA Č.01 - stav ke dni 15.04.2017

SEZNAM POZEMKŮ DOTČENÝCH STAVBOU

Pozemky dotčené stavbou

Osazení odlučovače ropných látek - mycí místo pro sanitky VZ Nejdek

Katastrální území Nejdek (702625), obec Nejdek, kraj Karlovarský

- Pozemková parcela  č. 3119/3  – ostatní plocha / ostatní komunikace – 311 m2

Karlovarský kraj  		 			Závodní 353/88, Dvory, Karlovy Vary, 360 06

- Pozemková parcela st. p. č. 2609  – zastavěná plocha a nádvoří – 473  m2

Karlovarský kraj  		 			Závodní 353/88, Dvory, Karlovy Vary, 360 06

Pozemky sousedící se stavbou

Osazení odlučovače ropných látek - mycí místo pro sanitky VZ Nejdek

Katastrální území Nejdek (702625), obec Nejdek, kraj Karlovarský

- Pozemková parcela č. 3123/1 – silnice - ostatní plocha - 11.624 m2

Karlovarský kraj			 		Závodní 353/88, Dvory, Karlovy Vary, 360 06

- Pozemková parcela č. 3358/1 – ostatní plocha ( ostatní komunikace ) – 1.933 m2

Město Nejdek 					náměstí Karla IV. 239, Nejdek, 362 21

- Pozemková parcela č. 59/1 –  ostatní plocha -  2.392 m2

Město Nejdek 			 		náměstí Karla IV. 239, Nejdek, 362 21