## TECHNICKÁ ZPRÁVA

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: 		Domov mládeže a školní jídelna

Místo stavby: 		Karlovy Vary Lidická 38 360 20 Karlovy Vary

Investor:		Domov mládeže a školní jídelna p.o. Lidická 38 360 20 Karlovy vary

Hlavní inženýr projektu: Ing. Roman Gajdoš

Projektant profese:	Rudolf Bárta

# KANALIZACE

### PODKLADY:

a. Stavební část projektu stavby.

b. Katalogy a technické podklady. výrobců

c. Projektová dokumentace technologického zařízení kuchyně.

### VŠEOBECNĚ

Projektová dokumentace řeší úpravy na stávající kanalizaci v návaznosti na úpravu dispozice technologie kuchyně a sociálních zařízení.

Stávající vnitřní kanalizace je provedena jako složitá větvená soustava s odvětráním hlavních svodů nad střechu objektu. Vnitřní kanalizace je napojena  několika přípojkami na venkovní část kanalizace v areálu. Tukové vody z technologického zařízení jsou odváděny samostatnou větví kanalizace s napojením na lapač tuku, umístěný mimo budovu. Splaškové odpadní potrubí je provedeno z trub litinových hrdlových.

## Druhy odpadních vod

Do stávající vnitřní kanalizace včetně navrhovaných úprav v tomto projektovém řešení lze vypouštět pouze tyto druhy odpadních vod:

a. splaškové

b. dešťové

c. tukové

## Návrhový průtok odpadních vod

Vzhledem k tomu, že se jedná o obnovu technologického zařízení se stávající průtok nemění.

## Návrhový průtok dešťových vod

Vzhledem k tomu, že se jedná o obnovu technologického zařízení se stávající průtok nemění.

## Základní popis projektované kanalizace

### Svodné potrubí

Svodné potrubí není předmětem tohoto projektového řešení a zůstává beze změn.

### Splaškové  odpadní potrubí

Stávající splaškové a připojovací potrubí bude upraveno v návaznosti na navrhovanou dispozici technologického zařízení a upravené dispozici sociálního zařízení. Navrhované splaškové potrubí je vedeno převážně pod stropem 1.N.P., připojovací potrubí pak v příčkách sociálního zařízení.

Svodné a připojovací potrubí je navrženo z PP trub Polo-Kal-NG. Spojování potrubí se provádí hrdly s těsnícími kroužky. Vzhledem k tomu, že původní materiál kanalizace jsou litinové hrdlové trouby, je pro napojení odboček na stoupačkách navržena výměna potrubí a to od patkového kolena v 1.N.P. k poslední navrhované odbočce. Odvětrání potrubí nad střechu objektu bude ponecháno v původním materiálovém provedení, pokud se neprokáží případné technické závady. Upevnění této části stoupacího potrubí ( odvětrání ) bude ověřeno, případně doplněno tak, aby se váha potrubí nepřenášela na navrhované trouby PP.

Hloubka zasunutí PP trouby v hrdle je vyznačena a je nutno ji dodržovat ( dilatace potrubí ). Lepení, zatmelení nebo zalití hrdel není povoleno

## Předčištění odpadních vod

Tukové vody z provozu velkokuchyně jsou nadále svedeny do stávající tukové kanalizace a předčištěny ve stávajícím lapači tuku. typ CLT

## Zkoušení vnitřní kanalizace

Zkouška kanalizace sestává:

a. z technické prohlídky

b. ze zkoušky plynotěsnosti

Do provedení zkoušky a jejího písemného záznamu zůstává potrubí nezakryté. Technické podmínky jejichž splnění je nutné k úspěšné zkoušce jsou stanoveny v ČSN 736760 oddíl V.

# VNITŘNĺ VODOVOD

## Úvod

### PODKLADY:

a. Stavební část projektu stavby

b. Katalogy a technické podklady výrobců

c. Projektová dokumentace technologického zařízení kuchyně.

### VŠEOBECNĚ

Projektová dokumentace řeší úpravy na stávajících rozvodech pitné (SV) a teplé užitkové vody (TUV) v souladu z návrhem obnovy technologického zařízení a úpravě dispozic sociálního zařízení.

Rozvody SV a TUV jsou dle převzaté dokumentace provedeny z ocelových trubek závitových.

## Potřeba vody

Vzhledem k tomu, že se jedná o obnovu technologického zařízení se stávající potřeba nemění.

## Základní popis projektovaného vodovodu

Navrhované úpravy potrubí navazují na dokumentaci technologického zařízení a stavební úpravy dispozic sociálního zařízení, navrhované potrubí navazuje na stávající rozvody s maximálním využitím stávajícího stoupacího potrubí

### Tepelná ochrana potrubí

Potrubí SV a TUV vedené volně nebo v drážkách bude opatřeno izolací trubicemi „ Mirelon“.

### Protikorozní ochrana potrubí

Ochrana vnitřního vodovodu proti korozi je zajištěna volbou materiálu.

### Instalační materiál

V návrhu úprav vnitřního vodovodu jsou použity tyto trubní materiály :

- plastové trubky PPR  PN 16 pro rozvody SV

- plastové trubky PPR  PN 20 pro rozvody TUV

Armatury jsou navrženy v souladu s vlastnostmi vody a jejím provozním přetlakem.

### Požární zajištění

Pro potřebu požárního zajištění objektu budou osazeny hydranty:

C 25 v 1.N.P											1 ks

C 52 v 1.N.P 1 ks a ve 2.N.P. 2 ks celkem							3 ks

Rozmístění požárních skříní je patrné z výkresové části PD.

## Zkoušení vnitřního vodovodu

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet.O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis. Podrobnosti viz ČSN 73 6660 oddíl VII.

# VNITŘNÍ PLYNOVOD

## Úvod

### PODKLADY

a. stavební část projektu stavby

b. zjednodušené zaměření stavby bez stavebních podrobností

c. projektová dokumentace technologického zařízení kuchyně

### VŠEOBECNĚ

Projektová dokumentace řeší úpravu stávajícího odběrního plynového zařízení.Topný plyn je  v návrhu technologie používán pouze pro jeden z konvektomatů,

## Instalační materiál

### POTRUBÍ

Pro úpravu stávajícího domovních plynovodů budou použity trubky ocelové bezešvé, spojované svařováním..Potrubí bude opatřeno nátěrem v barvě žluť chromová střední.

Upevňovací  prvky  objímky HILTI typ MPN ,šroub m závit/vrut a hmoždinky.

### UZÁVĚRY

V navrhované úpravě rozvodu je navržen uzávěr před stoupacím potrubím a před spotřebičem. Jako uzávěry jsou navrženy kohouty kulové.

## Základní popis projektovaného zařízení

### VNITŘNÍ PLYNOVOD

Stávající rozvody pro technologické zařízení budou zrušeny, mimo přípojku pro stávající konvektomat, jejíž trasa je upravena podle nové dispozice zařízení.

Průchod přívodního potrubí  stropem bude opatřen protipožární ochranou manžetou PROMASTOP. Veškeré původní odbočky pro zrušené technologické zařízení budou zaslepeny v místě odbočení z hlavní větve plynovodu v 1.N.P.

## Zkoušení a uvedení do provozu

Pro zkoušení a uvedení do provozu platí oddíl 6. (zkoušení) oddíl 7 (uvádění do provozu) ČSN EN 1775 a oddíl V. a VI. ČSN 386413. Tlakovou zkoušku provede montážní závod ( pověřená osoba ).

O provedení zkoušek vyhotoví pověřená osoba protokol. Plynovod je možné uvést do provozu pouze kladnými výsledky zkoušek uvedených v protokolu.

## BOZ

Při výstavbě je nutno respektovat platné zákony a vyhlášky, zejména :

Zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č.575/1990 Sb. a zákona ČNR č.159/1992 Sb., zákona č.396/1992 Sb. a zákona č.47/1994 Sb.

Zákon č. 458/2000 Sb.o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů(energetický zákon)

Stavební zákon č.183/2006 a jeho prováděcí předpisy

Zákon č.17/1992 Sb o životním prostředí

Vyhláška ČÚBP č.18/1979 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Vyhláška ČÚBP č.21/1979 kterou se určují vyhrazená plynová zařízení

Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb.,kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. a vyhl. ČÚBP č.207/1991 Sb.

Vyhláška ČÚBP č.85/1978 Sb. o kontrolách,revizích a zkouškách plynových zařízení

Vyhláška ČÚBP č.324/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Vyhláška MPO š.329/2000 Sb.kterou se stanoví podmínky dodávek plynu a způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem

Vyhláška MPO č.251/2001 Sb.,kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství

Vyhláška ERÚ č.329/2001 Sb.,kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky

Vyhláška MMR č.137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu

Stavební zákon a příslušné prováděcí vyhlášky.

## Provoz,kontrola a údržba

Vlastník připojeného odběrního zařízení je povinen ustanovit osobu odpovědnou za provoz plynovodu. " Osoba odpovědná za provoz " je povinna udržovat POZ ve stavu odpovídajícím příslušným technickým normám a právním předpisům a je povinen zajistit provoz, údržbu a opravy tak aby se plynovod nestal příčinou ohrožení života, zdraví a majetku osob ( viz oddíl 8. ČSN EN 1775 ).

Dodavatel plynu je odpovědný za provoz plynovodní přípojky a plynoměru.

## Závěr

Při stavbě a montáži nutno dodržovat ustanovení zejména :

ČSN EN 1775 Zásobování plynem-Plynovody v budovách-Nejvyšší provozní tlak 5bar. Provozní požadavky..

ČSN EN 12007-1,2,3,4 Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem

ČSN 386442 Připojování plynoměrů pro měření průtoku topných plynů

ČSN 730833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 730851 Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí

ČSN 734201 Komíny a kouřovody

ČSN 061008 Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla

ČSN 332000-4-41 Elektrotechnické předpisy

TPG 704 01 Odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.

## ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Zařizovací předměty jsou navrženy v běžném na trhu dostupném provedení. Projektant souhlasí se záměnou jednotlivých typů za předpokladu ,že budou dodrženy připojovací rozměry.

Jednotlivé druhy navrhovaných zařizovacích předmětů a armatur jsou specifikovány ve výkresové části PD.

Karlovy Vary 			3.2.2018					    Vypracoval: Bárta