Technická zpráva

1. ROZSAH

Projekt řeší:	- zajištění náhradního napájení DA pro dobu demontáže a opětovné 		montáže

- demontáž stávajícího DA včetně kabeláže do rozvaděče XDA

- montáž stávajícího DA včetně nového potrubí pro sání a výduch

- montáž nového výfukového potrubí, které bude vyvedeno střechou až na 		úroveň střechy výtahové šachty

- propojení DA s rozvaděčem XDA novými kabely

- doplnění rozvaděče RH1 o jističe 3x25A a 1x16A

- montáž nových kabelů z RH1 do stávajících garáží

Nové stanoviště bude vybudováno stavební profesí včetně osvětlení a zásuvkových rozvodů.

2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Soustava: 3 PEN stř.50 Hz 400 V / TN-C-S

Ochrana:	základní - samočinným odpojením od zdroje

zvýšená - samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním

(koupelny a umývárny)

Náhradní zdroje (kW):	- dieselagregát	 GP 66 S/P-T

3. PROVEDENÍ

Demontáž a montáž DA provede odborná firma tak aby bylo zajištěn bezporuchový chod s následným servisem.

Přístřešek po demontáži odveze investor na vlastní náklady.

Součástí montáží bude zajištění náhradního napájení pro dobu demontáže a opětovné montáže do stávající zásuvky vedle dveří viz půdorys.

Po té bude do připraveného stanoviště, po demontáži stávajícího DA ze dvora, namontován stávající DA, včetně nového potrubí pro sání a výduch. Potom se provede  montáž nového výfukového potrubí, které bude vyvedeno střechou až na úroveň střechy výtahové šachty. Součástí montáže bude propojení DA s rozvaděčem XDA novými kabely. Kabely budou vedeny v sousední místnosti pod stropem v nových žlabech.

Po revizi bude u DA proveden zkušební provoz.

3.1. PŘÍPOJKA GARÁŽÍ

Do stávajícího rozvaděče RH1

se doplní jističe 25B/3 25A a 16B/1 16A. Z těchto jističů budou vyvedeny nové kabely

CYKY (J) 5x6 a CYKY (j) 3x4. Kabely budou vedeny ve stávající trase po demontovaných kabelech ve žlabu v pod stropem. Na konci objektu budou svedeny do výkopu a potom zapojeny so stávající instalace ve stávajících garáží. Ve velké garáži bude namontován nový rozvaděč RP1, který nahradí stávající rozvaděč. Z rozvaděče bude napojeno nové svítidlo, které bude nasvěcovat plochu před garáží. Svítislo bude spínáno světelným čidlem. V případě vypnutí bude použit jistič.

Na tyto nové rozvody bude provedena po zapojení revize.

Místo napojení ve velké garáži.