TECHNICKÁ ZPRÁVA - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

1. VÝCHOZÍ PODKLADY:

Podkladem ke zpracování projektové dokumentace ústředního vytápění objektu Rozšíření kapacity budovy C krajské knihovny v Závodní ulici, v Karlových Varech Dvorech byly stavební výkresy v měřítku 1:100. Na základě těchto podkladů byly vypočteny tepelné ztráty dle ČSN 06 02 101) a osazena otopná tělesa. Systém vytápění a ohřevu teplé vody v objektu je rozdělen na dva topné okruhy.

Místo stavby								Karlovy Vary

Poloha stavby:							velmi nepříznivá

Krajinná oblast:							normální krajina

Charakteristické číslo budovy					B=	12 Pa0,67

Vnější oblastní výpočtová teplota:					te=	-15,0o C

Průměrná vnitřní teplota:						ti  =	 18,0o  C

Průměrná vnější teplota v topném období:				tep = 	   3,6o C

Počet dnů v topném období:						d =       254

Celková tepelná ztráta objektu			            	    117,592  kW

2. TECHNICKÁ DATA ZAŘÍZENÍ:

výkon otopných těles				    			125,575 kW

teplonosná látka                              	          				teplá voda

tepelný spád - otopná tělesa                                  			 50/40 °C

tepelný zdroj 						tepelná čerpadla - vzduch – voda

topný výkon 5 x 29,9 kW

otopná tělesa          					            ocelová desková VK 							      			ocelová koupelnová

materiál potrubí           			                                    měděné

3. TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ:

Ústřední vytápění v objektu bude provedeno klasickým dvoutrubkovým systémem, rozvody vytápění budou rozděleny na dva samostatné topné okruhy:

- ÚT 1: okruh otopných těles SEVER o teplotním spádu 50/40 o C. Směšování bude zajišťovat třícestný směšovací ventil se servopohonem.

- ÚT 2: okruh otopných těles JIH o teplotním spádu 50/40 o C. Směšování bude zajišťovat třícestný směšovací ventil se servopohonem.

1)Dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 90 odstavec (3) zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

Zdrojem tepla bude sestava tepelných čerpadel vzduch – voda   topný výkon 5 x 29,9 kW, tepelná čerpadla budou umístěna na střeše objektu, sestava vnitřních akumulačních nádrží o objemu 2 x 1000 litrů s el. topnými patronami x 6,0 kW  bude umístěna v Technické místnosti v 1. NP. objektu.

Regulaci systému vytápění bude provedena pomocí nadřazeného systému – část měření a regulace MaR v dodávce slaboproud bude kompatibilní s dodávanými prvky vytápění.

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa provedení ventil kompakt s připojovací garniturou a termostatickým ventilem, v místnostech Archivu a Periodik budou osazena vertikální desková tělesa, provedení ventil kompakt s připojovací garniturou a termostatickým ventilem. Barevnost specifikována v čáti dokumentace interier.

Veškeré rozvody ústředního vytápění budou provedeny z měděných trubek a tvarovek.

Paty stoupacích potrubí budou opatřeny stoupačkovými regulačními a uzavíracími armaturami.

Potrubí vedené v podlahách bude izolováno ochrannou izolací a zabetonováno, svislé rozvody stoupačky budou vedeny v nikách v ochranné izolaci.

Rozvodné potrubí vedené pod stropem - hlavní horizontální rozvody a rozvody ve strojovně vytápění v 1. NP. budou opatřeny tepelnou izolací tl. 25 mm.

Nejvyšší místa systému jsou odvzdušněna pomocí odvzdušňovacích ventilů, v předávací stanici budou osazeny odvzdušňovací nádobky, nejnižší místa jsou opatřena vypouštěcími kulovými kohouty pro možnost vypouštění při případných opravách.

Hlavní horizontální rozvod v 1. NP.  bude veden v podlahách.

Veškeré další podrobnosti jsou zřejmé z přiložené výkresové dokumentace.

4. BEZPEČOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ:

Při montáži a provozu zařízení je nutno dodržet veškeré platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Dále je nutné dodržet montážní a provozní návody od výrobců jednotlivých zařízení, zejména pak tepelných čerpadel, otopných těles, rozvodného měděného potrubí a ostatního strojního zařízení.

Dodávky jednotlivých zařízení – je nutné odsouhlasit se zpracovatelem projektové dokumentace tak aby byly dodrženy parametry navrženého systému, případně aby, se v rámci provádění stavby daly upravit tak aby celý navržený systém byl plně funkční.

1)Dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 90 odstavec (3) zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

v Mariánských Lázních 20. 4. 2018

vypracoval: Martin VODIČKA