- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Název stavby: Rozšíření kapacity budovy C krajské knihovny

- V rámci akce Ochrana , zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary

Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary Dvory

Úvodem: Dokumentace řeší zřízení nových vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu. Zásobování pitnou vodou je navrženo pomocí nové vodovodní přípojky HDPE 63, která je přivedena do 1. NP., kde bude v místnosti Chodby osazena nová vodoměrná sestava. V objektu budou kompletně provedeny nové rozvody teplé, studené vody. Objekt bude odkanalizován novou splaškovou kanalizační přípojkou DN 150, která bude zaústěna do stávající – přeložené venkovní kanalizační stoky KT DN 300.

Nová splašková kanalizace z objektu bude svedena ležatými svody  do  připojovací revizní šachty RŠ před objektem.  Zásobování teplou vodou je centrální.

- Předpokládaná spotřeba

| Výtoková armatura |  | Jm. výtok vody (qi) | Počet (ks) | Zařizovací předmět | Počet (ks) | Výpočtový odtok DU | Σ DU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výtokový ventil DN 15 |  | 0,2 | 3 | Pod. vpusť DN 50 | 2 | 0,8 | 1,6 |
| Výtokový ventil DN 20 |  | 0,4 | 2 | Koupací vana | - | 0,8 | - |
| Nádržkový splachovač; výlevka |  | 0,1 | 7 | Zách. mísa 7,5 l | 7 | 2,0 | 14 |
| Mísící baterie | Vanová | 0,3 | - | Bidet - výlevka | 3 | 0,5 | 1,5 |
|  | Sprchová | 0,2 | 4 | Sprcha - vanička | 7 | 0,8 | 5,6 |
|  | Umyvadlová | 0,2 | 8 | Umyvadlo | 8 | 0,5 | 4,0 |
|  | Dřezová | 0,2 | 3 | Autom. pračka | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Výpočtový průtok 1,42 l/s (5,1 m3/h) t. j. DN 25 |  |  |  | Myčka nádobí | - | 0,8 | - |
|  |  |  |  | Kuchyňský dřez | 3 | 0,8 | 2,4 |
|  |  |  |  | svodné potrubí DN 100 (4,98 l/s), při spádu 2% |  |  |  |

Vodovod: Do objektu je přivedena stávající vodovodní přípojka HDPE 63x8,9, která je přivedena do 1.NP.  do místnosti Chodby, přípojka je ukončena v nice v plechové skříni vodoměrnou sestavou VS jejíž součástí je hlavní vodovodní uzávěr, vodoměr DN 40 o jmenovitém průtoku 12,0 m3/h a zpětná klapka  a vypouštěcí kohout.

Na přívodním potrubí  před jednotlivými zásobníkovými ohřívači TV - EO musí být osazena zabezpečovací skupina zásobníku Z ( armatury – uzavírací ventil, filtr, zpětná klapka,  pojistný ventil a vypouštěcí ventil.  Od vodoměrné sestavy bude rozvod vyveden jednak do podlahy a jednak ke stoupačce V1.

Rozvody studené pitné vody, teplé užitkové vody  budou vedeny v podlahách a v nikách ve zdivu. Na odbočce ke stoupačce V1  bude osazen uzavírací kulový kohout s vypouštěním.

Ohřev teplé užitkové vody budou zajišťovat elektrické zásobníkové ohřívače teplé vody ( TUV )EO

o obsahu 200 litrů, které budou osazeny u místností soc. zařízení – 5 ks umístění jednotlivých ohřívačů je zřejmé z výkresové dokumentace .

Od zásobníků  bude rozvod teplé vody pokračovat k jednotlivým výtokovým bateriím.

Ve strojovně ústředního vytápění v 1. NP. bude osazena úpravna vody pro napouštění a doplňování topné vody, na přívodu bude osazen uzavírací kulový kohout  a zpětný ventil DN 20.

Všechny rozvody studené vody a teplé užitkové vody jsou navrženy co nejkratší a montážně proveditelné. Na nejvyšším místě rozvodu budou osazeny automatické odvzdušňovací ventily T1070 ¾. Použitým materiálem jsou  roury a tvarovky ze síťovaného polyethylenu - VPE tlakové řady PN 10 pro SV a PN 20 pro  teplou vodu (TUV).

Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací (viz. vyhláška MPO č. 151/2001 Sb.) Pro rozvod studené vody je použita návleková izolace tl. stěny 9 mm a pro teplou pak 25 mm.

Při montáži  rozvodů pro teplou vodu je nutné brát v úvahu délkovou roztažnost potrubí a používat kluzné a pevné body a dilatační smyčky.

Po ukončení montážních prací musí být provedena tlaková zkouška. Ta trvá 1 hodinu a provádí se pracovním přetlakem. Během této doby se kontroluje těsnost potrubí, spojů, tvarovek a armatur. Potrubí vyhovuje jestliže nebyl zjištěný viditelný úbytek vody a pokles tlaku není větší než 10 %. Po zdárně provedené tlakové zkoušce musí být potrubí minimálně dvakrát propláchnuto. Poté budou rozvody minimálně na 60 minut naplněny roztokem chloru a vody (25 ml aktivního chloru na 1 l vody). Po uplynutí minimální doby desinfekce musí být znovu propláchnuty. Na konci vodovodního rozvodu musí být odebrán vzorek pitné vody k rozboru.

Tlaková zkouška vodovodní přípojky musí být provedena dle ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.

Kanalizace: Nový vnitřní systém je navržen s hlavním svodným potrubím ležaté kanalizace  do kterého jsou postupně napojeny svislé odpadní potrubí K 1 – K 6, svislé svody budou provedeny z plastového odhlučněného potrubí svislé svody K 1 - K 6, na jednotlivých svislých svodech budou v

1. NP. ve výšce cca 1,5 m nad podlahou osazeny čistící tvarovky HL 98. Na jednotlivé svislé svody budou napojeny připojovací potrubí od všech zařizovacích předmětů.

Nové svody ležaté kanalizace od svislých svodů K 1 - K 6 budou napojeny do hlavního ležatého svodu, který bude napojen do revizní šachty RŠ  před objektem.

Potrubí vedené v rýhách ve zdivu nesmí být napevno zazděno a musí být ke zdi připevněno alespoň dvěma objímkami pod hrdly rour. Potrubí vedené v rýhách v obvodové zdi musí být řádně tepelně izolováno, rovněž tak svislý svod K 2 vedený v 1. NP.

Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů je navrženo co nejkratší, montážně proveditelné.  Materiálem pro vnitřní rozvody budou roury z PP spojované násuvnými hrdly těsněné dvojbřitými těsnícími kroužky, pro venkovní část je ECO – PLUS z PP s násuvnými hrdly těsněné jazýčkovými kroužky.

Po ukončení montážních prací na kanalizaci musí být provedena technická prohlídka, zkouška vodotěsnosti svodného potrubí (ležaté potrubí) a zkouška plynotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí (ČSN 75 6760).

Než bude provedena technická prohlídka a zkouška vodotěsnosti musí být potrubí přístupné a očištěné a to tak, aby byly přístupné spoje. Od provedených zkouškách a prohlídce musí být sepsán zápis a musí být dodrženy požadavky bezpečnosti práce.

Při zkoušce vodotěsnosti se potrubí s utěsněnými otvory volně naplní vodou. Pro ustálení teploty a úniku vzduchu je potřeba 0,5 hodiny (pro plastová potrubí). Samotná zkouška trvá 1 hodinu a musí se zkontrolovat těsnost všech spojů. Zkouška probíhá přetlakem nejméně 3 kPa, nejvíce 50 kPA. Zkušební přetlak se určí dle místních poměrů v objektu – dle výšky podlahy suterénu, výškou terénu a výškou podlahy přízemí, popřípadě výškou nejníže položené čistící tvarovky.

Zkouška vodotěsnosti trvá jednu hodinu a během této doby se sleduje úroveň hladiny vody a dolévané množství vody. Vodotěsnost svodného potrubí vyhovuje při úniku vztahujícího se na 10 m2   vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/h. Při nevyhovující zkoušce musí být závady odstraněny a zkouška se musí opakovat.

Zkoušku plynotěsnosti lze provádět při osazených zařizovacích předmětům a napuštění zápachových uzavírek. Zkouška plynotěsnoti se provádí při utěsnění v nejnižších místech čistících trub. Větrací potrubí zůstane dočasně otevřené až do začátku unikání zkušebního zdravotně nezávadného plynu. Zkouška plynotěsnosti se provádí z nejníže položené čistící tvarovky odpadního porubí přes zkušební víko čistící tvarovky, které bude osazeno plnícím kohoutem a mikromanometrem. Plnícím kohoutem se napouští zkušební plyn z tlakové nádoby nebo kompresorem na přetlak 0,4 kPa při utěsněném větracím potrubí. Zkouška je vyhovující jestliže v celém objektu po 0,5 hodině od naplnění potrubí plynem není cítit nebo vidět přítomnost zkušebního plynu.

Požární vodovod: Požární vodovod bude zavodněný napojený na vodovodní přípojku. Na Chodbách u Výtahů v 1. NP., 2. NP a 3. NP budou v nikách umístěné hydrantové skříně H A 25/30 v .

Hydrantové skříně H budou umístěny v nikách ve skříních o rozměrech 696 x 696 x 110 mm. Skříň se skládá z ručně ovládaného přítokového kohoutu DN 25, tvarově stálé pryžové hadice DN 19 o délce 30 m a uzavírací otočné proudnice.

Materiálem pro požární vodovod budou  roury a tvarovky ze síťovaného polyethylenu VPE tlakové řady PN 10  systému..

Protipožární prostupy jednotlivých instalací jsou podrobně řešeny v dokumentaci požárně bezpečnostního řešení.

Zařizovací předměty: Směšovací vodovodní baterie a zařizovací předměty budou použity dle přání investora. Pro možnou kontrolu zápachové uzavírky   u sprchových koutů Sk  musí být osazeny montážní dvířka, která budou přichycena k rámu dvířek magnety a opatřené stejnou povrchovou úpravou jako interiér koupelny .

Závěrem: Veškeré práce budou provedeny dle platných ČSN a předpisů o bezpečnosti práce. Je nutné dodržet technologické postupy pro práci s plasty a plastovými rozvody a řídit se pokyny výrobců a dodavatelů.

Případné změny budou řešeny mezi investorem, dodavatelem a projektantem.

Nakládání s dešťovými vodami: Na dešťových svodech SO budou osazeny lapače střešních splavenin HL 600, dešťové svody budou postupně napojeny do nové dešťové kanalizace vedoucí podél objektu.

Na parkovací ploše budou osazeny uliční vpusti Vu, které budou napojeny do nové  dešťové kanalizace na které bude osazen odlučovač lehkých kapalin, z odlučovače budou přečištěné vody svedeny do přeložené stoky dešťové kanalizace DN 700.

Dešťová kanalizace je součástí části projektové dokumentace D.2. – D.5. Přeložky sítí + areálové sítě  - Vodoprávní řízení.

Dodávky jednotlivých zařízení – je nutné odsouhlasit se zpracovatelem projektové dokumentace tak aby byly dodrženy parametry navrženého systému, případně aby, se v rámci provádění stavby daly upravit tak aby celý navržený systém byl pně funkční.

VÝPOČET POTŘEBY VODY

Výpočet potřeby vody dle vyhlášky č. 120/2011 sb.

Směrná čísla roční spotřeby – II. VEŘEJNÉ BUDOVY – kancelářské budovy

- WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování – 18 m3/osobu/rok

počet osob 10 x 18 m3/osobu/rok =  180  m3/rok

CELKOVÁ ROČNÍ POTŘEBA :  180  m3/rok

Výpočet potřeby vody dle směrnice č. 9 / 1973  sb.

Průměrná denní potřeba vody Qp   (l/den)  se vypočte:

Qp = q x n   = 60  x 10    = 600 l/den

kde	- q	je specifická potřeba vody (směrnice č. 9/1973 MLVH ČSR)

- Účelové stavby – Administrativa, obchody, sklady – 60 l/zam. a den

- n - počet zaměstnanců

Maximální denní potřeba vody Qm  (l/den)  se vypočte:

Qm = Qp x kd = 600 x 1,35 = 810 l/den

kde	- kd	je součinitel denní nerovnoměrnosti – 1,35

Maximální hodinová potřeba vody Qh (l/h)  se vypočte:

Qh = Qm x kh x 1/24 = 810 x 2,1 x 1/24 = 70,875 l/h = 0,0 l97/s

kde	- kh	je součinitel hodinové nerovnoměrnosti – 2,1

Roční potřeba vody Qrok  (l/rok)  se vypočte:

Qrok = Qp x d = 70,875 x 365 =  25 869 l/rok =  25,869 m3/rok

kde	d 	je počet dní kdy bude budova v provozu – 365 dní

Množství splaškových vod se vypočte:

Qp = q x n    =  60 x  10 = 600  l/den

kde	- q	je specifická potřeba vody (směrnice č. 9/1973 MLVH ČSR)

- Účelové stavby – Administrativa, obchody, sklady – 60 l/zam. a den

- n - počet zaměstnanců

Maximální průtok splaškové kanalizace se vypočte:

Qmax = Qp / 24 x 10 = 600 / 24 x 10 = 250 l/h

Návrhový  průtok splaškové kanalizace se vypočte:

Qnáv = Qmax x 2 = 250 x 2  = 500 l/h = 0,139 l/s

###### VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÉ VODY

Celková hodnota odtoku dešťových vod Q (l/s) se vypočte:

Q1 = ( r x - A1 x C1   ) + ( r x – A2 x C2   )  = ( 278 x  0,145 x 1,0 ) + ( 278 x  0,2897 x 0,85 )

= 108,8 l/s

kde	- r	je intenzita deště – 278 (l/s / ha)

- A1	účinná plocha  (m2),

Střecha objektu   	 =  1 450 m2

- A2	účinná plocha  (m2),

Silnice + parkovací místa      =      2 977 m2

- C1	střední součinitel odtoku (bez rozměru) – 1,0

Mariánské Lázně, duben  2018

Vypracoval: Martin VODIČKA

SEZNAM PŘÍLOH – D.1.4.1. -  ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

D.1.4.1.1.    Technická zpráva

D.1.4.1.2.     Půdorys 1. NP.

D.1.4.1.3.     Půdorys 2. NP.

D.1.4.1.4.     Půdorys 3. NP.

D.1.4.1.5.     Půdorys střechy

D.1.4.1.6.     Schéma těles

D.1.4.1.7.     Schéma zapojení tepelných čerpadel

SEZNAM PŘÍLOH – D.1.4.2. - VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.2.1.    Technická zpráva

D.1.4.2.2.    Půdorys 1. NP.

D.1.4.2.3.    Půdorys 2. NP.

D.1.4.2.4.    Půdorys 3. NP.

D.1.4.2.5.    Půdorys střechy

D.1.4.2.6.    Seznam pozic zařízení č. 1

D.1.4.2.7.    Seznam pozic zařízení č. 2

D.1.4.2.8.    Seznam pozic zařízení č. 3

D.1.4.2.9.    Svislé řezy-  zařízení č. 3

D.1.4.2.10.  Detaily strojních zařízení

D.1.4.2.11.  ŘEZY: A-A, B-B, C-C

D.1.4.2.12.  ŘEZY: D-D, E-E

SEZNAM PŘÍLOH – D.1.4.3. – ZTI – vodovod + kanalizace

D.1.4.3.1.    Technická zpráva

D.1.4.3.2.    Půdorys 1. NP. - vodovod

D.1.4.3.3.    Půdorys 2. NP. - vodovod

D.1.4.3.4.    Půdorys 3. NP. - vodovod

D.1.4.3.5.    Axonometrie - vodovod

D.1.4.3.6.    Půdorys 1. NP. - kanalizace

D.1.4.3.7.    Půdorys 2. NP. - kanalizace

D.1.4.3.8.    Půdorys 3. NP. – kanalizace

D.1.4.3.9.    Půdorys střechy - kanalizace

D.1.4.3.10.  Svislé řezy - kanalizace

D.1.4.3.11.  Podélný profil vodovodní přípojky