|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RACK – podrobná specifikace** | Rozměry | Interní prostor 22U Vnější šířka 600 mm Vnější hloubka 900 mm |
| Provedení | serverový datový rozvaděč (rack), pro vnitřní použití, kovové robustní (svařované) provedení. Seřizovací nožky pro ustavení vodorovné polohy. Provedení v souladu s ČSN 62208, resp. IEC 62208 v platném znění. |
| Police | 1 ks vodorovné police, nosnost min. 5 kg |
| Barevné provedení | světlé |
| Přístup | snadno (jednou osobou) odnímatelné boční i zadní panely |
| Dveře | možnost změny otevírání (pravé, levé) |
| Vnitřní uspořádání | min. 6vertikálních posuvných lišt pro upevnění zařízení |
| Kabeláž | Horní a dolní prostupy/kanály pro vnější kabely |
| Bezpečnost | Uzamykatelné dveře i odnímatelné panely |
| Větrání | Perforované přední i zadní dveře, propustnost min. 80% plochy |
| Uzemnění | Vodivé pospojování všech kovových částí s centrálním přípojným bodem (svorkou) pro uzemnění |
| Záruka | min. 24 měsíců |