Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

ve smyslu § 6 zák. č. 134/2016 Sb. (dále jen zákona)

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku

V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí zákonem,

vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz zákona.

- Název zakázky

„Změna vytápění muzea Krásno – Cínová 408 “

- Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Změna vytápění muzea Krásno – Cínová 408“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli. Předmětem plnění je také dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (hasící přístroje, výstražné tabulky, lékárnička). Dále je předmětem plnění zpracování návrhu provozních řádů příslušných zařízení, desinfekce vodovodních rozvodů vody. Dále čištění a proplachy potrubí vytápění včetně radiátorových těles, čištění filtru a dalších komponentů.

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

Předmětem projektu v profesi vytápění je změna způsobu vytápění výstavního objektu Hornického muzea v Krásně – Cínová 408. Stávající objekt je v současnosti vytápěn lokálními elektrickými přímotopy. Stávající elektrická topidla budou v průběhu realizace stavby demontována včetně přívodových kabelů do elektrických krabic. Dodávka vytápění je rozdělena na část s dodávkou plynového kotle, potrubí a otopných těles včetně ventilů a šroubení a na část dodávky 2 ks tepelných čerpadel s příslušenstvím včetně akumulační nádrže. Druhá část vytápění bude realizována v další etapě včetně zateplení budovy.  Vytápění bude nahrazeno novým teplovodním otopným systémem s teplovodními deskovými tělesy. Objekt bude nově vytápěn novým plynovým kondenzačním kotlem, který bude osazen podle výkresové dokumentace v samostatné místnosti v 1. PP. Stávající elektrický bojler bude prozatím ponechán s napojením na rozvody stávající vody. Kotel se připojí k elektrické síti, která bude provedena dle výkresové dokumentace včetně nového elektrického rozvaděče, k ekvitermnímu regulátoru s týdenním programem, provede se rozvod domovního plynovodu, rozvody vytápění, rozvody studené pitné vody a kanalizace. Zdroj tepla pro vytápění je závěsný teplovodní kondenzační kotel Vailant ecoTEC plus VU 486/5-5, celkový výkon pro vytápění 8,5-46,0 kW.  Oběh topné vody v otopné soustavě je rozdělen na dva samostatné topné okruhy a zajištěn oběhovými čerpadly s proměnlivými otáčkami a čerpadlem kotlového okruhu, které je součástí plynového kotle. Kotel bude řízen dle požadavku na dodávku tepla ekvitermním regulátorem podle venkovní teploty. Nové potrubní rozvody jsou navrženy z měděných trubek polotvrdých, spojovaných pájením nebo spojované lisováním příslušné dimenze. Otopná tělesa budou použita nová ocelová desková stavebních výšek 500, 600 a 900 mm v provedení klasik i ventil kompakt. Dále budou použita otopná ocelová tělesa trubková. Délky jednotlivých těles jsou specifikovány v projektové dokumentaci. Na tělesa budou osazeny termostatické ventily rohové nebo přímé, dále budou osazeny termostatické hlavice. Na vratném vývodu z otopných těles budou osazeny uzavírací a regulační šroubení příslušné dimenze. Odtah spalin a přívod spalovacího vzduchu. Plynový kondenzační kotel je spotřebič v provedení ,,C“ s uzavřenou spalovací komorou. Odtah spalin a přívod spalovacího vzduchu bude proveden originálním příslušenstvím pro oddělený systém z PP potrubí 80/80mm. Do venkovního prostoru bude proveden originálním příslušenstvím pro kondenzační turbo kotle Vailant ecoTEC z PP průměru 80 mm, délky cca 8 m vyveden nad plášť střechy. Ležatý přívod vzduchu je PP 80mm délka 1 m a bude nasávat z vnitřního prostoru.  Zabezpečovací zařízení – tlaková expanzní nádoba o objemu 100 l s pojistným ventilem 3/4“ bude osazena do otopné soustavy vytápěné plynovým kotlem.  Izolace a nátěry: bude izolováno potrubí vyznačené v PD. Tloušťky izolací v závislosti na světlosti potrubí a součiniteli tepelné vodivosti. Tloušťky izolací musí splňovat vyhlášku č.193/2007 Sb.. Zkoušky: Po ukončení montáže budou provedeny zkoušky zařízení dle ČSN 06 0310 čl. 8.1.- 8.3.8.. Bude provedena zkouška těsnosti a zkouška provozní, které se dělí na dilatační a topné. V rámci topné zkoušky bude provedeno hydraulické vyvážení topného systému pomocí vyvažovacích ventilů stoupaček, regulačních vložek termostatických ventilů a regulačních šroubení otopných těles. O vyvážení otopného systému bude vyhotoven protokol, který bude uložen u provozovatele a bude doložen ke kolaudaci stavby. Plynovodné potrubí: Objekt je napojen na veřejný plynovod stávající STL přípojkou plynu, která je ukončena stávajícím hlavním uzávěrem DN 20 v uzavíratelném pilíři, který je zřízen na hranici objektu vedle vstupu do budovy. Za HUP je osazen stávající regulátor plynu, který bude demontován a nahrazen novým regulátorem. Pilíř bude opraven, ukotven k fasádě objektu a dvířka budou opatřena novým nátěrem. Domovní část NTL plynovodu bude vedena od nového fakturačního plynoměru BK G4 v pilíři přes obvodovou stěnu do chodby, dále prostupem v podlaze do 1.PP a dále pod stropem až do technické místnosti k plynovému kotli. Před plynoměr bude osazen středotlaký regulátor plynu MESURA B6 a za plynoměr bude na potrubí osazen plynový kohout DN 25. Na vnitřní rozvod plynu bude použito potrubí z měděných trubek příslušné dimenze spojované lisováním. Potrubí vedené chráničkami bude opatřené návlekovou izolací min.   tl. 5 – 6 mm. Toto potrubí bude připojeno na fakturační plynoměr BK G4 na domovní část NTL rozvodu. Připojení plynového spotřebiče musí být provedeno kvalifikovaným pracovníkem k tomu způsobilým dle ČSN a TPG. Po ukončení montáže musí být provedena tlaková zkouška a provedena revize plynovodu. Tato bude předána objednavateli ve 3 paré. Vodovod: pro možnost doplňování otopné soustavy bude kotel napojen na vnitřní rozvod studené voda přes oddělovací člen s kontaktním vodoměrem. Na rozvod bude použito plastové potrubí PPR příslušné dimenze a na potrubí bude použita návleková izolace. Na potrubí budou osazeny kulové kohouty nebo ventily. Po ukončení montáží se provedou předepsané tlakové zkoušky a provede se proplach a desinfekce celého rozvodu. Kanalizace: kouřovod a kotel budou vybaveny originálními komponenty pro odvod kondenzátu do kanalizace přes neutralizační jednotku s náplní 4-5 kg na jednu topnou sezonu. Odvod vody z tepelných venkovních jednotek, odvod z kotle a pojistných ventilů bude sveden do přečerpávacího boxu s neutralizací kondenzátu. Tento box bude napojen na ležatou kanalizaci v technické místnosti. Na vnitřní kanalizaci bude použito novodurové hrdlové potrubí HT těsněnými gumovými kroužky. Na nové odpadní potrubí bude v kotelně osazen čistící kus DN 125.  Elektroinstalace: Pro tepelné čerpadla se osadí nové měření spotřeby elektrické energie. Z důvodu nedostatku místa ve stávajícím rozvaděči se osadí nový elektroměrný rozvaděč na vedlejší zdi vedle rozvaděče stávajícího. Dodavatelem bude provedeno takové opatření, aby nedošlo k poškození výstavních exponátů, skladových prostor, kanceláří, stávajících podlah nebo ostatních konstrukcí.

Bourání a demontáže

- demontáže a ekologická likvidace elektrických přímotopných těles

- demontáž stávajícího regulátoru plynu

- demontáže výstavních tabulí a nosných lišt

- v 1. PP, 1.NP a 2.NP v místě nových instalací pro OT vybourání částí podlah a zdí

- vybourání a vyvrtání prostupů ve stavebních konstrukcích pro nové rozvody a odkouření kotle

Svislé konstrukce – obezdívka odtahu spalin

- Ve 1. NP a 2. NP v místě odkouření obezdívka odtahu spalin ze sádrokartonu včetně provedení  izolace pro odkouření

Úpravy a opravy povrchů – omítky

-budou provedeny z jádrové omítky K01 a finální omítka v tl. 3mm v místech za otopnými tělesy dle zjištěného skutečného stavu

- penetrace neutralizačních solí

Malby

- malba bílá střední sytosti za otopnými tělesy dle výběru investora

Odtah spalin

Odtah spalin a přívod spalovacího vzduchu originálním příslušenstvím z PP o průměru oddělené odkouření 80/80 mm cca. 8 m svislý a 1m vodorovný rozvod

Provedení úprav včetně ochrany stávajících konstrukcí bude v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Pavlem Borákem – Autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT-0301232 (11/2018) zak. č. 43/18 – Realizace úspor energie – Hornické muzeum v Krásně – Cínová 408, k.ú. Krásno nad Teplou.

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace: Realizace úspor energie – Hornické muzeum v Krásně – Cínová 408, Krásno, zak. č. 43/18 zpracovaná firmou JURICA a.s. v Sokolově z 11/2018, dále ZÁVAZNÉ STANOVISKO číslo jednací MUSO/29306/2019/OŽP/NICHU, číslo evidenční 35482/2019,  ROZHODNUTÍ – STAVEBNÍ POVOLENÍ  č. jednací 585/2019/HS/OVŽP-14, ze dne 29.4.2019 vydané Městským úřadem Horní Slavkov odbor výstavby a životního prostředí, které nabylo právní moci dne 28.5.2019.

Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Vybraný uchazeč předloží před zahájením prací detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky.

V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky (např. sanační systém), jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a uchazeč může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí uchazeč doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.

Po podpisu smlouvy bude předáno vybranému zhotoviteli souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru v právní moci na předmětnou stavbu a min. v 2  paré předmětné projektové dokumentace.

Součástí nabídky bude také podepsaný návrh smlouvy o dílo, který bude v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této výzvě.

Zadavatel stanovuje, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad zahájení prací je v 9.10.2019

Ukončení zadavatel požaduje nejpozději do 30.11.2019

Místem plnění je hlavní budova Hornického muzea Krásno, Cínová 408, k. ú. Krásno nad Teplou

- Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena včetně DPH.

- Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje splnění základní kvalifikace tak, jak je uvedena v § 53 ZVZ. Dodavatel prokáže splnění kvalifikace čestným prohlášením, že základní kvalifikaci ve stanoveném rozsahu splňuje.

Zadavatel dále požaduje v nabídkách prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů, které dodavatel prokáže doložením příslušných Živnostenských listů a výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj uchazeč zapsán. Tyto doklady budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří max. 90 dní.

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje 1 referenční zakázku obdobného charakteru. Jako minimální úroveň splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel požaduje doložení minimálně 1 zrealizované akce obdobného charakteru a objemu min. Kč 800.000,- bez DPH za 1 zakázku za posledních 5 let.

Předkládá-li nabídku více osob společně, bude v nabídce doložen originál smlouvy o sdružení za účelem splnění předmětu veřejné zakázky. Smlouva o sdružení musí stanovit, který subjekt (účastník sdružení) je oprávněn zastupovat sdružení ve věci podání nabídky a jednáních s tím souvisejících, a dále vymezit odpovědnost jednotlivých účastníků sdružení za plnění veřejné zakázky. Každá z osob, která podává nabídku společně, prokáže kvalifikační předpoklady v souladu s předchozím odstavcem. Živnostenské listy předloží tyto osoby dle rozsahu, ve kterém se budou na předmětu plnění veřejné zakázky podílet.

Uchazeči mohou prokázat kvalifikační předpoklady v rozsahu požadovaném tímto článkem výzvy také některým ze způsobů dle § 127 zákona nebo dle § 134 zákona.

- Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena díla včetně DPH.

- Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových rozpočtů zpracovaných v členění dle výkazů výměr obsažených v zadávací dokumentaci.

Za nesplnění zadávacích podmínek zadavatel považuje i případ, kdy uchazeč ocení některé položky výkazu výměr nulou !!

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla dané povahy díla třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a dále její veškeré přílohy (např. veškeré části PD, která je přílohou těchto zadávacích podmínek).

V případě, že uchazeč zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti ve výkazech výměr, případně v ostatních částech projektové dokumentace, je oprávněn v souladu s ustanovením § 49 zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách požádat písemně o dodatečné informace k zadávací dokumentaci.

Zadavatel nepřipouští, aby uchazeč ve své nabídce uváděl ocenění některých částí veřejné zakázky tzv. pod čárou - v případě výskytu absence či nesrovnalosti v zadávací dokumentaci je nezbytné postupovat dle výše uvedeného odstavce a požádat zadavatele o dodatečné informace. Zadavatel následně poskytne dodatečně informace všem účastníkům zadávacího řízení.

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě.

Další podmínky bude obsahovat smlouva o dílo, která je přílohou zadávacích podmínek.

- Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek

Nabídky je možné zasílat doporučeně na adresu: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, Zámecká 1, 356 00 Sokolov (rozhodující je razítko doručení) nebo osobně do kanceláře číslo 3 v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hodin.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 25.9.2019 do 9:00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky sekretariátem zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 25.9.2019 v 10:00 hodin v kanceláři ředitele , sídla Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů. max. 1 zástupce uchazeče, který se prokáže pověřujícím dopisem, pokud nejsou oprávněnými osobami.

- Informace o výsledku zadávacího řízení

Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni písemně.

- Informační schůzka a prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Uchazeči se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky. Prohlídka za  účasti zástupce zadavatele je stanovena na pondělí  16.9.2019 v 10 00 hodin. Sraz účastníků je v Krásně, Hornické muzeum. Cínová 408.

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení a odborné problematiky je Ing. Radovan Kalivoda,  352 324 028, mobil 731 534 266                                                    e-mail: kalivoda@muzeum-sokolov.cz

- Zadávací projektová dokumentace včetně podmínek za její poskytnutí

Pro zpracování nabídky je nutná zadávací projektová dokumentace. Zadávací dokumentace bude poskytnuta uchazečům elektronicky e – mailem a na E – zak Karlovarského kraje. Je možné zapůjčit i v papírové formě za zálohu 500 Kč na okopírování. Při prohlídce staveniště bude možné nahlédnutí do projektové dokumentace.

Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Zadavatel doporučuje, aby sešití bylo opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace)

- Prokázání kvalifikačních předpokladů (v tomto oddílu nabídky bude použito čestné prohlášení pro splnění základní kvalifikace, které je přílohou zadávací dokumentace a další příslušné doklady k doložení kvalifikace)

- Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

- Cenová nabídka včetně uvedení platebních podmínek a sankcí

- Vyplněný výkaz výměr

- Podepsaný návrh SOD

- Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (v tomto oddílu nabídky bude formulář „Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů“, který je přílohou zadávací dokumentace)

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označených Veřejná zakázka,  „Změna vytápění muzeum Krásno – Cínová 408“ neotevírat nabídka. Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče.

11. Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Zadavatel nepřipouští dle § 102 zákona variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné koncepce technického řešení než v projektové dokumentaci. Variantním řešením není použití alternativních pracovních postupů a materiálů dle podmínek čl. 2 zadávací dokumentace.

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- ponechání všech nabídek pro archivaci, nevracet uchazečům podané nabídky

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku

- součinnost vybraného uchazeče při veřejnosprávní kontrole

13. Zveřejnění smlouvy

Smlouvu o dílo na akci: ,,Změna vytápění muzeum Krásno – Cínová 408“  zveřejní v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. objednavatel neprodleně po podpisu obou smluvních stran!

Ing. Michael Rund									     ředitel Muzea Sokolov,

V Sokolově 10.9.2019    		příspěvkové organizace Karlovarského

Přílohy:

| Formuláře: | Krycí list nabídky Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů |
| --- | --- |
| vzorová podoba smlouvy o dílo |  |
| projektová dokumentace, výkaz výměr v elektronické podobě |  |
| stavební povolení závazné stanovisko – odbor životního prostředí |  |

### Krycí list nabídky

na akci:

„Změna vytápění muzeum Krásno – Cínová 408“

# Údaje o uchazeči

| Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |  |  |  |
| Právní forma |  |  |  |  |
| IČ |  |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |  |
| Fax |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |  |  |  |

# Cenová nabídka

| Nabídková cena díla bez DPH |  | K |
| --- | --- | --- |
| #### DPH |  | ##### Kč |
| #### Celková cena včetně DPH |  | ##### K |

Termínová nabídka

| Lhůta zpracování zakázky (v kalendářních dnech) |  |
| --- | --- |
| Zahájení prací (přesné datum) |  |
| Ukončení prací (přesné datum) |  |

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

###### Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku splňujeme základní kvalifikaci v níže uvedeném stanoveném rozsahu.

Základní kvalifikaci splňuje dodavatel:

  - jenž nebyl pravomocně odsouzen pro trestné činy vyjmenované v zákoně,

  - který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení,

  - vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,

  - jenž není v likvidaci,

  - který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nedoplatek

    - na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění či nedoplatek na pojistném

    - a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  - jenž nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán, či jemuž nebylo pravomocně uloženo kárné opatření,

  - který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

  - kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce cizinců

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení

a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci díla je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu výstavby a že jsme provedli kontrolu úplnosti zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace vzhledem k jednoznačnosti zadání a technického řešení a že nám jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné požadavky nezbytné k realizaci díla.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ………………….. dne …………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky. KONEC