Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)

**tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku**

V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí ZZVZ, vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.

**Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá elektronicky. Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.**

**Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky. Dodavatel či účastník řízení je však povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se zadavatelem na:** [**https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html**](https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html)

**Registrace v E-ZAK není zpoplatněna. K provedení registrace je elektronický podpis nutný, a pokud jím dodavatel nedisponuje, může vyzvat zadavatele k jeho předregistraci prostřednictvím e-mailové adresy:** [**petra.hnatkova@zzskvk.cz**](mailto:petra.hnatkova@zzskvk.cz)

**Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz**

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: [podpora@ezak.cz](mailto:podpora@ezak.cz), tel. 538 702 719.

### Název zakázky

**„ZZS Karlovarského kraje – agregáty - 2019“**

Toto zadávací řízení bylo zveřejněno na profilu zadavatele pod evidenčním číslem veřejné zakázky **P19V00000249.**

### Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks náhradních zdrojů pro výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, v souladu s technickou specifikací předmětu plnění v příloze této výzvy (technická specifikace zdroj A., technická specifikace zdroj B.).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 661.157,00 Kč bez DPH

Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

- doplnění identifikačních údajů účastníka, finančních částek smluvní ceny, doplnění kontaktních informací, bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

1. **Doba a místo plnění veřejné zakázky**

Předpokládaná doba zahájení plnění je závislá na ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným účastníkem. Uzavření smlouvy se předpokládá do 07/2019, přičemž předmět plnění bude dodán do 30 dnů od účinnosti smlouvy.

Místem plnění veřejné zakázky jsou výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje:

Výjezdová základna Nejdek na adrese Karlovarská 1347, 362 21 Nejdek

Výjezdová základna Mariánské Lázně na adrese U nemocnice 464, 353 01 Mariánské Lázně

1. **Pravidla pro hodnocení nabídek**

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnocením ekonomické výhodnosti se rozumí hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny v Kč vč. DPH.

Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny na 800.000,00 Kč vč. DPH

Překročení maximální ceny pro jednotlivé části je důvodem pro vyloučení účastníka.

1. **Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka**
2. Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

1. Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději do 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

1. Technická kvalifikace

K prokázání technické kvalifikace zadavatel požaduje:

1. seznam 2 významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; za významnou zakázku se považuje zakázka na dodávku záložních zdrojů v objemu min. 400.000,00 Kč vč. DPH
2. popisy a fotografie předmětu plnění určeného k dodání v takovém rozsahu, aby bylo možné posoudit soulad nabízeného plnění s technickou specifikací uvedenou v této výzvě

**Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích** *(popř. mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ)****.***

**Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli** originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy,

**Nepředložení těchto údajů, dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.**

Účastníci mohou předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

1. základní způsobilost, a
2. profesní způsobilost v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.

Účastník může rovněž prokázat splnění kvalifikace nebo její části certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně.

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou,
2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
3. doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a
4. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
5. **Další povinné součásti nabídky**

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce

1. určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
2. předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
3. v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložení, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky;
4. **Způsob zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

V případě, že účastník zjistí nesrovnalosti v zadávacích podmínkách, je oprávněn v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ, požádat písemně o vysvětlení zadávací dokumentace.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

1. Celková cena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH v Kč (z ceny bez DPH) a celková cena v Kč vč. DPH.

2. Rekapitulaci nákladů na realizaci celé zakázky s členěním po jednotlivých ucelených částech dle přílohy Cenová nabídka.

1. **Podání nabídky**

Nabídky musí být doručeny zadavateli do **10.12.2019 do 10:00 hod.** výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Nabídky mohou být podány výhradně elektronickými prostředky, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

1. **Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky**

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

* + Obsah nabídky
  + Prokázání kvalifikace
  + Cenová nabídka (bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace)
  + Návrh smlouvy – účastník použije závazný vzor návrhu smlouvya doplní jej o požadované údaje.
  + Seznam poddodavatelů – účastník uvede výčet všech poddodavatelů na dodávky a služby. Dále uvede rozsah věcného plnění na realizaci zakázky u těchto poddodavatelů. V případě, že účastník nebude v rámci svého plnění využívat poddodavatele, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení.
  + Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení (vzor přílohy je součástí zadávací dokumentace)
  + Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace (vzor přílohy je součástí zadávací dokumentace)
  + Případně další přílohy a doplnění nabídky

1. **Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku**

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

1. **Práva zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo:

* veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník
* vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě

1. **Identifikační údaje zadavatele**

Název: **Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,**

**příspěvková organizace**

Sídlo: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 00574660

Statutární zástupce: MUDr. Jiří Smetana, ředitel

Profil zadavatele: <https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_69.html>

V Karlových Varech, dne 19.11.2019

………………………………………………………

MUDr. Jiří Smetana

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

**Přílohy:**

Návrh smlouvy

Technická specifikace zdroj A.

Technická specifikace zdroj B

Cenová nabídka

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení

Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace

**Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a**

**čestné prohlášení o pravdivosti údajů**

Čestně prohlašuji, že jako účastník o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci plnění je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky a seznámili se s celou zadávací dokumentací vzhledem k jednoznačnosti zadání a technického řešení.

Prohlašuji, že jsme jako účastník o veřejnou zakázku průběžně sledovali, do konce lhůty pro podání nabídek, předmětnou zakázku na Profilu zadavatele z důvodu případného vysvětlení zadávací dokumentace a jeho začlenění do nabídky.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce účastníka

**Technická specifikace zdroj A.**

**Technická specifikace náhradního zdroje pro „VZ NEJDEK“**

Součástí je dodávka a instalace náhradního dieselového zdroje pro výjezdovou základnu v Nejdku včetně všech souvisejících prací pro řádnou funkci náhradního zdroje.

**Obsah prací a dodávek pro VZ Nejdek:**

1. Úprava elektroinstalace pro zálohování celé výjezdové stanice
2. Osazení nového rozvaděče záskoku R-ATS s přípravou dle rozměrových / technických možností na stanici
3. Nová elektroinstalace na propojení systému zálohy
4. Kabelové trasy (silové a podružné) k novému náhradnímu zdroji vč. nosného materiálu
5. Stavební přípomoce k elektro-části k náhradnímu zdroji (vč. požárních ucpávek)
6. Stavební úpravy pro osazení VZT a spalinovodu k náhradnímu zdroji vč. začištění a výmalby
7. Speciální stěhování do ztíženě přístupné budoucí strojovny (zadavatel připouští možnost demontáže a zpětné montáže soustrojí pro snazší nastěhování )
8. Dodávka kompletní technologie vzduchotechniky a spalinové cesty k náhradnímu zdroji
9. Předání skutečného provedení díla, dokumentace k náhradnímu zdroji v českém jazyce, výchozí revizní zprávu elektro

**Technická specifikace - Generátor**

* Minimální výkon generátoru (LTP): 20 kW
* Jmenovité napětí: 400V/230V
* Frekvence: 50 Hz
* Kapotované provedení v provedení SUPERSILENT – maximální možná hlučnost 60 dBA na 7 metrů (kapotáž v provedení do strojovny s přípravou pro VZT a nerezový spalinovod)
* Izolace třída H
* Počet fází 3
* Třída vyhotovení G3
* Modul PMG (buzení magnety – možnost skokového zatížení)
* Alternátor: bezkartáčový synchronní
* Automatická regulace napětí AVR (přesnost +/- 1%)
* Ochrana proti přetížení, sledu fází apod.
* Vstupy a výstupy konfigurovatelné pro různé potřeby
* Palivová nádrž integrovaná v rámu – doba zálohy bez dotankování min. na 12 hod.
* Maximální rozměry soustrojí (d.xš.xv.) 2200 x 800 x 1500 mm
* Záchytná eko vana na případné úkapy

**Technická specifikace - motor**

* Motor vznětový, vodou chlazený
* **Emisní norma pohonné jednotky min. STAGE IIIA**
* Temperování motoru vč. termostatu nebo řízení teploty z jednotky DA
* Řízený dobíjecí zdroj pro akumulátor
* Spotřeba motoru při 75% zatížení max. do 4,5 l/hod.
* Olejový senzor
* Teplotní senzor
* Systém startování – elektrické 12V.

**Technická specifikace - řídící jednotka zdroje a záskoku**

* Multifunkční jednotka záskoku (preference v provedení PLC)
* Menu řídící jednotky v českém jazyce
* Sledování hodnot na všech fázích (programovatelný parametr limitních hodnot napětí pro start náhradního zdroje
* Zobrazení V, HZ, A, U, teplota motoru, množství paliva, napětí akumulátoru;
* Možnost připojení jednotky (nástavbového modulu) do LAN nebo GSM pro vzdálený dohled a řízení zdroje
* Nástavbový modul pro předčasnou výstrahu (nahlášení závady a hlídání parametrů soustrojí a informování ještě před vznikem poruchy / nefunkčnosti náhradního zdroje)
* GPRS modul pro vzdálený dohled a přenos předčasné výstrahy na určená PC / MOB.

**Technická specifikace - rozvaděč záskokového automatu R-ATS**

**Požadovaná specifikace:**

* Automatický i manuální provoz
* Manuální režim bez nutnosti otevření rozvaděče
* Jednoduchá možnost síťové konfigurace
* Stykače nebo elektrický- motorový přepínač
* Detekční třífázová relé napětí sítě a napětí výstupu
* Výstup pro napájení vlastní spotřeby motorgenerátoru

**Stavové kontrolky:**

* Síť přítomna
* Zátěž napájena ze sítě
* Napětí motorgenerátoru
* Zátěž napájena z motorgenerátoru

**Nasávání čerstvého vzduchu:**

* Kontrola plochy stávajícího prostupu a v případě nevyhovujícího parametru – osazení nového prostupu vč. protidešťové žaluzie a vnitřní uzavírací klapky se servo-pohonem (ovládání z řídící jednotky DA)

**Výdech ohřátého vzduchu:**

* Čtyřhranné potrubí dle výrobní výkresové dokumentace (vypracování výkresové dokumentace je dodávkou zhotovitele)
* Pružný límec s přechodovým dílcem pro napojení na výdechovou část na kapotáži (na přírubu kapotáže)
* Uzavíratelná klapka VZT vč. servo pohonu (ovládání z řídící jednotky DA)
* Potrubí kpl. izolováno – izolace vč. AL povrchu
* Prostup přes obvodové zdivo vč. protidešťové pozinkové venkovní žaluzie

**Spalinovod – kouřovod**

* Třísložkové nerezové potrubí do 600°C / 5000 Pa (izolace min. 32 mm)
* Systém spalinovodu bude splňovat certifikaci na vysokotlaké přetlakové vedení
* Prostup přes obvodové zdivo vč. krycích nerezových límců
* Kotvení spalinovodu, konzolí a koncovky spalinovodu je součásti dodávky
* Na spalinovou cestu bude vyhotovena výchozí revizní zpráva na spalinové cesty

Další minimální požadavky:

* Certifikace soustrojí min. ISO 9001/2000, ISO 14001/2004
* Soustrojí musí být nové – nepoužité, od roku výroby 2019
  + - Konstrukce zaměřená na bezpečnost - aktivace třípólového nebo čtyřpólového jističe při zastavení motoru;
    - Stabilní výkon, rychlá odezva na kolísání zatížení;
    - Uzamykatelná palivová nádrž.
    - Odpojovač akumulátorů
    - Zařízení pro studený start (v případě poruchy předehřevu)
* SERVIS – dodavatel náhradního zdroje musí mít vlastní servisní středisko. Dodavatel se zavazuje dodávat náhradní díly po dobu min. deseti let od předání soustrojí
* SERVIS – v případě záruční vady požaduje zadavatel nástup do 240 minut., nebo do uvedené doby přistavit náhradní zdroj do doby odstranění poruchy

**Technická specifikace zdroj B.**

**Technická specifikace náhradního zdroje pro „VZ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ“**

Součástí je dodávka a instalace náhradního dieselového zdroje pro výjezdovou základnu v Mariánských Lázních včetně všech souvisejících prací pro řádnou funkci náhradního zdroje.

**Obsah prací a dodávek pro VZ Mariánské Lázně:**

* + - 1. Úprava elektroinstalace pro zálohování celé výjezdové stanice
      2. Osazení nového rozvaděče záskoku R-ATS s přípravou dle rozměrových / technických možností na stanici
      3. Nová elektroinstalace na propojení systému zálohy
      4. Kabelové trasy (silové a podružné) k novému náhradnímu zdroji vč. nosného materiálu
      5. Stavební přípomoce k elektro-části k náhradnímu zdroji
      6. Vyhotovení venkovní základové desky pro umístění zdroje
      7. Úprava zpevněné plochy kolem budoucího náhradního zdroje (servisní a obslužný prostor)
      8. Předání skutečného provedení díla, dokumentace k náhradnímu zdroji v českém jazyce, výchozí revizní zprávu elektro

**Technická specifikace - Generátor**

* **Minimální výkon generátoru (LTP): 20 kW**
* Jmenovité napětí: 400V/230V
* Frekvence: 50 Hz
* Kapotované provedení v provedení ULTRASILENT (areál nemocnice) – maximální možná **hlučnost 55 dBA na 7 metrů**. Kapotáž bude ve venkovním  provedení (pozinková ochrana kapotáže)
* Izolace třída H
* Počet fází 3
* **Třída vyhotovení G3**
* **Modul PMG (buzení magnety – možnost skokového zatížení)**
* Alternátor: bezkartáčový synchronní
* Automatická regulace napětí AVR (přesnost +/- 1%)
* AMF funkce
* Ochrana proti přetížení, sledu fází apod.
* Vstupy a výstupy konfigurovatelné pro různé potřeby
* Palivová nádrž integrovaná v rámu – doba zálohy bez dotankování min. na 12 hod.
* Maximální rozměry soustrojí (d.xš.xv.) 2600 x 1500 x 2000 mm
* Výdech z kapotáže vzduchu + vyústění kouřovodu bude přizpůsoben proti sněhu a dešti vč. natočení do volného prostředí (poloha vyústění se dohodneme na místě realizace)
* Záchytná eko vana na případné úkapy

**Technická specifikace - motor**

* Motor vznětový, vodou chlazený
* **Emisní norma pohonné jednotky STAGE IIIA**
* Temperování motoru vč. termostatu nebo řízení teploty z jednotky DA
* Řízený dobíjecí zdroj pro akumulátor
* Spotřeba motoru při 75% zatížení max. do 4,5 l/hod.
* Olejový senzor
* Teplotní senzor
* Systém startování – elektrické 12V.

**Technická specifikace - řídící jednotka zdroje a záskoku**

* Multifunkční jednotka záskoku (preference v provedení PLC)
* Menu řídící jednotky v českém jazyce
* Sledování hodnot na všech fázích (programovatelný parametr limitních hodnot napětí pro start náhradního zdroje)
* Zobrazení V, HZ, A, U, teplota motoru, množství paliva, napětí akumulátoru;
* Možnost připojení jednotky (nástavbového modulu) do LAN nebo GSM pro vzdálený dohled a řízení zdroje
* Nástavbový modul pro předčasnou výstrahu (nahlášení závady a hlídání parametrů soustrojí a informování ještě před vznikem poruchy / nefunkčnosti náhradního zdroje)
* GPRS modul pro vzdálený dohled a přenos předčasné výstrahy na určená PC / MOB.

**Technická specifikace - rozvaděč záskokového automatu R-ATS**

**Požadovaná specifikace:**

* Automatický i manuální provoz
* Manuální režim bez nutnosti otevření rozvaděče
* Jednoduchá možnost síťové konfigurace
* Stykače nebo elektrický- motorový přepínač
* Detekční třífázová relé napětí sítě a napětí výstupu
* Výstup pro napájení vlastní spotřeby motorgenerátoru

**Stavové kontrolky:**

* Síť přítomna
* Zátěž napájena ze sítě
* Napětí motorgenerátoru
* Zátěž napájena z motorgenerátoru

Další minimální požadavky:

* Certifikace soustrojí min. ISO 9001/2000, ISO 14001/2004
* Soustrojí musí být nové – nepoužité, od roku výroby 2019
  + - Konstrukce zaměřená na bezpečnost - aktivace třípólového nebo čtyřpólového jističe při zastavení motoru;
    - Stabilní výkon, rychlá odezva na kolísání zatížení;
    - Uzamykatelná palivová nádrž.
    - Odpojovač akumulátorů
    - Zařízení pro studený start (v případě poruchy předehřevu)
* SERVIS – dodavatel náhradního zdroje musí mít vlastní servisní středisko. Dodavatel se zavazuje dodávat náhradní díly po dobu min. deseti let od předání soustrojí
* SERVIS – v případě záruční vady požaduje zadavatel nástup do 240 minut., nebo do uvedené doby přistavit náhradní zdroj do doby odstranění poruchy !!

|  |
| --- |
| **Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace** |

|  |
| --- |
| **Veřejná zakázka** |
| **ZZS Karlovarského kraje – agregáty - 2019** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Účastník:** | |
| **Společnost:** |  |
| **Zastoupena:** |  |
| **Se sídlem:** |  |
| **IČO:** |  |
| **Zapsaná v OR u:** |  |

který samostatně/společně s jinou osobou/společně s jinými osobami *(nehodící se škrtněte)*

(dále jen jako „dodavatel“) hodlá podat nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku

**čestně a pravdivě prohlašuje, že:**

1. se před předložením dokladů o kvalifikaci podrobně **seznámil se zadávacími podmínkami**,
2. není nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 zákona, tedy dodavatelem, který:
3. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
4. trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
5. trestný čin obchodování s lidmi,
6. tyto trestné činy proti majetku
   1. podvod,
   2. úvěrový podvod,
   3. dotační podvod,
   4. podílnictví,
   5. podílnictví z nedbalosti,
   6. legalizace výnosů z trestné činnosti,
   7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
7. tyto trestné činy hospodářské
   1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
   2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
   3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
   4. pletichy při veřejné dražbě,
   5. poškození finančních zájmů Evropské unie,
8. trestné činy obecně nebezpečné,
9. trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
10. tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
11. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
12. trestné činy úředních osob,
13. úplatkářství,
14. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

1. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
2. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
3. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
4. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat

1. tato právnická osoba,
2. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
3. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
4. splňuje **profesní způsobilost**, kterou zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci,
5. splňuje **technickou kvalifikaci**, jelikož realizoval v posledních *3* letech následující zakázky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Objednatel | zakázka | Smluvní cena v Kč bez DPH | Termín realizace  od - do |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost a správnost veškerých údajů uvedených v tomto čestném prohlášení.

|  |  |
| --- | --- |
| **Místo a datum podpisu:** |  |
| **Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby za účastníka:** |  |
| **Podpis oprávněné osoby účastníka:** |  |