# D1.3 Požárně bezpečnostní řešení

ZPRACOVAL   :    Ing. Iveta Charousková , Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary

ČKAIT 0300462

PROJEKTANT  :     G-PROJEKT

Ing. Roman Gajdoš,  Karlovy Vary

INVESTOR      :     Domov pro seniory v Perninku  p.o., Nádražní 268, Pernink

NÁZEV STAVBY  :                                                                                                                      DATUM      :   II.2019

Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B                                  STUPEŇ PD :     DSP

Stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p.o.

mob. 606 411 969 (Ing. Charousková),  charouskova.iveta@seznam.cz

A., Základní údaje :

--------------------

Identifikace :

--------------

Název stavby  :  Vestavba v podstřešním prostoru pavilonu B

Stavební úprava vybraných pokojů a zázemí kuchyně

Domova pro seniory v Perninku, p.o.

- řešení požární ochrany

Místo stavby  :  Domov pro seniory v Perninku p.o.,

Nádražní 268, Pernink

Stupeň PD     :  DSP

Projektant    :  G-PROJEKT

Ing. Roman Gajdoš, Karlovy Vary

Investor      :  Domov pro seniory v Perninku

Rozsah a koncepce požárně bezpečnostního řešení odpovídá stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb, vyhlášce č. 23/2008 Sb. – změně č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, a příslušným českým technickým normám.

Účel a umístění stavby :

------------------------

Předmětem předložené PD je celková modernizace všech dosud původních prostorů, s důrazem na vestavbu v nyní prázdném podkroví pavilonu B, kde se nově soustředí provozní prostory. Uvolněné prostory po kancelářích v obytných částech pavilonů budou využity pro bydlení klientů. Upraví se počet lůžek tak, aby ubytování bylo komfortnější. Bude více jednolůžkových pokojů, a navýší se hygienické prostory k několika pokojům.

Stavebně se upraví nevyhovující technologické provozy (kuchyně, prádelna, šatny, skladovací kapacity).

Počet funkčních jednotek  : 16 jednolůžkových pokojů

19 dvoulůžkových pokojů

Počet uživatelů             54 lůžek pro klienty (beze změny)

Popis navržených úprav :

-------------------------

## Pavilón B, podkroví (3.NP)

Hlavním předmětem stavebních úprav je vestavba užitných prostor do nyní prázdného podkroví pavilonu B (nezateplená půda). Nově zde bude soustředěno provozní zázemí – kanceláře pro provozní pracovníky, denní/zasedací místnost, šatna personálu, hygienické zázemí. Komunikační spojení bude zajištěno nově dostavěným středním schodištěm a propojovací chodbou do pavilonu A k evakuačnímu výtahu a k původnímu schodišti ve 3. NP pavilonu A.

Střešní plášť bude upraven, plochy střechy se zateplí podle nyní platných předpisů a vymění se střešní krytina.

Denní osvětlení bude zajištěno vikýři s okny a francouzskými balkony, sestavami svislých oken a střešních oken a samostatnými střešními okny.

Je nutno přivést potřebná média – ústřední vytápění, vodu a kanalizaci, elektrické rozvody a slaboproudou síť.

Přehled kapacit : 7 kanceláří, zasedací místnost, šatny personálu 30 skříněk,

sklady, archiv.

## Pavilón A, podkroví (3.NP)

V tomto podlaží budou zrušeny kanceláře a obnoveny ubytovací jednotky pro klienty. Všechny ubytovací buňky budou mít vlastní hygienické zázemí

(koupelna s WC, bezbariérovou sprchou a umyvadlem). Tyto pokoje jsou určeny pro klienty s dobrou celkovou samoobslužností.

Přehled kapacit : 5 dvoulůžkových pokojů, 2 komory, evakuační výtah a

schodiště.

Celkově je možno ubytovat 10 klientů.

## Pavilón B, 2.NP

Severní trakt (do silnice) je již kompletně upraven a nebude se do něj zasahovat, pouze místnost vedle středního schodiště se vystrojí jako jednolůžkový pokoj.

Ve spojovacím krčku, bude doplněna zimní zahrada, jinak je tato část již zmodernizována.

Celkově je možno ubytovat 15 klientů.

## Pavilón A, 2.NP

Západní polovina je již částečně upravena a nebude se do ní zasahovat, pouze místnosti 2.50 se vystrojí jako dvoulůžkový pokoj.

Ve druhé polovině se přemění kanceláře na jednolůžkové pokoje.

Přehled kapacit : 10 jednolůžkových pokojů, 1 dvoulůžkový pokoj, společná

koupelna s vybavením pro imobilní, WC pro imobilní, WC a

sprcha pro personál.

Celkově je možno ubytovat 12 klientů.

## Pavilón B, 1.NP

Celé podlaží je již kompletně upraveno a nebude se do něj zasahovat.

Přehled kapacit : 2 jednolůžkové pokoje, 6 dvoulůžkových pokojů ( pro

převážně ležící klienty ), společná koupelna s vybavením

pro imobilní, WC pro imobilní, ordinace lékaře.

Celkově je možno ubytovat 14 klientů.

## Pavilón A, 1.NP

V tomto podlaží je jeden jednolůžkový pokoj zřízený v rámci vestavby evakuačního výtahu, dvoulůžkový pokoj přestavěný z ergoterapie.

Nově zde vznikne jeden dvoulůžkový pokoj v prostoru dvou stávajících kanceláří.

Ostatní plochy slouží jako stravovací provoz. Zůstane zachována jídelna pro klienty. Kuchyně se kompletně vybourá a provede se nové dělení provozů podle současných předpisů.

Celkově je možno ubytovat 3 klienty

## Pavilón B, 1.PP

V tomto podlaží nebyly provedeny žádné zásadní stavební úpravy, pouze byla zrušena kotelna na pevná paliva a nahrazena plynovou kotelnou. Je zde nově vestavěna centrální šatna zdravotnického a ošetřovatelského personálu. Předpokládá se pouze ženské osazenstvo v celkovém počtu 20 osob ve všech směnách.

Ostatní prostory budou užívány jako dílny, sklady a doplňkové provozy.

Přesné polohové umístění stavby je patrné z výkresu situace.

Technologická část :

--------------------

V objektu je již instalovaný evakuační výtah.

Poznámka :

Evakuační výtah … dle ČSN 73 0802, čl. 5.3.2b) musí tvořit samostatný požární úsek, pokud není součástí CHÚC /B,C/. Dle ČSN 73 0835, čl. 10.5.7 u změn staveb (podle ČSN 73 0834),  může evakuační výtah tvořit sam. požární úsek s výstupem (vstupem) do požárního úseku bez požárního rizika, který komunikačně propojuje evakuační výtah s CHÚC. Dveře ústící do tohoto požárního úseku, musí být požární a současně kouřotěsné (klasifikace EI-Sm-C).

Popis konstrukcí :

Základní svislou nosnou konstrukci tvoří zdivo ze standardních zdících  materiálů s oboustrannou omítkou. Stropní konstrukce jsou ŽB.  Střešní konstrukce je dřevěný krov s celoplošným podhledem z desek SDK. 3x vnitřní schodiště je ŽB.

Dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 jsou nosné a požárně dělící konstrukce stavebního objektu nehořlavé.

Max. půdorysné rozměry objektu (pavilon A + pavilon B) jsou 56,0 x 18,2 m, požární výška objektu je < 9,0 m.

Posouzení stavby : Z hlediska požární bezpečnosti stavební úpravy v objektu

jsou posouzené dle níže uvedených předpisů

- ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a

konstrukcí staveb

- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSNEN 13501-2 (730860) Požární klasifikace stavebních výrobků a

konstrukcí staveb

- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě

vzduchotechnických zařízení

- ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

- ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část1

Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných

prostorech

ČSN 73 0802:2009 PBS Nevýrobní objekty

ČSN 73 0835:2006 PBS Budovy zdravotnických zařízení

ČSN 73 0818:1997 PBS Obsazení objektu osobami

ČSN 73 0848:2009 PBS Kabelové rozvody

ČSN 73 0872:1996 PBS Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

ČSN 06 1008:1997 PBS Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN 73 0873:2033 PBS Zásobování požární vodou

ČSN 65 0201:2003 PBS Hořlavé kapaliny

Vyhláška č. 146/2001 Sb.

Vyhláška č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,

Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“

Seznam použitých zkratek

- EPS  elektrická požární signalizace

- HS   hydrantový systém

- HZS  hasičský záchranný sbor

- KS   konstrukční systém

- N.O. nouzové osvětlení

- NP   nadzemní podlaží

- PBŘ  požárně bezpečnostní řešení

- PBS  požární bezpečnost staveb

- PÚ   požární úsek

- SPB  stupeň požární bezpečnosti

- PNP  požárně nebezpečný prostor

- HP   přenosný hasicí přístroj

- ÚC   úniková cesta

- NÚC  nechráněná úniková cesta

- ČCHÚC částečně chráněná úniková cesta

- ú.p. únikový pruh (550 mm)

- VZT  vzduchotechnika

- R,E,I,W,C,S  Mezní stavy dle ČSN 73 0810

Způsob využití nově upravovaných podlaží :

1.NP : jídelna s kuchyní, kuřárna, sesterna s ordinací lékaře, koupelna,

10 ubytovacích jednotek

2.NP : obsluha podlaží, koupelny, WC,

20 ubytovacích jednotek

3.NP : komory, čistící místnost, administrativní prostory, šatny personálu

5 ubytovacích jednotek

Zařazení výše popsaných stavebních úprav do změn staveb :

- půdní vestavba administrativních prostor

- dle ČSN 73 0834 čl. 3.1 … jde o změnu staveb II – s uplatněním

specifických požadavků ČSN 73 0802 a přidružených norem

- změna užívání původních kanceláří na ubytovací jednotky

- dle ČSN 73 0834 čl. 3.1 … jde o změnu staveb II – s uplatněním

specifických požadavků ČSN 73 0802 a přidružených norem

- stavební úpravy v části 1.NP (jídelna s kuchyní, zázemí pro personál

kuchyně) a části 2.NP (obsluha podlaží)

- dle ČSN 73 0834 čl. 3.1 … jde o změnu staveb I – s uplatněním

omezených požadavků ČSN 73 0802 a přidružených norem

V jednom objektu se mohou vyskytovat změny staveb všech skupin.

Dle ČSN 73 0835, čl. 4.3 stavební objekt, ve  kterém PD řeší výše popsanou půdní vestavba, změnu v užívání původních kanceláří na pokoje a změnu dispozic v části 1.NP je stávajícím zařízením ústavní sociální péče.

Poznámka : objekt byl realizován cca v první polovině 20 století, v původním

objektu byla absence jakýchkoliv prvků požární bezpečnosti.

Při každé stavební  úpravě, které probíhali v posledních deseti

létech se v objektu instalovali požární uzávěry, EPS, NO,

evakuační výtah  …

Rozdělení nadzemních podlaží stavebního objektu do požárních úseků :

--------------------------------------------------------------------

N1.1 – chodba, včetně koupelny a WC  – požární úsek, bez požárního rizika

N1.2 – sesterna, ordinace lékaře, ergoterapie

N1.3 – kuchyň, jídelna, WC imobilní

N1.4 – úklid, čistící místnost, el. rozvaděče

N1.5-N1.14 – každá ubytovací jednotka v 1.NP tvoří sam. požární úsek

N2.1, N2.2 – chodba, včetně koupelny a WC  – požární úsek, bez požárního

rizika

N2.3 – úklid

N2.4 – obsluha podlaží, denní místnost

N2.5 - čistící místnost

N2.6 – sklad

N2.7-N2.24 – každá ubytovací jednotka ve 2.NP tvoří sam. požární úsek

N3.1 – chodba – požární úsek, bez požárního rizika

N3.2, N3.3  – každá komora tvoří sam. požární úsek

N3.4 – čistící místnost

N3.5 – administrativní prostory se zázemím a šatnou

N3.6-N3.10 – každá ubytovací jednotka ve 3.NP tvoří sam. požární úsek

N1N3.11/3 – střední schodiště propojující 1.NP se 3.NP … CHÚC A

P1N3.12/4 - evakuační výtah

P1N3.13/4 – stávající schodiště vlevo propojující 1.PP se 4.NP   … ČCHÚC

P1N3.14/4 - stávající schodiště vpravo propojující 1.PP se 4.NP  … ČCHÚC

P1N3.15/4 - stávající osobní výtah se strojovnou výtahu

Schodiště vlevo a vpravo je považované v souladu s ČSN 73 0834, čl. 5.6.1 za ČCHÚC, které vede sam. požárním úsekem bez požárního rizika, bez zvláštního požadavku na jeho větrání.

Předmětem řešení předloženého PBŘ je :

1.NP

N1.3        - část zázemí kuchyně  (kuchyň, jídelna …) … změna staveb I

N1.14       – nová ubytovací jednotka (pavilon A)

2.NP

N2.4        – obsluha podlaží, denní místnost   …  změna staveb I

N2.22-N2.24 – každá nová ubytovací jednotka ve 2.NP tvoří sam. požární úsek

3.NP

N3.5       – administrativní prostory se zázemím a šatnou

N3.6-N3.10 – každá nová ubytovací jednotka ve 3.NP tvoří sam. požární úsek

### Požární riziko a stupeň požární bezpečnosti :

### -------------------------------------

Požární riziko je posouzeno podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0835, v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §3 a §4.

Požární riziko a stupeň požární bezpečnosti byly určeny dle ČSN 73 0802,

ČSN 73 0835.

Požární úsek     pv       a       b    c       S           SPB

nehořlavý konstrukční systém

hp pro NP < 9,0 m

---------------------------------------------------------------

požární úseky ubytovacích jednotek

40      1,0                               IV

dle ČSN 73 0835, čl. 10.4.1

požární úseky bez požárního rizika

pn = 5,0 kg.m-2

ČSN 73 082, čl. 6.7                        I

N3.5          administrativní prostory

42,0     1,0           1,0   316,2        III

výtahy           ČSN 73 0802, čl. 8.10.2                   II

CHÚCA, ČCHÚC                                               II

--------------------------------------------------------------

Výpočtová část :

----------------

Ubytovací jednotky

Dle ČSN 73 0835, čl. 10.3.1 bez dalších průkazů lze použit hodnoty

pv = 40 kg.m-2  a = 1,0

Administrativní prostory

Dle ČSN 73 0802, tab. B.1 a čl. B1.4 je výpočtové požární zatížení

pv = 42 kg.m-2, a součiniteli a = 1,0.

Velikost požárních úseků dle ČSN 73 0802, tab. 9

-------------------------------------------------

požární úsek     a              dovolené rozměry

---------------------------------------------------------------

pro        a max. = 1,0 m        62,5 x 40,0 m

Max. půdorysné rozměry objektu jsou 56,0 x 18,2 m.

Rozměry všech posuzovaných požárních úseků vyhovují, jsou menší.

Stavební konstrukce

--------------------

Stavební konstrukce požárních úseků mají nejmenší požární odolnost v minutách

stanovenou podle druhu  konstrukce a podle stupně požární bezpečnosti požárního  úseku.

Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí :

----------------------------------------------------

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §5 se při posouzení stavebních konstrukcí objektu postupuje podle ČSN 73 0802.

IV.SPB            III.SPB

NP      posl.NP    PP        NP

obvodové stěny ...          REW60    REW30     REW60DP1  REW45

požární stěny a stropy      REI60    REI30     REI60DP1  REI45

požární uzávěry otvorů         EWC230DP3            EWC230DP3

EISm30DP3            EISm30DP3

EISmC230DP3          EISmC230DP3

Požární uzávěry mezi požárními úseky prostory bez požárního rizika (I.SPB) a ČCHÚC (II.SPB)                 EISaC215DP3

nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které  zajišťují stabilitu objektu

R60       R30     R60DP1   R45

nosné konstrukce střech      bez požadavku, jsou nad úrovní požárního stropu

III.SPB

výtahové šachty

- požární stěny            EI30DP1

- požární uzávěry otvorů   EW15DP1

Skutečná požární odolnost stavebních konstrukcí v objektu s přihlédnutím k ČSN 73 0834 a ČSN 73 0821 :

-------------------------------------------------------------------------

Nosné a požárně dělící konstrukce

- stávající zděné stěny ze standardních zdících materiálů min. tl. 150 mm

- požární odolnost min. REI90DP1

- z desek SDK s požární odolností EI30 (poslední NP)

Požární stěny (požární stěny osobního výtahu, a evakuačního výtahu)

- stávající zděné ze standardních zdících  materiálů (zdivo z pórobetonových

tvárnic) s omítkou min. tl. 150 mm

- požární odolnost EI90DP1

Obvodové stěny

- stávající zděné ze standardních zdících  materiálů min. tl. 300 mm

s omítkou

- požární odolnost REW180DP1

- okno spojovací chodby (3.NP) blíže WC,  bude s požární odolností EI15DP1

(pohotovostní klička bude pouze pro mytí)

- okna ve stávajících komorách (3.21 a 3.30) ve 3.NP budou zrušené zazděním

Požární stropy

- stávající ŽB konstrukce

- požární odolnost REI60DP1

Požární stěny se stýkají s konstrukcí podlahy a konstrukcí požárního stropu nebo podhledu střechy s funkcí požárního stropu.

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu

- viz. obvodové stěny

- viz. požární stropy

- systémové překlady dle použitého typu zdiva

- garantovaná požární odolnost R90DP1

- překlady a průvlaky z ocelových nosníků budou oplentované rabicovým

pletivem a budou obetonovány betonem tl. 35 mm

- požární odolnost R60DP1

Požární uzávěry :

- požární uzávěry do jednotlivých ubytovacích pokojů budou typu EISm30DP3

(včetně dveří vedoucích do CHÚCA a ČCHÚC*)

- požární uzávěry oddělující 3x vnitřní schodiště od chodeb (sam. požárních

úseků bez požárního rizika), CHÚCA, ČCHÚC jsou a nové budou typu EISaC215DP3

- zbývající požární uzávěry v 1.- 3.NP budou typu EIC2Sm30DP3

- požární uzávěry evakuačního výtahu jsou typu EW15DP1

- požární uzávěry stávajícího osobního výtahu jsou typu EW15DP1

* dveře pokojů jsou trvale uzavřené, pokoje převážně slouží pro osoby

s omezenou schopností pohybu, které používají k chůzi různé pomůcky (berle,

hole, chodítka, vozíky …)

Požární dveře, mimo požárních dveří uzavírající jednotlivé ubytovací pokoje,  budou vždy vybaveny samozavíračem. Dveřní sestavy je nutné označit dle vyhl. 202/99 Sb.

Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestavy (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač apod.). Podle požadavků ČSN jsou navrženy  také kouřotěsné dveře. Samozavírače jsou navrženy ve kvalitě alespoň C3 dle ČSN EN 13501.

Dle ČSN 73 0835, čl. 8.4.5.2 dveře na únikových cestách z chodeb ubytovacích podlaží 1. – 3.NP do vnitřních schodišť musí být opatřeny transparentní plochou umožňující průhled na druhou stranu dveří (její velikost má být nejméně 0,06 m2).

Za součást požárního uzávěru se považuje i dveřní nadsvětlík, popř. část příčky (pevná boční část vedle dveří), pokud plocha těchto konstrukcí není větší než 1,5násobek plochy otevíratelného požárního uzávěru, nejvýše však

6 m2 (dle ČSN 73 0802, čl. 8.5.2)

U p o z o r n ě n í :

… požární oddělení ČCHÚC (levé schodiště) je nutné provést také v 1.PP

požární uzávěr garáže musí být druhu DP1

Nosné konstrukce střech :

- dřevěný krov s celoplošným podhledem z desek SDK s požární odolností

- požární odolnost nosných konstrukcí střech včetně podhledu REI30

Nad CHÚCA bude navržen a následně provedený podhled staticky nezávislý na nosných konstrukcích střech s požární odolností EI30a↔b.

Dle ČSN 73 0835, čl. 10.4.1 a čl. 8.3.1 přípustné klasifikační požadavky na dílčí stavební konstrukce či prvky v prostoru 1. – 3.NP :

Třída reakce na oheň

Stěny a podhledy                                  B-s1

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku           B-s1

Transparentní výplně okenních a dveřních otvorů   A1

Volně vedené potrubní rozvody, včetně izolace     B-s1

Okenní a předokenní žaluzie                       C-s1

Stávající stavební provedení a nový návrh posuzovaných prostor uvedeným požadavkům vyhovuje.

Dle ČSN 73 0835, čl. 10.4.1 a 8.3.3 nesmí mít objekty, ve kterých jsou umístěna zdravotnické zařízení LZ2, vnější tepelnou izolaci obvodových stěn provedenou z materiálů třídy reakce na oheň F až B, a to včetně konstrukcí dodatečných vnějších tepelných izolací (zateplení obvodových stěn bude provedeno z desek z minerální plstě s třídou reakce na oheň A1, A2).

Zateplení podstřešního prostoru, je navrženo pomocí desek z minerálních vláken (materiál s třídou reakce na oheň A1, A2).

Dle čl. 8.3.4 ČSN 73 0835, povrchové úpravy stavebních konstrukcí v 1.- 3.NP stavebního objektu nesmí mít index šíření plamene po povrchu větší než

- 75 mm.min-1   - stěny

- 50 mm.min-1   - podhledy

Stávající a nově navržené konstrukce odpovídají výše uvedeným normovým požadavkům (omítky stěn, keramické obklady)

Pro podlahové krytiny v 1.- 3.NP lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl až Cfl.

Ke kolaudaci a změně užívání řešených části objektu budou u výše popsaných stavebních konstrukcí předloženy doklady dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. §6 a § 10 o provedení montáže požárně bezpečnostního zařízení, doklady o oprávnění osob k montáži PBZ v souladu s Vyhláškou č. 246/2001 Sb. § 10, odst. 4 a doklady potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ.

Prostupy dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §9 odst.6 :

--------------------------------------------------------------------------

Při provádění prostupů rozvodů a instalací technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., požárně dělícími konstrukcemi, musí být tyto prostupy stavebně dotěsněny, a to až k vnějším povrchům prostupujícího zařízení. Toto dotěsnění musí vykazovat stejnou požární odolnost jako požárně dělící konstrukce, kterou prostupy procházejí, a zároveň nesmí dotěsněním dojít ke změně druhu konstrukce (DP1 apod.).

Těsnění prostupů se provádí :

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení - výrobku (systému) požární

přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8)

b) dotěsněním (dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A, A2

v celé tl. konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy okolo CHÚC

(okolo požárních a evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případě

specifikovaných dále

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- EI v požárně dělících konstrukcích EI (REI)

- E v požárně dělících konstrukcích EW (REW)

Podle bodu b) lze postupovat pouze v následujících případech :

1) Jedná se o zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se o max. o 3 potrubí

s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou, potrubí musí být

třídy reakce na oheň A1, A2, nebo musí mít vnější průměr potrubí max. 30

mm. Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavá a

s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho kabelu elektroinstalace s vnějším

průměrem kabelu do 20 mm. Takový prostup může být nejen ve zděné a

betonové konstrukce, ale i v konstrukci SDK a sendvičové. Tato konstrukce

musí být dotažená až k povrchu kabelu shodnou skladbou

Podle budou b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Požární klapky osazené v požárně dělících konstrukcích musí být utěsněny podle podmínek ČSN EN 13501-4+A1 a/ nebo podle odzkoušených a klasifikovaných řešení.

Pokud nelze z provozních nebo technických důvodů zajistit u prostupů úpravy podle podmínek uvedených výše, může být těsnění prostupů nahrazeno jiným řešením posouzené autorizovanou osobou.

Každý prostup musí být zřetelně označen štítkem obsahujícím informace o …

- požární odolnosti

- druhu a typu ucpávky

- datu provedení

- firmě, adrese a jméně zhotovitele

- označení výrobce systému

Každý prostup musí být volně přístupný z důvodu jeho dalších kontrol provozuschopnosti.

Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností :

-------------------------------------------------------------------------

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §11 odst.1 u požárních úseků stavby musí být požárně nebezpečný prostor a odstupová vzdálenost stanoveny podle ČSN 73 0802.

Dle ČSN 73 0834, čl. 5.9.1 se odstupové vzdálenosti od stávající části (mimo půdní vestavby v pavilonu B) objektu nestanovují - nezvětšujeme obestavěný prostor objektu

- nezvětšujeme oproti původnímu stavu šířky nebo výšky požárně otevřených

ploch

- nezvyšujeme součin p.c o více než 30 kg.m-2

Odstupové vzdálenosti od nově řešené půdní vestavby :

------------------------------------------------------

pv = 42 kg.m-2  h = 3,0 m

čelní a zadní stěna  l = 23,0 m   po =  40%   d = 3,0 m

boční stěna 1,0/1,5 m             po = 100%   d = 1,4 m

l =  8,0 m   po =  40%   d = 2,8 m

okno 0,6+0,7+0,6/1,0 m            po = 100%   d = 1,71  … přímím směrem

d = 1,0 m … bočním směrem

okno WC (blíže spojovací chodby)  bude s požární odolností EI15DP1 (pohotovostní klička bude pouze pro mytí)

V PNP vestavby po splnění výše uvedeného opatření nejsou situované sousední objekty a řešená vestavba není situovaná v PNP sousedních objektů. PNP od objektu zasahuje mimo hranice stavebního pozemku na p.č. 2649 a 2499/1 … v délce cca 1,5 m (chodník, komunikace).

Zjištění možnosti evakuace :

-----------------------------

nikové cesty jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §10, a to tak aby svým typem, počtem, polohou, kapacitou, dobou použitelnosti, technickým vybavením, konstrukčním a materiálovým provedením a ochranou proti kouři, teplu a zplodinám odpovídali požadavkům této vyhlášky, ČSN 73 0833 a  a ČSN 73 0802.

vyhláška č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §10 odst.2

– otevíratelnost a průchodnost dveří na únikových cestách odpovídá požadavkům

ČSN 73 0802.

vyhláška č. 23/2008 Sb.– změna č. 268/2011 Sb., §10 odst.4

- únikové cesty budou vybaveny bezpečnostními značkami, tabulkami a  texty

v rozsahu nezbytném pro usnadnění  evakuace osob, vybavení únikových cest

bezpečnostním značením bude odpovídat ČSN.

Popis stávajícího stavu v objektu :

V objektu je jedna CHÚCA … střední schodiště, které  propojuje 1.NP s 2.NP. CHÚC A, byla nově doplněná o evakuační výtah.

V objektu jsou další dvě vnitřní schodiště, propojující 1.PP s 2.NP a 1.PP s 3.NP.

Popis nového návrhu :

CHÚCA bude nově propojovat 1.NP se 3.NP, CHÚCA doplňuje evakuační výtah.

Ze dvou stávajících bočních schodišť, které propojují 1.PP s 2.NP a 1.PP s  3.NP, nově budou ČCHÚC.

Stávající 2x vnitřní schodiště je ČCHÚC dle ČSN 73 0834, čl. 5.6.1, která vede samostatným požárním úsekem, bez nároků na jeho větrání.

Nově řešená část středního schodiště (2.-3.NP) - CHÚCA, bude větrána přirozeně.

1.NP – 3.NP – ubytovací část objektu :

-------------------------------------

Z ubytovacích jednotek musí být umožněna evakuace osob samostatným požárním úsekem bez požárního rizika, která je vyústěna do ČCHÚC a CHÚCA (ČSN 73 0835, čl. 10.5.2) … stavební řešení vyhovuje.

Posouzení šířek únikových cest :

--------------------------------

Normový počet osob v ubytovacích jednotkách – max. 54 x 1,5 = 81 osob

u = 81/min. 120 . 2,0 = 1,5 únikového pruhu

Skutečná šířka únikových cest z každého ubytovacího podlaží je min. 2x 1,1 m (vnitřní schodiště), dveře u kterých se nepředpokládá s přemisťováním lůžek jsou šířky 0,9 m, zbývající dveře jsou šířky 1,1 m (dvoukřídlové dveře s šířkou otevíratelného křídla < než 1,1 m, jimiž se počítá s přemisťováním lůžek,  budou opatřeny panikovým kováním, dveře se musí otevírat ve směru úniku osob).

Dovolená min. šířka únikových cest dle ČSN 73 0835 čl. 10.5.6 - 1,1 m, u dveří kde se nepředpokládá přemisťování lůžek stačí 0,9 m.

Stavební řešení těmto požadavkům vyhovuje.

Dovolená délka CHÚC A je dle ČSN 73 0802, čl. 9.10.5 je 120 m, skutečná délka CHÚC A je po jejím prosloužení do 3.NP max. 40 m.

Každé schodiště musí být u vstupu do každého podlaží označeno. Označení se skládá z pořadového čísla nadzemního podlaží doplněného písmeny NP nebo podzemního podlaží doplněného písmeny PP.

Půdní vestavba (pavilon B) :

----------------------------

Normový počet osob dle ČSN 73 0808 ..

administrativní prostory 24x 1,5  = 36 osob

šatny                    30x 1,35 = 41 osob

Z řešené půdní vestavby vede jedna NÚC po rovině, která je zaústěná do prostoru CHÚCA.

Užití jedné NÚC z prostoru řešené půdní vestavby povoluje ČSN 73 0802, tab.17.

u = E/K . s = 77/60 . 1,0 = min. 1,5 ú.p.

Skutečná šířka únikové cesty je 1,5 únikového pruhu.

Dovolená délka NÚC dle ČSN 73 0802, tab. 17 pro součinitel a = 1,0 je 25,0 m (pro jeden směr úniku). Skutečná délka NÚC s přihlédnutím k ČSN 73 0802, čl. 9.10.2 je max. 20 m.

Doba evakuace CHÚCA z 3.NP až na volné prostranství :

-------------------------------------------------------

l = 40 m  š = 2,0 únikového pruhu

Doba evakuace osob  :

0,75.lu       E.s

tu = ------- + ------- = 0,75.40/30 + (77.1,0)+(10.2,0)/40.2,0 = 2,21 minut

vu        Ku . u

Mezní doba evakuace dle ČSN 73 0802, čl. 9.4.2 je 4,0 minuty – vyhovuje.

Dveře na únikových cestách z objektu :

Dveře na únikových cestách z jednotlivých místností (skupiny místností) se otevírají proti směru úniku – podle čl. 9.13.2 ČSN 73 0802, vyhovuje, ve smyslu 9.10.2 ČSN 73 0802 se délka ÚC měří od východu z nich, jejich plocha je < než 100 m2 je v nich < než 40 osob a největší vzdálenost k východu z nich je < než 15 m. Tyto dveře mohou být osazené prahy.

Dveře na únikových cestách se otevírají ve směru úniku osob, (čl. 9.10.2 ČSN 73 0802).

Dveře na únikových cestách nemají navržené speciální bezpečnostní zámky a nesmí mít osazené prahy.

Všechny dveře se otevírají ručně.

Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně způsobu zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními prostředky :

------------------------------------------------------------------------------

Zařízení pro hašení požáru a záchranné práce dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §12 :

------------------------------------------------------------------------------

Přístupové komunikace :

-----------------------

Přístupová komunikace k objektu je již realizována v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., přílohy č.3 a dle ČSN 73 0802, čl. 12.2.2 a 12.2.3 …

- příjezdová komunikace je zpevněná, šířky min. 6,0 m

- komunikace je volně průjezdná

- komunikace umožňuje zásobování požární vodou

Vnitřní a vnější zásahové cesty :

Dle ČSN 73 0834, čl. 5.10.3 vnitřní zásahovou cestu může tvořit také CHÚCA.

Dle ČSN 73 0802, čl.  12.6.2 není nutné posuzovaný objekt vybavovat vnějšími zásahovými cestami, objekt nemá pochozí střechy.

Nástupní plocha :

U objektu je stávající nástupní plocha po celé délce čelní fasády.

Určení počtu HP :

Počet a druh hasicích přístrojů je stanoven podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §13 a přílohy 4.

Počet HP je stanovený pro upravovanou část objektu, pro zbývající neřešené prostory v jednotlivých podlažích je počet HP beze změny :

nHJ = 6.nr  = 6./0,15(S.a.c)0,5/

N1.3 (prostor kuchyně se zázemím + jídelna … 1.NP)

min. 15 HJ                  3 ks HP typ P6 (21A/113B)

1.NP … 17 lůžek (na každých 12 lůžek/min. 1ks) …  2 ks HP typ P6 (21A/113B)

## 2.NP … 27 lůžek                                   3 ks HP typ P6 (21A/113B)

3.NP … 10 lůžek                                   1 ks HP typ P6 (21A/113B)

N3.5 (půdní vestavba) min. 16 HJ                  3 ks HP typ P6 (21A/113B)

Hodnoty uvedené v závorkách vyjadřují min. požadovanou hasící schopnost přístroje.

Přenosné hasicí přístroje budou umístěné na svislé stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Sněhové hasicí přístroje budou umístěné na vodorovné stavební konstrukci a budou vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

V souladu s §9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude při kolaudaci prokázána provozuschopnost hasicích přístrojů dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok.

První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Potřeba požární vody :

N3.4  půdní vestavba … S.p > 9000

Stávající vnitřní hydranty budou zachované beze změny.

Objekt bude vybaven v prostoru půdní vestavby vnitřním hadicovým systémem  s tvarově stálou hadicí délky 20 m o jmenovité světlosti hadice 25 mm  … nejodlehlejší místo podkroví, v kterém je vnitřní hadicový systém instalován, je  od něj ve vzdálenosti do 30 m. Hadicový systém bude osazen ve výšce 1,1 – 1,3 m nad úrovní podlahy (měřeno ke středu zařízení).

U vnitřního hydrantu, bude zajištěn přetlak 0,2 MPa. Rozvod požární vody bude v nehořlavém provedení.

Doklady ke kolaudaci řešené části objektu je nutné předložit dle zákona 22/97Sb. a navazujících  pozdějších předpisů o montáži, provozuschopnosti a funkčnosti dle vyhl. 246/01 Sb. Hydrant bude zavodněný.

Normový požadavek vnější požární vody /hydrant na  potrubí DN 100 ve vzdálenosti 150 m, průtok 6 l.s-1 / je zajištěn  stávajícím vnějším hydrantem obce.

Další požadavky  na požárně bez. zařízení dle vyhlášky č.23/2008 Sb.

- změna č. 268/2011 Sb., §14 :

-------------------------------------------------------------------------

EPS

Dle požadavku ČSN 73 0835, čl. 10.7 v objektu sociální péče,  musí být instalována EPS,  pokud je v nich více než 50 (skutečnost 54) lůžek pro dospělé.

Součástí předložené PD je návrh doplnění stávajícího systému EPS v objektu a to v podstřešním prostoru pavilonu B a pro stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně.

Stávající systém,  bude rozšířený o automatické optokouřové a tlačítkové detektory umístěné v rekonstruovaných prostorech. Rozsah instalace  1. až 3.NP.

Dále budou na chodbách jednotlivých podlaží instalovány sirény.

Rozmístění jednotlivých prvků a typologie zapojení systému … viz. samostatná část PD.

SHZ :

Dle ČSN 73 0802, čl. 6.6.10 není pro posuzovaný objekt požadováno stabilní hasicí zařízení

- půdorysná plocha požárních úseků je menší než 4000 m2

- SHZ není požadováno jinými normami a předpisy

SOZ :

Dle ČSN 73 0802, čl. 6.6.11 není SOZ pro posuzovaný objekt požadováno

- v požárních úsecích je méně než 150 osob podle ČSN 73 0818

- SOZ není požadováno jinými normami ani předpisy

- doba evakuace osob z požárních úseků není delší než doba zakouření podle

ČSN 73 0802, čl. 9.1.2

Sirény :

Chodby u ubytovacích jednotek,  společné prostory,  budou doplněné o sirény.

Zhodnocení technických zařízení stavby :

----------------------------------------

Větrání :

---------

Větrání řešených části objektu je řešeno přirozeně, které je doplněné  o větrání nucené - vzduchotechnickým potrubím.

Vzduchotechnické zařízení :

--------------------------

Vzduchotechnické zařízení má za úkol zajistit předepsané mikroklimatické podmínky v prostoru objektu podle požadavků technologie, platných norem a hygienických předpisů.

Požární zabezpečení:

Veškeré potrubí procházející přes rozhraní jednotlivých požárních úseků, které je průřezu většího než 400 cm2 a jednotlivé prostupy mají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT potrubí prostupují, vzájemná vzdálenost prostupů je menší než  500 mm, musí být dle ČSN 73 0872 opatřeno protipožárními klapkami. Všechny klapky budou s požární odolností shodnou s požární odolností požární konstrukce, kterou prostupují.

V místě, kde nebude klapka osazena přesně v dělící rovině požárních úseků, bude volná část klapky nebo potrubí doizolována požární izolací (řešené VZT potrubí není nutné osazovat požární klapkou).

Nechráněné VZT potrubí pouze procházející jiným požárním úsekem bude izolováno  požární izolací s garantovanou požární odolností EI30 (VZT potrubí procházející ČCHÚC v 1.NP).

Použití požární izolace musí být dokladováno patřičným atestem.

Pro zkoušení požární odolností VZT potrubí platí ČSN  EN 1366-1.

Větrání CHÚC A v nově řešené části – 3.NP

Prostor CHÚCA ve 3.NP je větraný přirozeně, v souladu s ČSN 73 0834, čl. 5.6.5  a 5.6.6 … otevíratelnými otvory (okny, dveřmi) o ploše min. 1,5 m2 v každém podlaží, případně je-li půdorysná plocha únikové cesty větší než 20 m2, potom otvory o ploše odpovídající alespoň 7,5% půdorysné plochy únikové cesty.

Půdorysná plocha nové části CHÚCA  :

3.NP   … S = 32,98 m2    S0 = min. 3,3 m2   Sskut = 4,5 m2

Otevírací mechanismus větracích otvorů v prostoru CHÚCA smí být ve výšce max. 1,8 m nad podlahou.

Poznámka : větrání CHÚCA v 1. a 2.NP je zachováno stávající beze změny.

Vytápění :

-----------

Posuzovaná půdní vestavba, bude vytápěna ÚTV z plynového kondenzačního kotle se zásobníkem s jmenovitým tepelným výkonem 24,1 kW < 50 kW, který je nově instalován v chodbě 3.04 řešené půdní vestavby. Jedná se o uzavřený spotřebič C.

Plynový spotřebič bude instalován dle návodu výrobce a dle podmínek ČSN 06 1008.

Zbývající upravované prostor budou opět vytápěné ÚTV ze stávající zdroje vytápění v objektu.

Rozvod plynu :

Přívod plynu pro nově navržený plynový spotřebič (3.NP) bude vedený vně objektu po fasádě  … řešení vyhovuje ČSN 73 0835, čl. 10.6.

Elektroinstalace

----------------

El. instalace půdní vestavby a nově řešených části objektu,  bude svým konečným provedením odpovídat závěrům o určení vnějších vlivů  dle ČSN 33 2000-5-51 ed3.

Ke kolaudaci řešeného objektu bude předložená platná revizní zpráva elektro.

Poznámka :

Veškeré silnoproudé rozvody spojené se stavebními úpravami objektu budou napojeny ze stávajících a nových podružných rozvaděčů objektu. Veškeré rozvody požárně bezpečnostních zařízení budou napojené ze stávajícího rozvaděče požární ochrany RPO, který je osazený v 1.NP objektu B.

Náhradní zdroj elektrické energie : DA (stávající)

Náhradní zdroj el. energie – DA pro objekt je situovaný v samostatném sousedním objektu.

Zařízení, která musí být funkční při požáru

Při požáru jsou požadovány funkční systémy :

-  sirény                … 45 minut

-  nouzové osvětlení     … 60 minut

- evakuační výtah       … 45 minut (stávající)

- EPS                   … 45 minut

Napájení těchto zařízení musí být zajištěno ze dvou na sobě nezávislých zdrojů i při požáru /při vypnutém objektu CENTRAL STOPEM/.

Vypínání objektu

Při požáru jsou navrženy dva stupně vypínání objektu a to :

CENTRAL STOP - vypne přívod pro veškeré zařízení, která neslouží pro

protipožární zajištění objektu, tj. běžná spotřeba. Protipožární systémy

fungují i při vypnutí tlačítka Central stop.

V chodbě 1.NP pavilonu A ve stávajícím el. rozvaděči RH – A je tlačítko  „CENTRAL STOP“, které zajistí vypnutí všech síťových okruhů v pavilonu A, vyjma obvodů napojených z náhradního zdroje (DA).

Pod schodištěm 1.NP pavilonu B ve stávajícím el. rozvaděči RH – B je tlačítko  „CENTRAL STOP“, které zajistí vypnutí všech síťových okruhů v pavilonu B, vyjma obvodů napojených z náhradního zdroje (DA).

V rámci komplexu je navrženo i vypínání TOTAL STOP. Total stop je již  umístěn v prostoru zádveří (1.NP) pavilonu B a současně je umístěný ve stávajícím rozvaděči RPO (pod schodištěm 1.NP pavilonu B).    V případě zásahu HZS a vypnutí hlavního jističe „TOTAL STOP“  dojde k odpojení celého objektu od sítě a zároveň bude odpojen záložní zdroj od vnitřních obvodů objektu, tzn. dojde k vypnutí všech protipožárních zařízení.

Popis VYPÍNÁNÍ je zrealizováno  :

CENTRAL STOP

HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTROINSTALACE – VYPNI PŘI POŽÁRU

TOTAL STOP

HLAVNÍ VYPÍNAČ VČETNĚ POŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ – PŘI POŽÁRU NEVYPÍNEJ, VYPNI JEN V NEBEZPEČÍ

Připojení elektrických zařízení, kabelové rozvody zajišťující napájení a ovládání

Pro nové rozvody EPS, NO,  budou použité kabely, které zůstanou funkční po celou požadovanou dobu (min. 45 minut), tj. odpovídají požadavku ČSN 73 0802 čl. 12.9.2. Budou použité kabely se zajištěnou funkčností dle ČSN IEC 60331. Tyto kabely (s požadovanou funkčností při požáru dle ČSN IEC 60331), budou  vedené v samostatných trasách, tj. odděleně od kabelů bez požadované funkce při požáru dle podmínek ČSN 73 0848, čl. 4.2.1 (P45-R, PH45R).

Shodným způsobem bude realizována elektroinstalace v prostoru nové části CHÚCA + 2x ČCHÚC.

Požární uzávěry el. rozvaděčů v prostoru CHÚCA, ČCHÚC budou typu EIS20030DP1

Poznámka : stávající rozvody el. instalace (které jsou beze změny), a nově

jsou v prostoru ČCHÚC a CHÚCA, lze ponechat beze změny, pokud jsou

kryté omítkou v tl. min. 10 mm

Vnější vlivy pro elektroinstalaci

Vnější vlivy pro všechny nově řešené prostory budou stanoveny protokolem.

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení navrhuje projektant elektroinstalace výpočtem dle ČSN EN1838 a to jako nouzové osvětlení únikových cest. NO únikových cest a je navrženo v prostorech uvedených dále v tomto odstavci. Z místa kde není přímo viditelný východ, musí být viditelný alespoň směr úniku.

Nouzové osvětlení je nově navrženo :

- v prostoru ČCHÚC, CHÚCA (nové části)

- v prostoru chodeb sam. požárních úseků bez požárního rizika

Činnost NO musí být je zajištěna po dobu 60-ti minut.

Další požadavky

Bezpečnostní značky a tabulky budou v měněné části objektu doplněné podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle nařízení vlády.

Závěr :

Při splnění výše uvedených podmínek, řešené části objektu splňují požadavky ČSN požární bezpečnosti staveb.