## List1
A-ZMA - stavební část
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | Dotaz | Odpověď zadavatele
209 | K | 72100010R | Úpravy kanalizačního potrubí po demontáži zařizovacích předmětů ( zaslepení, případně začištění povrchu stěn a podlah) | kus | 6 | 0 | U této položky není specifikace prováděných prací, není uveden rozsah oprav takto nelze ocenit prosíme upřesnit výměru prováděných prací. | Jedná se pouze o osazení záslepky, tedy 6 ks záslepek (pro ocenění použijte DN 110). S tím bude spojena případná drobná oprava omítky - uvažujte opravy omítek v ploše celkově 6 m², dále pak oprava podlahy v ploše 1 m² (doplnění mazaniny a vyrovnání bude fakturováno dle skutečnosti).
210 | K | 72100020R | Nové kanalizační rozvody a jejich napojení na stávající (kompletní napojení zař.předmětů včetně drážek, prostupů a následného začištění a utěsnění) | kpl | 1 | 0 | U této položky není uveden rozsah prací - nelze ocenit chybí dimenze potrubí ,délky, napojení, způsob zabudování potrubí atd. - prosíme doplnit . | Pro potřeby ocenění prosím uvažujte 5 metrů potrubí PVC DN 50 a 5 metrů potrubí DN 110 dodávka a montáž včetně zednických přípomocí. Fakturováno bude dle skutečnosti.
211 | K | 72129011R | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | kpl | 1 | 0 | Není uvedeno jaká délka a dimenze potrubí se má zkoušet pro ocenění potřeba upřesnit výměru potrubí. | Z výše uvedené položky vyplývá, že bude oceněno 10 metrů.
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
213 | K | 72200010R | Úpravy vodovodního potrubí po demontáži zařizovacích předmětů ( zaslepení, případně začištění povrchu stěn a podlah) | kus | 6 | 0 | U této položky není specifikace prováděných prací, není uveden rozsah oprav takto nelze ocenit prosíme upřesnit výměru prováděných prací. | Pro potřeby ocenění uvažujte 6 metrů potrubí DN 20 včetně zednických přípomocí, dále pak 6 metrů opravy omítek, dále pak oprava podlahy v ploše 1 m². Bude fakturováno dle skutečnosti.
214 | K | 72200020R | Nové vodovodní rozvody a jejich napojení na stávající (kompletní napojení zař.předmětů včetně drážek, prostupů a následného začištění a utěsnění) | kpl | 1 | 0 | U této položky není uveden rozsah prací - nelze ocenit chybí dimenze potrubí ,délky, napojení, způsob zabudování potrubí atd. - prosíme doplnit . | Pro potřeby ocenění uvažujte 2 metry potrubí DN 20 včetně zednických přípomocí, dále pak 1 metr opravy omítek, dále pak oprava podlahy v ploše 0,5 m². Bude fakturováno dle skutečnosti.
215 | K | 72229022R | Zkoušky těsnosti, proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 50 | kpl | 1 | 0 | Není uvedeno jaká délka a dimenze potrubí se má zkoušet pro ocenění potřeba upřesnit výměru potrubí. | Pro potřeby ocenění uvažujte 7 metrů potrubí DN 20.
|  | 766 | Konstrukce truhlářské
|  |  | Dveře D2 -D3 plastové dle specfikace v tabulce oken mají splňovat bezpečnostní třídu RC2 - v plastu toto není možné splnit. |  |  |  | Dle specfikace v tabulce oken mají vchodové dveře D2-D3 splňovat bezpečnostní třídu RC2 - v předepsaném materiálu dveří toto není možné splnit. Prosíme upravit požadavky nebo zadání. | Takovéto dveře má ve výrobním sortimentu řada výrobců.
B-zm A - ZTI
30 | K | 57222010R | Obnova vybouraných živičných ploch včetně podkladní vrstvy (dle okolní plochy) | m2 | 159 | 0 | Prosíme upřesnit tloušťky a materiálové složení jednotlivých vrtev - nedostatečná specifikace pro ocenění. | Na stavbě bude řešeno operativně dle stávajících konstrukcí. Pro potřeby ocenění uvažujte následující skladbu:
| PP |  | Oprava a doplnění stávajících vybouraných a poškozených živičných ploch |  |  |  |  | Asfaltový beton jemnozrnný | ACO 8CH | ČSN EN 13108-1 | 40 mm
| VV |  | předpoklad celková obnovená tl.cca 250-300 mm |  |  |  |  | Postřik spojovací emulzní | PS-E | ČSN 73 6129 | 0,3 kg/m2
| VV |  | dle pol.113107042 |  |  |  |  | Recykl. materiál | R – mat |  | 60 mm
| VV |  | 159,0 |  | 159 |  |  | Štěrkodrť | ŠD | ČSN EN 13242 | 150 mm
[8 empty] | Celkem |  |  | 250 mm
59 | K | 87110010R |  | kpl | 1 | 0 | U položky 59 není uveden popis - nelze ocenit | Zadavatel se omlouvá za vypadnutí textu, ten zní následovně: Příplatek k zahradnímu vodovodu na tvarovky, uzavírací a vypouštěcí armatury a další nespecifikované drobné prvky. Pro potřeby ocenění uvažujte 5 ks tvarovek.
D-zmA specifikace rizik
1 | K | 8770001R | Nezaměřené stávající kanalizační přípojky - jejich prodloužení pro napojení do nové kanalizace, nové plastové potrubí DN 150-250 včetně tvarovek - montáž, dodávka, doprava včetně zemních prací (výkop, lože,obsyp,zásyp) | m | 10 | 0 | Pro ocenění potřeba přesná specifikace - průměr potrubí, počet tvarovek, hloubka výkopu. Prosíme doplnit . | Pro potřeby ocenění uvažujte 10 metrů potrubí KT 150 včetně obetonování, 2 tvarovky, hloubka výkopu 1,5 metru, ruční kopání, výkopek odvezen na skládku, zásyp hutnitelnou zeminou dovezen v plném množství. Pokud dojde k naplnění této položky, tak bude fakturována dle skutečnosti.
2 | K | 8770002R | Nezaměřené stávající kanalizační přípojky - jejich prodloužení pro napojení do nové kanalizace, nové plastové potrubí DN 150-250 včetně tvarovek - montáž, dodávka, doprava včetně zemních prací (výkop, lože,obsyp,zásyp) | kus | 4 | 0 | Pro ocenění potřeba přesná specifikace - průměr potrubí, počet tvarovek, hloubka výkopu, délka potrubí. Prosíme doplnit . | Pro potřeby ocenění uvažujte 5 metrů potrubí KT 150 včetně obetonování, 4 tvarovky, hloubka výkopu 1,5 metru, ruční kopání, výkopek odvezen na skládku, zásyp hutnitelnou zeminou dovezen v plném množství. Pokud dojde k naplnění této položky, tak bude fakturována dle skutečnosti.
3 | K | 8770003R | Oprava porušených stávajících sítí (nezaměřených nebo s odlišným průběhem než je znám či zaměřen) při provádění výkopů. | m | 10 | 0 | Pro ocenění prosíme upřesnit zda se jedná o jeden úsek délky 10 m nebo dílčí úseky . Popř. jaké délky dílčích úseků. | Pro potřeby ocenění uvažujte 5 úseků po dvou metrech. Pokud dojde k naplnění této položky, tak bude fakturována dle skutečnosti.
5 | K | 9770001R | Vybourání a likvidace suti nepředpokládaných překážek v trase kanalizace (odlišný průbeh základů nebo kanálu apod.) | m3 | 1.5 | 0 | Prosím upřesnit zda se jedná o odstranění suti nebo betonových základů - jedná se o práce s výrazně odlišnou cenou. Dle popisu položky není jednoznačně určené o jaké práce se jedná. | Pro potřeby ocenění uvažujte odstranění betonového základu. Pokud dojde k naplnění této položky, tak bude fakturována dle skutečnosti.
6 | K | 8770005R | Přizpůsobení trasy kanalizace nepředpokládaným překážkám - příplatek na nové potrubí, tvarovky, zemní práce a další vynucené práce a materiály | m | 10 | 0 | Prosíme přesněji specifikovat část položky další vynucené práce a materiály. Dále pro ocenění potřeba upřesnit dimenze potrubí, tvarovky. | Pro potřeby ocenění uvažujte 10 metrů potrubí KT 150 včetně obetonování včetně 4 ks tvarovek v hloubce výkopu 2 metry, ruční kopání, výkopek odvezen na skládku, zásyp hutnitelnou zeminou dovezen v plném množství. Pokud dojde k naplnění této položky, tak bude fakturována dle skutečnosti.