## List1
Popis navrženého zařízení:
Záložní motorový zdroj se vznětovým motorem/ tech. parametry
Uchazeč vyplní modré pole
Výrobce | Požadavky | Nabízený motorgenerátor
Model
Palivová nádrž (l) | minimálně 1500 litrů
Palivová nádrž integrovaná dvouplášťová - ano/ne | ano
Rozměry (délka x šířka x výška) v mm | maximálně 3300 x 1500 x 2000
Maximální hmotnost soustrojí včetně všech provozních kapalin včetně plné palivové nádrže v kg | maximálně 4600
Specifikace zařízení:
Jmenovitý (trvalý) výkon generátoru v kVA | minimálně 350
Maximální výkon generátoru v kVA | minimálně 385
Jmenovité napětí | 400 V / 230 V
Frekvence | 50 Hz
Buzení permanentními magnety (PMG) - ano/ne | ano
Třída přesnosti | minimálně G3
Izolace třída H - ano/ne | ano
Počet fází 3 - ano/ne | ano
Tlumič spalinovodu RESIDENT s útlumem v dBA | minimálně 38
Motor
Značka
Model motoru (uveďte přesný typ k ověření údajů zadavatelem)
Řízení: elektronické - ano/ne | ano
Max. výkon v kWm | nejméně 350
Ot./min. | 1500
Válce | 6
Emisní třída | minimálně STAGE 3A
Doba chodu při maximálním zatížení při plné palivové nádrži v hodinách | minimálně 24
Alternátor
Značka a model
Izolace: třída H - ano/ne | ano
Ochrana statoru/rotoru | minimálně IP23
Maximální výkon (50 Hz) v kVA | minimálně 385
Řídicí jednotka
Menu v českém jazyce - ano/ne | ano
Komunikace přes LAN a GSM - ano/ne | ano
Komunikační platforma s podporou SNMP protokolu - ano/ne | ano
Možnost vstřícného fázování se sítí - ano/ne | ano
Modul předčasné výstrahy - ano/ne | ano
Ostatní
Servisní středisko s nástupem po nahlášení závady maximálně do 4 hodin - ano-ne | ano
Umístění servisního střediska (uveďte PSČ a město)