## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu Vyplňovat lze pouze modré pole
Název stavby: |  | Výměna záložního zdroje elektrické energie v REHOS Nejdek p.p.č. 2463/1, k. ú. Nejdek |  | Objednatel: | REHOS, Perninská 975, 362 22 Nejdek |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | RT-2004-1 |  | Projektant: | Ing Adolf Rosenberg, Česká 148, 360 18 K. Vary-Taš |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | NEJDEK, PERNINSKÁ 975, p.p.č. 2463/1 k.ú. Nejdek |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 41
JKSO: |  | 801 |  | Zpracoval: | Volek |  | Datum: | 31.01.2020
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
[6 empty] | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## VORN
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | Výměna záložního zdroje elektrické energie v REHOS Nejdek p.p.č. 2463/1, k. ú. Nejdek | Objednatel: | REHOS, Perninská 975, 362 22 Nejdek |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: | RT-2004-1 | Projektant: | Ing Adolf Rosenberg, Česká 148, 360 18 K. Vary-Taš |  | IČ/DIČ:
Lokalita: | NEJDEK, PERNINSKÁ 975, p.p.č. 2463/1 k.ú. Nejdek | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 41
JKSO: | 801 | Zpracoval: | Volek |  | Datum: | 31.01.2020
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Práce přesčas |  |  | 0 |  |  | 0
Bez pevné podl. |  |  | 0 |  |  | 0
Kulturní památka |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem DN | [5 empty] | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  |  | 5 | 0 | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní |  |  | 0 |  |  | 0
NUS z rozpočtu |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem NUS | [5 empty] | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Ostatní náklady elektro |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem ORN | [5 empty] | 0

## Rozpočet - součet
Rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | Výměna záložního zdroje elektrické energie v REHOS Nejdek p.p.č. 2463/1, k. ú. Nejdek |  | Objednatel: | REHOS, Perninská 975, 362 22 Nejdek
Druh stavby: | RT-2004-1 |  | Projektant: | Ing Adolf Rosenberg, Česká 148, 360 18 K. Vary-Taš
Lokalita: | NEJDEK, PERNINSKÁ 975, p.p.č. 2463/1 k.ú. Nejdek |  | Zhotovitel:
Zpracoval: | Volek |  | Zpracováno dne: | 31.01.2020
Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem
| 31 | Zdi podpěrné a volné |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 34 | Stěny a příčky |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 60 | Omítky ze suchých směsí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| H01 | Přesun hmot HSV |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| M210E | Dodávka a montáž elektroinstalace |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| M210D | Dodávka a montáž dieselagregátu |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
[5 empty] | Celkem: | 0

## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | Výměna záložního zdroje elektrické energie v REHOS Nejdek p.p.č. 2463/1, k. ú. Nejdek | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | REHOS, Perninská 975, 362 22 Nejdek
Druh stavby: |  | RT-2004-1 | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | Ing Adolf Rosenberg, Česká 148, 360 18 K. Vary-Taš
Lokalita: |  | NEJDEK, PERNINSKÁ 975, p.p.č. 2463/1 k.ú. Nejdek | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 801 | Zpracováno dne: | 31.01.2020 |  | Zpracoval: | Volek
Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 317944313RT2 | Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů - včetně dodávky profilu I č.14 |  | t | 0.06864 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
|  | 1,6*0,0143*3 |  |  | 0.06864
2 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC |  | m3 | 0.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
|  | 1,6*0,145*0,15 |  |  | 0.0348
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm |  | m2 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
|  | 1,6*0,14*2 |  |  | 0.448
| 60 | Omítky ze suchých směsí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 601011132RT3 | Omítka stropů 1vrstvá hlaz. Cemix 073 b ručně bílá - tloušťka vrstvy 5 mm |  | m2 | 36.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
|  | 4,8*7,62 |  |  | 36.576
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 615481111R00 | Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC |  | m2 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | 1,6*(0,415+0,2*2) |  |  | 1.304
6 | 612433212R00 | Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm |  | m2 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
|  | 7,62*1,0 |  |  | 7.62
7 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových |  | m2 | 83.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
|  | (4,8+7,62)*2*3,97-7,62*1,0-2,68*2,69-1,2*1,2-1,8*1,8-1,175*1,175 |  |  | 77.725
|  | (2,69*2+2,68)*0,415+1,8*4*0,2+1,175*4*0,2 |  |  | 5.7249
8 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková |  | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0
|  | (1,2*3+(1,2+0,2))*0,2*2 |  |  | 2
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách |  | m3 | 0.47035 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
|  | (1,91+1,48+0,4+1,0)*0,35*0,2 + 0,73*0,74*0,25 ; doplnění stávajícíéch kanálků |  |  | 0.47035
10 | 631315611RM1 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 |  | m3 | 5.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
|  | (4,8*7,62+2,65*0,415)*0,15 |  |  | 5.6514
11 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm |  | m3 | 5.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
|  | (4,8*7,62+2,65*0,415)*0,15 |  |  | 5.6514
12 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin svařovanou sítí - průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 |  | t | 0.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
|  | (4,8*7,62+2,65*0,415)*2*0,0044*1,1 |  |  | 0.3647
13 | 632418104RT1 | Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 4 mm - vč. penetrace Grund |  | m2 | 37.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
|  | 4,8*7,62+2,8*0,415 |  |  | 37.738
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 711111006RT1 | Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí |  | m2 | 36.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
|  | 4,8*7,62 |  |  | 36.576
15 | 11161322 | Gumoasfalt SA 12 |  | t | 0.04389 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0
|  | 4,8*7,62*0,0012 |  |  | 0.04389
16 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m |  | % | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením + kotvení |  | m2 | 7.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0
|  | 2,68*2,69 |  |  | 7.2092
18 | 283769644 | na př. - Deska izolační PIR Puren MV-FB 1200x600x 60 mm |  | m2 | 7.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
|  | 2,68*2,68*1,02 |  |  | 7.3261
19 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m |  | % | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 728314116R00 | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2 - dodávka technologie |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 777615214R00 | Nátěry podlah betonových 2x na př. (Sinepos S 2636 BE) |  | m2 | 21.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 777_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0
|  | 2,68*7,62+2,8*0,415 |  |  | 21.5836
22 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m |  | % | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 777_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 783323130R00 | Nátěr syntetický radiátorů deskových 1x + 1x email |  | m2 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
|  | 0,93*1,0*2*2 |  |  | 3.72
24 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním |  | m2 | 27.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0
|  | 0,93*1,0*2*2 |  |  | 3.72
|  | (2,8*2,68+1,8*1,8+1,175*1,175)*2 |  |  | 24.2492
25 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email |  | m2 | 24.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0
|  | (2,8*2,68+1,8*1,8+1,175*1,175)*2 |  |  | 24.2492
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 784195112R00 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x |  | m2 | 102.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0
|  | 2,68*7,62+(2,68+7,62)*2*3,97 |  |  | 102.2036
27 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m |  | m2 | 102.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0
|  | 2,68*7,62+(2,68+7,62)*2*3,97 |  |  | 102.2036
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 950 031VD | Demontáž a přemístění akumulačních kamen |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
29 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého |  | m3 | 0.64437 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0
|  | 4,57*1,41*0,1 ; stávající základ DA |  |  | 0.64437
30 | 965042241RT4 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm |  | m3 | 5.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
|  | 4,8*7,62*0,15 ; stávající podlaha |  |  | 5.4864
31 | 971033651R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC |  | m3 | 0.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0
|  | 1,2*1,2*0,415 ; pro žaluzie |  |  | 0.5976
32 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm |  | m | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0
|  | 1,6*3 ; pro I nad žaluzie |  |  | 4.8
33 | 970031300R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm |  | m | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0
|  | 0,415 ; pro výfuk |  |  | 0.415
34 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % |  | m2 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0
|  | 7,62*1,0 |  |  | 7.62
35 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % |  | m2 | 83.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | (4,8+7,62)*2*3,97-7,62*1,0-2,68*2,69-1,2*1,2-1,8*1,8-1,175*1,175 |  |  | 77.725
|  | (2,69*2+2,68)*0,415+1,8*4*0,2+1,175*4*0,2 |  |  | 5.7249
36 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 15.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0
37 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 537.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0
|  | 15,8231*34 |  |  | 537.9854
38 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 15.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0
| H01 | Přesun hmot HSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 998011031R00 | Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m |  | t | 17.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H01_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0
|  | 0,1331+0,0703+0,2776+1,4022+16,0782 |  |  | 17.9614
| M210 | Dodávka a montáž dieselagregátu + elektroinstalace | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 210 01VE | Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace - ELEKTROINSTALACE |  | soubor | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M210_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0
41 | 210 01VD | Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace - DIESELAGREGÁT ZDROJ |  | soubor | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M210_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Motorgenerátor rozpočet
Slepý rozpočet na technologii motorgenerátoru
Název stavby: |  | Výměna záložního zdroje elektrické energie v REHOS Nejdek p.p.č. 2463/1, k. ú. Nejdek | Doba výstavby: |  | Objednatel: | REHOS, Perninská 975, 362 22 Nejdek
Druh stavby: |  | RT-2004-1 | Začátek výstavby: |  | Projektant: | Ing Adolf Rosenberg, Česká 148, 360 18 K. Vary-Taš
Lokalita: |  | NEJDEK, PERNINSKÁ 975, p.p.č. 2463/1 k.ú. Nejdek | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 801 | Zpracováno dne: | 31.01.2020 | Zpracoval: | Volek
Č | ČÁST |  |  |  |  | Náklady (Kč) |  |  | Poznámka
[6 empty] | Možství | Cena/MJ | Celkem | Standardy
| G1 - STROJOVNA | [6 empty] | 0
1 | Strojovna - Motorgenerátor | DAG - Dieselgenerátor GS 385, soustrojí o výkonu STBY/PRIME 385/350kVA – 308/280kW, alternátor s buzením permanentními magnety, výstup alternátoru 3+PEN stř.50Hz, 400/230V, otáčky 1500 / min, (alternátor - odjištění na stroji, stavitelný motorový deon). Čtyřdobým diesel motorem včetně přesné elektronické regulace otáček a chladícího systému (vč.topidla v chladícím okruhu), olejového, palivového, sacího (turbodmychadlo + intercooler), elektrického systému (vč.akubaterie a řízeného nabíječe - dobíjecího alternátoru s regulátorem) a účinné automatické regulace alternátoru. |  |  |  | 1 |  | 0
2 | Strojovna - Motorgenerátor | Tlumič spalinovodu v provedení RESIDENT / SuperSilent - s útlumem 38 dB(A). Kompensátory, příruby, přechod na třísložkový nerezový systém. |  |  |  | 1 |  | 0
3 | Strojovna - Motorgenerátor | Vestavěná dvouplášťová nádrž na dobu chodu bez dotankování minimálně 24 hodin. První náplně PHM součástí dodávky (kvalitní motorová nafta pro dlouhodobé skladování - bez bio-složek) |  |  |  | 1 |  | 0
4 | Strojovna - Motorgenerátor | Tankování nafty pro funkční zkoušky a po zkouškách dotankování na 100% objem nádrže (nafta bez bio-složek) |  |  |  | 1 |  | 0
5 | Strojovna - Motorgenerátor | Provozní náplně zdroje (olej a chladící směs) |  |  |  | 1 |  | 0
6 | Strojovna - Motorgenerátor | Záchytná jímka s objemem 1,5násobku všech kapalin včetně nafty. |  |  |  | 1 |  | 0
7 | Strojovna - Motorgenerátor | Dopravné, jeřábové práce, stěhování do strojovny DA a ukotvení přes antivibrační speciální podložky na místě určení |  |  |  | 1 |  | 0
8 | Strojovna - Motorgenerátor | Pružinové izolátory vč. příslušenství pro kotvení do základu a k rámu DA |  |  |  | 1 |  | 0
9 | Strojovna - Motorgenerátor | Montáž, zapojení a oživení zdroje DAG |  |  |  | 1 |  | 0
10 | Strojovna - Motorgenerátor | Výchozí zátěžové zkoušky systému a výchozí revizní zprávu |  |  |  | 1 |  | 0
| R2 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM | [6 empty] | 0
11 | Řídící systém | Multifunkční řídící jednotka záskoku s dotykovým panelem. Zobrazení Menu a software v českém jazyce. Na jednotce budou zobrazeny veškeré technické parametry motoru (min. teplota, stav paliva, otáčky, tlak oleje, napětí a dobíjení akumulátorů, MTH, stav hladiny oleje, ) a alternátoru (min. V, A, HZ, regulace, aktuální zátěž na jednotlivých fázích, přetížitelnost). Jednotka s funkcí manuálního režimu, automatického bezobslužného režimu, test zařízení v zátěži / test v režimu bez fázování. Kpl. zobrazení historie a stavů zdroje. |  |  |  | 1 |  | 0
12 | Řídící systém | Nástavbová karta pro připojení jednotky do LAN - vzdálené řízení a dohled nad motorgenerátorem |  |  |  | 1 |  | 0
13 | Řídící systém | Jednotka pro předčasnou výstrahu poruchy před odstavením zdroje v poruchovém stavu. Sledování a výstraha min. na tyto sledované skutečnosti: hladina paliva, napětí akumulátoru, funkce dobíječe akumulátorů, činnost temperování motoru, funkce servo pohonů apod. |  |  |  | 1 |  | 0
14 | Řídící systém | GSM modul pro přenos předčasné výstrahy a stavů zdroje na určené techniky a servisní organizaci |  |  |  | 1 |  | 0
15 | Řídící systém | Propojení jednotek vč. spotřebních materiálů |  |  |  | 1 |  | 0
16 | Řídící systém | Programování jednotek a nastavení parametrů dle požadavků investora |  |  |  | 1 |  | 0
| R3 - SYSTÉM ZÁSKOKU | [6 empty] | 0
17 | Systém záskoku | ATS - silový rozvaděč automatického záskoku náhradním dieselovým zdrojem. Vystrojení rozvaděče s motorovými deony a příslušentsví pro bezvýpadkový provoz dle standartu dodavatele DAG |  |  |  | 1 |  | 0
18 | Systém záskoku | Analyzátor sítě a nezávislá síťová ochrana |  |  |  | 1 |  | 0
19 | Systém záskoku | Zobrazovací displej, nebo diodové kontrolky s vyobrazením toku elektrické energie a zobrazení režimu sítě / motorgenerátoru |  |  |  | 1 |  | 0
20 | Systém záskoku | Spotřební materiály pro zapojení kabelových svazků |  |  |  | 1 |  | 0
21 | Systém záskoku | Zapojení a oživení celého systému |  |  |  | 1 |  | 0
22 | Systém záskoku | Výchozí zátěžové zkoušky systému a výchozí revizní zprávu |  |  |  | 1 |  | 0
23 | Systém záskoku | Vypracování skutečného provedení rozvaděčů vč. schéma umístěných v rozvaděčích |  |  |  | 1 |  | 0
| E4 - Elektro-část k DAG | [6 empty] | 0
24 | Elektro - část k DAG | Silové kabelové propojení mezi rozvaděčem R_ATS a DA, flexibilní propojení .. Např. 5x(1xNSFGAFOU 150) |  |  |  | 1 |  | 0
25 | Elektro - část k DAG | Podružné silové propojení mezi R_ATS a DA |  |  |  | 1 |  | 0
26 | Elektro - část k DAG | Ovládací kabeláže a datové kabeláže mezi rozvaděčem R_ATS a náhradním dieselovým zdrojem. |  |  |  | 1 |  | 0
27 | Elektro - část k DAG | Uzemnění a ochranné pospojení |  |  |  | 1 |  | 0
28 | Elektro - část k DAG | Datové kabelové propojení (CAT 6e) z R_ATS do serverovny |  |  |  | 1 |  | 0
29 | Elektro - část k DAG | Napojení servo-pohonů do ŘJ DA |  |  |  | 1 |  | 0
30 | Elektro - část k DAG | Osazení a propojení teplotního prostorového čidla do ŘJ |  |  |  | 1 |  | 0
| V5 - VZDUCHOTECHNIKA | [6 empty] | 0
31 | VZT | Sání strojovny - PDŽ rozměry dle dodavatele DAG a RAL dle upřesnění investora |  |  |  | 1 |  | 0
32 | VZT | Sání strojovny - PRJ rozměry dle dodavatele DAG |  |  |  | 1 |  | 0
33 | VZT | Sání strojovny - rozměry dle dodavatele DAG, útlum 20 - 25 dBA |  |  |  | 1 |  | 0
34 | VZT | Sání strojovny - Uzavíratelná těsná klapka s přísl., rozměry dle dodavatele DAG |  |  |  | 1 |  | 0
35 | VZT | Sání strojovny - Servo pohon klapky vč. výstrahy funkčnosti (ovládání MaR) |  |  |  | 1 |  | 0
36 | VZT | Sání strojovny - Síť nebo tahokov v rámu, rozměry dle dodavatele DAG |  |  |  | 1 |  | 0
37 | VZT | Sání strojovny - Izolování kpl. systému nasávání |  |  |  | 1 |  | 0
38 | VZT | Výdech - PDŽ rozměry dle dodavatele DAG a RAL dle upřesnění investora |  |  |  | 1 |  | 0
39 | VZT | Výdech - Oblouk tlumený rozměry dle dodavatele DAG |  |  |  | 1 |  | 0
40 | VZT | Výdech - Pružná manžeta na zabránění chvění na VZT potrubí |  |  |  | 1 |  | 0
41 | VZT | Výdech - Uzavíratelná těsná klapka s přísl.,rozměry dle dodavatele DAG |  |  |  | 1 |  | 0
42 | VZT | Výdech - Servo pohon klapky 20 sec. vč. výstrahy funkčnosti (ovládání MaR) |  |  |  | 1 |  | 0
43 | VZT | Výdech - Speciální přechod na výdech, rozměry dle dodavatele DAG |  |  |  | 1 |  | 0
44 | VZT | Výdech - Tlumič (nebo odhlučněná PDŽ) - rozměry dle dodavatele DAG, útlum 20 - 25 dBA |  |  |  | 1 |  | 0
45 | VZT | Výdech - PRJ rozměry dle dodavatele DAG |  |  |  | 1 |  | 0
46 | VZT | Výdech - Izolování kompletního systému výdechu |  |  |  | 1 |  | 0
47 | VZT | Spotřební materiály, závěsy, pomocné konstrukce a VRN |  |  |  | 1 |  | 0
48 | VZT | Dopravné materiálu, stěhování a montáž vzduchotechniky |  |  |  | 1 |  | 0
49 | VZT | Výchozí zprávu VZT |  |  |  | 1 |  | 0
| S6 - Kouřovod - Spalinovod | [6 empty] | 0
50 | Kouřovod | Residenční tlumič spalinovodu - útlum min. 30 dBA, kpl. zaizolování tlumičů spalinovodu |  |  |  | 1 |  | 0
51 | Kouřovod | Kompenzátor nerezový (popř. nerezové flexi potrubí) pro přetlakové vysokoteplotní vedení |  |  |  | 1 |  | 0
52 | Kouřovod | Příruby a přechod na třísložkový systém nerezového spalinovodu 600°C / 5000 Pa |  |  |  | 1 |  | 0
53 | Spalinovod | Vodorovné nerezové třísložkové potrubí vč. nerezových objímek a konzolí |  |  |  | 1 |  | 0
54 | Spalinovod | Základový dílec pro svislé vedení vč. revizního dílce a misku pro odtok konden. |  |  |  | 1 |  | 0
55 | Spalinovod | Svislé nerezové třísložkové potrubí vč. nerezových objímek a konzolí |  |  |  | 1 |  | 0
56 | Spalinovod | Nerezová průchodka vč. límců a izolace |  |  |  | 1 |  | 0
57 | Spalinovod | Nerezová třísložková koncovka spalinovodu 90° s mřížkou proti drobnému zvířectvu |  |  |  | 1 |  | 0
58 | Spalinovod | Kotvící atypické odstupy |  |  |  | 1 |  | 0
59 | Spalinovod | Spotřební materiály, pomocné konstrukce, pasty apod. |  |  |  | 1 |  | 0
60 | Spalinovod | Montáž spalinovodu (certifikované na přetlakové spalinovodu pro DA) |  |  |  | 1 |  | 0
61 | Spalinovod | Výchozí revizní zpráva na spalinovody s protokoly |  |  |  | 1 |  | 0
| O7 - Ostatní práce | [6 empty] | 0
62 | Ostatní práce | Demontáž starého soustrojí s příslušenstvím |  |  |  | 1 |  | 0
63 | Ostatní práce | Ekologická likvidace soustrojí vč. dokladové části o této likvidaci |  |  |  | 1 |  | 0
64 | Ostatní práce | Demontáž staré technologie vzduchotechniky |  |  |  | 1 |  | 0
65 | Ostatní práce | Demontáž kouřovodu, tlumiče a dalšího příslušenství |  |  |  | 1 |  | 0
66 | Ostatní práce | Demontáž palivového hospodářství vč. potrubí a dalšího příslušenství |  |  |  | 1 |  | 0
67 | Ostatní práce | Osazení práškového hasícího přístroje 6 kg ve strojovně |  |  |  | 2 |  | 0
68 | Ostatní práce | Strojovna bude vybavena bezpečnostními tabulkami |  |  |  | 1 |  | 0
69 | Ostatní práce | Zajištění náhradního zdroje v délce 48 hodin po dobu přepojování (2 dny) |  |  |  | 2 |  | 0
70 | Ostatní práce | Pohonné hmoty po dobu přepojování (48 hodin) v litrech |  |  |  | 960 |  | 0
71 | Ostatní práce | Zajištění náhradního zdroje v délce 14 kalendářních dnů v režimu standby |  |  |  | 14 |  | 0
[6 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:
Poznámka: cenová kalkulace obsahuje dále
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč.poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 2 hodiny.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice
e) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
f) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb

## Elektroinstalace rozpočet
Rekapitulace výkazu:
HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
Celkem elektroinstalace a elektromontáže |  |  |  | 0
Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH
HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Popis | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky | m2 | 2 |  | 0
0
Ostatní konstrukce a práce - bourání
Popis | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 1 |  | 0
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm | m | 10 |  | 0
Výkop 35/50, pískové lože, výstražná fólie, položení kabelů a zához rýhy | m | 5 |  | 0
Výkop 50/100, pískové lože, výstražná fólie, položení kabelů a zához rýhy | m | 55 |  | 0
0
Přesun sutě
Popis | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením | t | 3 |  | 0
Příplatek k odvozu suti a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km | km | 50 |  | 0
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3 |  | 0
0
Přesun hmot
Popis | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 3 |  | 0
0
PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
Elektromontáže
Rozvodné a pojistkové skříně, bezpečnostní zdroj UPS | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Rozvaděč R-DAG dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0
Pojistková rozpojovací skříň SR602/NKW2, vč. výzbroje | ks | 1 |  | 0
Pojistková rozpojovací skříň SR602/NVW2, vč. výzbroje | ks | 1 |  | 0
0
11
Montáž rozvodných a pojistkových skříní | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg | ks | 2 |  | 0
Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava nad 100 kg | ks | 1 |  | 0
0
Svítidla včetně zdrojů | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Svítidlo D1, nástěnné, venkovní, např. Modus BRSB2KO480V3/ND, 34W, IP44, LED | ks | 2 |  | 0
Svítidlo F1, průmyslové prysazené, např. Modus PL10000L2W3/ND, 68W, IP65, LED | ks | 3 |  | 0
Svítidlo F1n, dtto. Svítidlo F1 s integrovaným náhradním zdrojem | ks | 1 |  | 0
Svítidlo NO, nouzové svítidlo nástěnné, Např. Modus Helios OZN/HEL/B/3/SE/AT/OP, IP65, LED | ks | 1 |  | 0
0
Montáž svítidel včetně zdrojů | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Montáž svítidla přisazeného včetně krytu | ks | 7 |  | 0
0
Instalační přístroje (vypínače, zásuvky atp…) | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Vypínač ř. 1, 10A, IP66, např. ABB Garant 3558-01750 | ks | 4 |  | 0
Zásuvka 16A/230V, IP55, např. ABB Garant 5518-2750 | ks | 4 |  | 0
Zásuvka 16A/400V, IP44, např. ABB D4105 | ks | 4 |  | 0
|  |  | , | 0
Montáž instalačních přístrojů | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Montáž vypínače pod omítkou, bezšroubový | ks | 4 |  | 0
Montáž zásuvky pod omítkou, bezšroubová | ks | 8 |  | 0
0
Kabely a vodiče, jímací soustava | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
CYKY 3C*1,5 | m | 100 |  | 0
CYKY 3C*2,5 | m | 55 |  | 0
CYKY 5C*1,5 | m | 10 |  | 0
CYKY 5C*2,5 | m | 55 |  | 0
CYKY 5C*4 | m | 120 |  | 0
CYKY 3*240+120 | m | 20 |  | 0
AYKY 3*240+120 | m | 190 |  | 0
CXKH-V 3C*1,5 B2ca, s1, d0 P60-R | m | 10 |  | 0
FeZn DN10 | m | 60 |  | 0
Svorka vyrovnání potenciálu do 16mm2 | ks | 10 |  | 0
0
Montáž kabely, vodiče a jímací soustava | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Montáž kabelu do 6mm2 | m | 340 |  | 0
Montáž kabelu nad 25mm2 | m | 210 |  | 0
Montáž vodiče FeZn DN10 | m | 60 |  | 0
Montáž svorek vyrovnání potenciálu do 25mm2 | ks | 10 |  | 0
0
Úložný a nosný materiál | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Krabice montážní na povrch, IP54, např. Kopos Kolín 8130 | ks | 10 |  | 0
Kabelový žlab 60x200x1,25 např. Kopos Mars KZ 60x200x1,25 kompletní vč. závěsů, spojek atp… | m | 20 |  | 0
Kabelová zemní chránička DN75, např. Kopos Kopoflex DN75 | m | 60 |  | 0
Kabelová zemní chránička DN125, např. Kopos Kopoflex DN125 | m | 190 |  | 0
Hliníková bezešvá trubka DN75 | m | 6 |  | 0
Pevnostěnná trubka PVC DN25, např. Kopos Kolín 1525 E HA | m | 50 |  | 0
Úchytka pevnostěnné trubky Kopos Kolín 1525 E HA, např. Kopos Kolín 5325 E | ks | 100 |  | 0
0
Montáž úložný a nosný materiál | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Montáž 8130, KSK, PA, A, KEZ | ks | 10 |  | 0
Montáž nabelových žlabů NKZI, KZ | m | 20 |  | 0
Montáž chránička do DN75, včetně pevnostěnné | m | 116 |  | 0
Montáž chránička do DN125, včetně pevnostěnné | m | 190 |  | 0
0
Ostatní instalační materiál | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Výstražná fólie pro energetiku | m | 65 |  | 0
Ventilátor VZT, např. Elektrodesign HXBR/4-400 IP54 axiální ventilátor | ks | 2 |  | 0
Prostorový termostat, např. Elektrodesign RTR 6705 prostorový termostat | ks | 2 |  | 0
0
Montáž ostatní instalační materiál | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Montáž fólie pro energetiku | m | 65 |  | 0
Monntáž VZT | ks | 2 |  | 0
Montáž termostat | ks | 2 |  | 0
0
Jímací soustava, např. Dehn | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
FeZn DN10 | m | 10 |  | 0
Podpěra vodiče pro ploché střechy Dehn FB | ks | 10 |  | 0
Antikorozní ochrana, asfaltový sprej | ks | 1 |  | 0
Izolační vzpěra, např. Dehn Iso II 690 | ks | 3 |  | 0
Svorka spojovací SS FeZn | ks | 7 |  | 0
0
Montáž kabely, vodiče a jímací soustava | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Montáž vodiče do DN10, 30/4 vč. jímací soustavy | m | 10 |  | 0
Montáž svorek jímací soustavy | ks | 7 |  | 0
Montáž podpěry jímacího vodiče | ks | 10 |  | 0
Montáž izolační vzpěry | ks | 3 |  | 0
0
Inženýrská činnost | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Revize | hod | 34 |  | 0
Kompletační a koordinační činnost | hod | 24 |  | 0
Demontáž stávající instalace, odvoz materiálu, recyklace | ks | 1 |  | 0
0