Příloha č. 3

Technická specifikace

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou revize, servis a správa systémů elektrické požární signalizace a nouzového zvukového systému, po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

Obsah:

Část 1. Seznam zařízení

Část 2. Rozsah zkoušek a revizí na systému EPS a NZS

Část 3. Parametry pravidelné činnosti a servisu nad rámec revizí, zkoušek a komplexních zkoušek

Část 1. Seznam zařízení

Místem plnění zakázky jsou objekty Karlovarské krajské nemocnice a.s.:

1/	nemocnice v Karlových Varech

- seznam zařízení EPS – budova A, B, C - plicní. C – interna/neurologie, D, TSO,J

- sezam zařízení NZS – budova A, B, C

2/	nemocnice v Chebu

- seznam zařízení EPS nemocnice Cheb – budova A, B, C, C-lineární urychlovač, vrátnice

- seznam zařízení NZS – budova A, B, vrátnice

| 1/ Seznam zařízení EPS nemocnice Karlovy Vary |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Budova A |  |  |  |
| Umístění | EPS pro objekt A a spojovací koridor A-B-C |  |  |
| Typ | 2x ESSER IQ8M s výstupem na recepci a objekt J (EGC) |  |  |
| Funkční příslušenství |  |  |  |
| Hlásič opticko-kouřový IQ8Quad |  | 369 |  |
| Hlásič OT blue |  | 22 |  |
| Hlásič TDIFF |  | 20 |  |
| Esserbus koppler 4in/2Out |  | 2 |  |
| Hlásič tlačítkový IQ8Quad |  | 75 |  |
| Návaznosti na technologie (VZT, NZS, UD) |  | 48 |  |
| Esserbus koppler 12RE |  | 5 |  |
| Popis zařízení |  |  |  |
| První ústředna ESSER IQ8M je umístěna v místnosti recepce 1.NP (provoz 24/7), ovládání ústředny je klávesnicí. Ústředna je osazena dvěma záložními akumulátory 12V/24Ah. Druhá ústředna ESSER IQ8M je umístěna v místnosti m.107 (serverovna), ovládání klávesnicí. Ústředna je osazena dvěma akumulátory 12V/24Ah. Výstup z ústředny na objekt "J" (EGC) v rámci zesíťování. |  |  |  |
| Budova B |  |  |  |
| Umístění | EPS pro objekt B - CLP |  |  |
| Typ | Ústředna ESSER FlexES |  |  |
| Funkční příslušenství |  |  |  |
| Hlásič opticko-kouřový |  | 618 |  |
| Hlásič OT blue |  | 17 |  |
| Hlásič OT |  | 2 |  |
| Hlásič TDIFF |  | 11 |  |
| Hlásič tlačítkový |  | 87 |  |
| Esserbus koppler 4in/2Out |  | 32 |  |
| Návaznosti na technologie (VZT, NZS, UD) |  | 77 |  |
| Alarm koppler |  | 5 |  |
| Esserbus koppler 12RE |  | 4 |  |
| Popis zařízení |  |  |  |
| Ústředna ESSER FlesES je umístěna v suterénu objektu v rozvodně m.č. 006, ovládání je klávesnicí, výstup na objekt "J" (EGC) v rámci zesíťování. Ústředna je osazena dvěma akumulátory 12V/24Ah. |  |  |  |
| Budova C |  |  |  |
| Umístění | EPS plicní oddělení, schodiště, strojovny, výtahy |  |  |
| Typ | Ústředna ESSER IQ8M |  |  |
| Funkční příslušenství |  |  |  |
| Hlásič opticko-kouřový |  | 130 |  |
| Hlásič OT blue |  | 1 |  |
| Hlásič OT |  | 1 |  |
| Hlásič O2T |  | 3 |  |
| Hlásič tlačítkový |  | 24 |  |
| Návaznosti na technologie (VZT, NZS, UD) |  | 7 |  |
| Alarm koppler |  | 1 |  |
| Esserbus koppler 12RE |  | 2 |  |
| Popis zařízení |  |  |  |
| Ústředna ESSER IQ8M je umístěna v 8.NP objektu v rozvodně m.č. 806, ovládání je klávesnicí, výstup na objekt "J" (EGC) v rámci zesíťování. Ústředna je osazena dvěma akumulátory 12V/24Ah. |  |  |  |
| Budova C |  |  |  |
| Umístění | EPS pro internu a neurologii |  |  |
| Typ: | Ústředna LITES Liberec, typ MHU 103 se záložním akumulátorem 12V/38Ah |  |  |
| Funkční příslušenství |  |  |  |
| Hlásič požární ionizační MHG 103 | 22 |  |  |
| Hlásič konvenční ionizační MHG 124 | 2 |  |  |
| Hlásič požární tlačítkový MHA 102 | 28 |  |  |
| Signální svítidlo MHS 407 | 3 |  |  |
| Signální svítidlo MHY 104 | 17 |  |  |
| Budova D |  |  |  |
| Umístění | EPS pro hospodářský pavilon |  |  |
| Typ: | Ústředna ESSER 8007, Ústředna ESSER IQ8 Control M, záložní akumulátor 12V/26Ah |  |  |
| Funkční příslušenství |  |  |  |
| Hlásič kombinovaný opticko-tepelný řady 9200 |  |  | 128 |
| Hlásič požární optický typu "O", řady 9200 |  |  | 63 |
| Hlásič požární optický typu "O2T", řady 9200 |  |  | 1 |
| Hlásič termodiferenciální ESSER řady 9200 |  |  | 3 |
| Hlásič termomaximální ESSE řady 9200 |  |  | 3 |
| Hlásič požární tlačítkový ESSER |  |  | 23 |
| Siréna vnitřní ROLP/R/S |  |  | 17 |
| Vstupní a výstupní prvy 12 relé |  |  | 1 |
| Budova TSO |  |  |  |
| Umístění | EPS pro budovu transfúzní stanice |  |  |
| Typ: | Ústředna LITES Liberec, typ MHU 109 se záložním akumulátorem 12V/7Ah |  |  |
| Funkční příslušenství |  |  |  |
| Hlásič požární ionizační MHG 241 | 34 |  |  |
| Izolátor MHY 302 | 2 |  |  |
| Komunikátor ATH | 1 |  |  |
| Budova J |  |  |  |
| Umístění | Dohledová ústředna v rámci zesíťování celého systému EPS |  |  |
| Typ: | Ústředna ESSER IQ8C |  |  |
| Funkční příslušenství |  |  |  |
| Ústředna nemá funkční příslušenství, je určena k zesíťování celého systému jako dohledová ústředna. |  |  |  |
| Popis zařízení |  |  |  |
| Ústředna ESSER IQ8C je umístěna na velínu objektu "J" Energocentrum. Je určena k monitorování a dohledu celého zesíťovaného systému objektů A, B a C. Všechny ústředny jsou propojeny síťovou kartou ESSERNET a signalizace je vyvedena na velín EGC (služba v režimu 24/7). Dále veškeré události systému jsou plnohodnotně zobrazeny také v objektu "A" v prostoru recepce. Oba body (EGC i recepce) mají možnost plnohodnotného ovládání systému. |  |  |  |

| Seznam zařízení NZS nemocnice Karlovy Vary |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Budova A |  |  |  |
| DOM 4/24 |  | 1 |  |
| DOM 4/8 |  | 1 |  |
| 2XV500 |  | 3 |  |
| Akumulátor 105Ah |  | 2 |  |
| Budova B |  |  |  |
| DOM 4/24 |  | 1 |  |
| DOM 4/8 |  | 1 |  |
| 4xD500 |  | 1 |  |
| 4XD300 |  | 1 |  |
| Akumulátor 105Ah |  | 2 |  |
| Budova C |  |  |  |
| DOM 4/8 |  | 1 |  |
| 4XD250 |  | 1 |  |
| Akumulátor 105Ah |  | 2 |  |
| 2/ Seznam zařízení EPS Nemocnice Cheb |  |  |  |
| Budova A |  |  |  |
| Umístění | Objekt A |  |  |
| Typ | 1x ESSER FlexEs Control |  |  |
| Funkční příslušenství |  |  |  |
| Hlásič opticko-kouřový IQ8Quad | 755 |  |  |
| Hlásič OT blue (nasávací komory) | 15 |  |  |
| Hlásič OT | 1 |  |  |
| Esserbus kopler 4in/2Out | 11 |  |  |
| Hlásič tlačítkový IQ8Quad | 56 |  |  |
| KTPO | 1 |  |  |
| Siréna | 1 |  |  |
| Náhradní zdroj 24V + 2x AKU 12V/7Ah | 4 |  |  |
| Návaznosti na technologie (VÝTAH, VZT, UD, OKNA, PPK, MaR, NZS) | 79 |  |  |
| Popis zařízení |  |  |  |
| Ústředna je umístěna v místnosti EPS B010 1.PP, ovládání ústředny je klávesnicí a je osazena dvěma záložními akumulátory 12V/24Ah. V rámci sítě Essernet je ústředna propojena se všemi ústřednami ESSER (B, C-Lineární urychlovač a vrátnice) a je možno vzájemné plnohodnotné ovládání z jakékoliv ústředny. |  |  |  |
| Budova B |  |  |  |
| Umístění | Budova B a spojovací krček k objektu C |  |  |
| Typ | 1x ESSER FlexEs Control a 1x ESSER IQ8 Control M |  |  |
| Funkční příslušenství |  |  |  |
| Hlásič opticko-kouřový IQ8Quad | 278 |  |  |
| Hlásič teplotní TDIFF | 14 |  |  |
| Hlásič OT blue (nasávací komory) | 13 |  |  |
| Hlásič tlačítkový IQ8Quad | 56 |  |  |
| Esserbus kopler 4in/2Out | 1 |  |  |
| Esserbus kopler 12RE | 4 |  |  |
| Náhradní zdroj 24V + 2x AKU 12V/18Ah | 2 |  |  |
| Návaznosti na technologie (VÝTAH, ROLETY, VZT, UD, PPK) | 37 |  |  |
| Popis zařízení |  |  |  |
| Ústředny jsou umístěna v místnosti EPS B010 1.PP, ovládání ústředen je klávesnicemi a jsou osazeny dvěma záložními akumulátory 12V/24Ah. V rámci sítě Essernet jsou ústředny propojeny se všemi ústřednami ESSER (A, C-Lineární urychlovač a vrátnice) a je možno vzájemné plnohodnotné ovládání z jakékoliv ústředny. |  |  |  |
| Budova C - Lineární urychlovač |  |  |  |
| Umístění | Objekt C - Lineární urychlovač |  |  |
| Typ | 1x ESSER IQ8 Control C |  |  |
| Funkční příslušenství |  |  |  |
| Hlásič opticko-kouřový IQ8Quad | 30 |  |  |
| Hlásič teplotní TDIFF | 1 |  |  |
| Hlásič OT blue (nasávací komory) | 2 |  |  |
| Řídící jednotka + termodiferenciální kabel | 2 |  |  |
| Hlásič tlačítkový IQ8Quad | 3 |  |  |
| Esserbus kopler 4in/2Out | 1 |  |  |
| Náhradní zdroj 24V + 2x AKU 12V/18Ah | 2 |  |  |
| Návaznosti na technologie (UD, VZT, MaR) | 3 |  |  |
| Popis zařízení |  |  |  |
| Ústředna je umístěna v místnosti IT C 1.PP, ovládání ústředny je klávesnicí a je osazena dvěma záložními akumulátory 12V/24Ah. V rámci sítě Essernet je ústředna propojena se všemi ústřednami ESSER (A, B a vrátnice) a je možno vzájemné plnohodnotné ovládání z jakékoliv ústředny. |  |  |  |
| Budova C |  |  |  |
| Umístění | Objekt C |  |  |
| Typ | 1x LITES MHU 109 |  |  |
| Funkční příslušenství |  |  |  |
| Hlásič opticko-kouřový IQ8Quad | 30 |  |  |
| Hlásič teplotní TDIFF | 1 |  |  |
| Hlásič OT blue (nasávací komory) | 2 |  |  |
| Řídící jednotka + termodiferenciální kabel | 2 |  |  |
| Hlásič tlačítkový IQ8Quad | 3 |  |  |
| Esserbus kopler 4in/2Out | 1 |  |  |
| Hlásič požární ionizační MHG 141 | 16 |  |  |
| Hlásič požární optický MHG 241 | 46 |  |  |
| Hlásič požární optický MHG 243 | 2 |  |  |
| Hlásič tepelný MHG 362 | 2 |  |  |
| Hlásič tlačítkový MHA 141 | 26 |  |  |
| Siréna Piezo MHY 909 | 1 |  |  |
| Siréna MHY 924 | 1 |  |  |
| Popis zařízení |  |  |  |
| Globální poplachový výstup je přiveden do alarmového vstupu ústředny IQ8 Control M na objektu B a tím je zabezpečeno 24 hodinové monitorování systémem ESSER. |  |  |  |
| Budova vrátnice |  |  |  |
| Umístění | Vjezdová vrátnice |  |  |
| Typ: | 1x ESSER IQ8 Control M |  |  |
| Funkční příslušenství |  |  |  |
|  | Ústředna nemá funkční příslušenství. |  |  |
| Popis zařízení |  |  |  |
| Ústředna je umístěna v místnosti obsluhy vrátnice, ovládání ústředny je klávesnicí a je osazena dvěma záložními akumulátory 12V/24Ah. V rámci sítě Essernet je ústředna propojena se všemi ústřednami ESSER (A, B a C - Lineární urychlovač) a je možno vzájemné plnohodnotné ovládání z jakékoliv ústředny.Ústředna je určena k monitorování a ovládání všech ústředen ESSER objektů A, B a C. |  |  |  |

| Seznam zařízení NZS nemocnice Cheb |  |
| --- | --- |
| Budova A |  |
| VX 3008F | 2 |
| VX3000DS | 1 |
| RM-300X | 1 |
| RM-210F | 2 |
| Switch 2x SM + 4x LAN | 1 |
| Akumulátor 110Ah | 2 |
| Budova B |  |
| VX 3008F | 2 |
| VX3000DS | 1 |
| RM-300X | 2 |
| RM-210F | 4 |
| Switch 2x SM + 4x LAN | 1 |
| Akumulátor 110Ah | 2 |
| Budova Vrátnice |  |
| RM-300X | 1 |
| RM-210F | 2 |

Část 2. Rozsah zkoušek a revizí na systému EPS a NZS

Při koordinované funkční zkoušce řídí odborně způsobilá osoba celou zkoušku, provádí svolání a koordinaci všech organizací účastnících se zkoušky (např. servis výtahů, servis dveří, bezpečnostní technik organizace, požární technik organizace, technický úsek, apod.).

Před každou zkouškou je nutné provést harmonogram zkoušky s odpovědnými pracovníky zadavatele.

Část 3. Parametry pravidelné činnosti a servisu nad rámec revizí, zkoušek a komplexních zkoušek

- Aktivní správy systému, pravidelné měsíční preventivní prohlídky, aktivní kontrola stavů a poruch jako prevence vzniku havarijních situací systému, zajištění základní funkčnosti systému, správa a monitoring aktivních prvků systému, upgrade SW v rozsahu 10 hodin/měsíčně.

- Dostupnost servisních techniků pro poskytování servisních služeb a hot-line poruchové podpory v rozsahu každý den včetně svátků a dnů pracovního volna v čase minimálně 7.00 – 19.00 hod.

- Reakční doba podpory při nahlášení havarijní události (nefunkčnost systému EPS, či NZS, nemožnosti zrušit poplach, či k němu přidružených vazeb, kompletní výpadek EPS, či NZS, apod.), maximálně do 12 hodin od nahlášení.

- Reakční doba podpory při méně závažných událostech (běžné poruchy a vadné stavy, které nemají vliv na funkci EPS a NZS jako celku), maximálně 48 hodin od nahlášení

- Služby hot-line jsou poskytovány v rámci smluvního času poskytovaných služeb. V ceně těchto služeb je zahrnuto i dopravné a veškeré další příplatky (svátky, přesčasy, apod.).

- V případě, že dodavatel nedodrží výše uvedené reakční časy na zahájení opravy, má zadavatel právo požadovat smluvní sankci ve výši 500 Kč za každou hodinu nad rámec garantované reakční doby, přičemž za zahájení opravy se považuje i telefonická hot-line, pokud to je, vzhledem k charakteru závady, možné řešení.