Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí ZZVZ, vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá elektronicky. Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky. Dodavatel či účastník řízení je však povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se zadavatelem na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html

Registrace v E-ZAK není zpoplatněna. K provedení registrace je elektronický podpis nutný, a pokud jím dodavatel nedisponuje, může vyzvat zadavatele k jeho předregistraci prostřednictvím e-mailové adresy: petra.hnatkova@zzskvk.cz

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

- Název zakázky

„ZZS Karlovarského kraje – agregát Cheb - 2020“

Toto zadávací řízení bylo zveřejněno na profilu zadavatele pod evidenčním číslem veřejné zakázky P20V00000471.

- Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 1 ks náhradního zdroje pro výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Chebu, v souladu s technickou specifikací předmětu plnění v příloze této výzvy.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 495.867,00 Kč bez DPH

Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

- doplnění identifikačních údajů účastníka, finančních částek smluvní ceny, doplnění kontaktních 	informací, bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

### Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba zahájení plnění je závislá na ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným účastníkem. Uzavření smlouvy se předpokládá do 09/2020, přičemž předmět plnění bude dodán do 30 dnů od účinnosti smlouvy.

Místem plnění veřejné zakázky je výjezdové základna Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Chebu na adrese: K nemocnici 17, 350 02 Cheb.

### Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnocením ekonomické výhodnosti se rozumí hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny v Kč vč. DPH.

Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny na 600.000,00 Kč vč. DPH

Překročení maximální výše nabídkové ceny je důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

### Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

- Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 		odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle 			právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 		nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 		penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 		penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 	správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 	dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a vedoucí 	pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a 	vedoucí pobočky závodu.

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

- Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději do 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

- Technická kvalifikace

K prokázání technické kvalifikace zadavatel požaduje:

- seznam 3 významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; za významnou zakázku se považuje zakázka na dodávku záložních zdrojů v objemu min. 300.000,00 Kč vč. DPH

- popisy a fotografie předmětu plnění určeného k dodání v takovém rozsahu, aby bylo možné posoudit soulad nabízeného plnění s technickou specifikací uvedenou v této výzvě.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích (popř. mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ).

Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy,

Nepředložení těchto údajů, dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Účastníci mohou předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- základní způsobilost, a

- profesní způsobilost v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.

Účastník může rovněž prokázat splnění kvalifikace nebo její části certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.  Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně.

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 	poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 	zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

### Další povinné součásti nabídky

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce

- určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo

- předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou 	část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

- v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložení, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění 	veřejné zakázky;

### Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

V případě, že účastník zjistí nesrovnalosti v zadávacích podmínkách, je oprávněn v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ, požádat písemně o vysvětlení zadávací dokumentace.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

1. 	Celková cena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH v Kč (z ceny bez DPH) a celková cena v Kč vč. 	DPH.

2.	Rekapitulaci nákladů na realizaci celé zakázky s členěním po jednotlivých ucelených částech.

### Podání nabídky

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 1.9.2020 2020 do 10:00 hod. výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Nabídky mohou být podány výhradně elektronickými prostředky, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

### Prohlídka místa plnění

Zadavatel pořádá prohlídku místa plnění, která se uskuteční dne 14.8.2020 v 7:30 hodin na výjezdové základně Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Chebu na adrese K nemocnici 17, 350 02 Cheb. Sraz účastníků je před budovou výjezdové základny.

### Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje  E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

  - Obsah nabídky

  - Prokázání kvalifikace

  - Cenová nabídka (bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace)

  - Návrh smlouvy – účastník použije závazný vzor návrhu smlouvy a doplní jej o požadované údaje.

  - Seznam poddodavatelů – účastník uvede výčet všech poddodavatelů na dodávky a služby. Dále uvede rozsah věcného plnění na realizaci zakázky u těchto poddodavatelů. V případě, že účastník nebude v rámci svého plnění využívat poddodavatele, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení.

  - Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení (vzor přílohy je součástí zadávací dokumentace)

  - Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace (vzor přílohy je součástí zadávací dokumentace)

  - Případně další přílohy a doplnění nabídky

### Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

### Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník

- vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě

### Identifikační údaje zadavatele

Název: 				Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

Sídlo: 				Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 				00574660

Statutární zástupce:		MUDr. Jiří Smetana, ředitel

Profil zadavatele:            	https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_69.html

V Karlových Varech, dne 7.8.2020

………………………………………………………

MUDr. Jiří Smetana

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

Přílohy:

Návrh smlouvy

Technická specifikace

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení

Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a

čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako účastník o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci plnění je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky a seznámili se s celou zadávací dokumentací vzhledem k jednoznačnosti zadání a technického řešení.

Prohlašuji, že jsme jako účastník o veřejnou zakázku průběžně sledovali, do konce lhůty pro podání nabídek, předmětnou zakázku na Profilu zadavatele z důvodu případného vysvětlení zadávací dokumentace a jeho začlenění do nabídky.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce účastníka

Technická specifikace

Předmětem plnění je dodávka a instalace náhradního dieselového zdroje pro výjezdovou základnu v Chebu včetně všech souvisejících prací pro řádnou funkci náhradního zdroje.

Dále je součástí specifikace požadavek na prodlouženou záruční lhůtu 36 měsíců včetně pokrytí servisního zajištění po celou dobu záruční lhůty s dojezdem 4 hodiny při případné poruše.

Obsah prací a dodávek:

1.	Úprava elektroinstalace pro zálohování celé výjezdové stanice

2.	Osazení nového rozvaděče záskoku R-ATS s přípravou dle rozměrových / technických možností na stanici (osazení v blízkosti rozvaděče RH)

3.	Příprava pro kabelové trasy (řezání spár (beton, cihla, asfalt), výkopové práce, jádrové vrtání, žlaby apod.)

4.	Nová elektroinstalace na propojení systému zálohy a propojení DAG z ATS

5.	Kabelové trasy (silové a podružné) k novému náhradnímu zdroji včetně nosného materiálu

6.	Zajištění náhradního napájení výjezdového stanoviště při elektro-úpravách na objektu a při přepojování na nový systém zálohy

7.	Stavební přípomoce k elektro-části k náhradnímu zdroji (drobné stavební přípomoce, plochy na fasádě, oprava malby apod.)

8.	Zajištění nerušeného provozu záchranné stanice při výkopových pracích (zajíštění plátů, přejezdů apod.)

9.	Vyhotovení venkovní základové desky pro nové umístění zdroje

10.	Úprava zpevněné plochy kolem budoucího náhradního zdroje (servisní a obslužný prostor)

11.	Předání skutečného provedení díla, dokumentace k náhradnímu zdroji v českém jazyce, výchozí revizní zprávu elektro, proškolení obsluhy

Technická specifikace - Generátor

	Minimální výkon generátoru (LTP): 20 kW

	Jmenovité napětí: 400V/230V

	Frekvence: 50 Hz

	Odhlučněné provedení (SUPERSILENT) s kapotáží (areál nemocnice / hustá zástavba) – požadovaná hlučnost 55-60 dB(A) na 7 metrů. Kapotáž bude ve venkovním provedení (pozinková ochrana kapotáže)

	Izolace třída H

	Počet fází 3

	Modul PMG (buzení permanentními magnety)

	Alternátor: bezkartáčový synchronní

	Automatická regulace napětí  AVR (přesnost 0,5-1%)

	AMF funkce

	Ochrana proti přetížení, sledu fází apod.

	Vstupy a výstupy konfigurovatelné pro různé potřeby

	Palivová nádrž integrovaná v rámu – doba zálohy bez dotankování min. na 24 hod.

	Maximální rozměry soustrojí (d.x š.x v.)  1800 x 700 x 1350 mm

	Výdech z kapotáže vzduchu bude přizpůsoben proti sněhu a dešti vč. natočení do volného prostředí (poloha vyústění dle dohody na místě realizace)

	Spalinovod (třísložkový v nerezovém provedení) vyveden dle požadavku ZZS

	Záchytná ekologická vana na případné úkapy z motoru

Technická specifikace - motor

	Motor vznětový, vodou chlazený

	Emisní norma pohonné jednotky STAGE IIIA

	Temperování motoru vč. termostatu nebo řízení teploty z jednotky DA

	Řízený dobíjecí zdroj pro akumulátor

	Olejový senzor

	Teplotní senzor

	Systém startování – elektrické 12V.

Technická specifikace - řídící jednotka zdroje a záskoku

	Multifunkční jednotka záskoku (preference v provedení PLC)

	Menu řídící jednotky v českém jazyce

	Sledování hodnot na všech fázích (programovatelný parametr limitních hodnot napětí pro start náhradního zdroje)

	Zobrazení V, HZ, A, U, teplota motoru, množství paliva, napětí akumulátoru;

	Možnost připojení jednotky (nástavbového modulu) do LAN nebo GSM pro vzdálený dohled a řízení zdroje

	Nástavbový modul pro předčasnou výstrahu (nahlášení závady a hlídání parametrů soustrojí a informování ještě před vznikem poruchy / nefunkčnosti náhradního zdroje)

	GPRS modul pro vzdálený dohled a přenos předčasné výstrahy na určená PC / MOB.

Technická specifikace - rozvaděč záskokového automatu R-ATS

Požadovaná specifikace:

•	Automatický i manuální provoz

•	Manuální režim bez nutnosti otevření rozvaděče

•	Jednoduchá možnost síťové konfigurace

•	Stykače nebo elektrický- motorový přepínač

•	Detekční třífázová relé napětí sítě a napětí výstupu

•	Výstup pro napájení vlastní spotřeby motorgenerátoru

Stavové kontrolky (nebo diodové kontrolky toku energie):

•	Síť přítomna

•	Zátěž napájena ze sítě

•	Napětí motorgenerátoru

•	Zátěž napájena z motorgenerátoru

Další minimální požadavky:

	Certifikace soustrojí min. ISO 9001/2000, ISO 14001/2004

	Soustrojí musí být nové – nepoužité;

	Konstrukce zaměřená na bezpečnost - aktivace třípólového nebo čtyřpólového jističe při zastavení motoru;

	Stabilní výkon, velmi rychlá odezva na kolísání zatížení;

	Uzamykatelná palivová nádrž.

	Odpojovač akumulátorů

	Nezávislé zařízení pro studený start (v případě poruchy předehřevu)

	SERVIS – dodavatel se zavazuje dodávat náhradní díly po dobu min. deseti let od předání soustrojí

	SERVIS – v případě poruchy stroje požaduje zadavatel nástup do 4 hodin., nebo do uvedené doby přistavit náhradní zdroj do doby odstranění poruchy. Zadavatel požaduje, aby měl dodavatel zřízen dispečink s výjezdovým týmem a provozem 24 hodin denně po celý rok, aby mohl splnit nástup do 4 hodin. Dodavatel prokáže splnění čestným prohlášením a uvedením telefonního čísla svého dispečinku pro ověření zadavatelem.

| Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace |
| --- |
| Veřejná zakázka |
| ZZS Karlovarského kraje – agregát Cheb - 2020 |
| Účastník: |
| Společnost: |  |
| Zastoupena: |  |
| Se sídlem: |  |
| IČO: |  |
| Zapsaná v OR u: |  |

který samostatně/společně s jinou osobou/společně s jinými osobami (nehodící se škrtněte)

(dále jen jako „dodavatel“) hodlá podat nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku

čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- se před předložením dokladů o  kvalifikaci podrobně seznámil se zadávacími podmínkami,

- není nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 zákona, tedy dodavatelem, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro

- trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,

- trestný čin obchodování s lidmi,

- tyto trestné činy proti majetku

  - podvod,

  - úvěrový podvod,

  - dotační podvod,

  - podílnictví,

  - podílnictví z nedbalosti,

  - legalizace výnosů z trestné činnosti,

  - legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

- tyto trestné činy hospodářské

  - zneužití informace a postavení v obchodním styku,

  - sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

  - pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

  - pletichy při veřejné dražbě,

  - poškození finančních zájmů Evropské unie,

- trestné činy obecně nebezpečné,

- trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

- tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

- trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

- trestné činy úředních osob,

- úplatkářství,

- jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

- splňuje profesní způsobilost, kterou zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci,

- splňuje technickou kvalifikaci, jelikož realizoval v posledních 3 letech následující zakázky:

| č. | Objednatel | zakázka | Smluvní cena v Kč bez DPH | Termín realizace od - do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

- Podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost a správnost veškerých údajů uvedených v tomto čestném prohlášení.

| Místo a datum podpisu: |  |
| --- | --- |
| Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby za účastníka: |  |