## Požadavky na servis
Technická specifikace | příloha č.3
veřejná zakázka
Servis chladících zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je servis vybraných jednotek chladících zařízení (stacionárních zdrojů chladu a split jednotek) budov Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech a nemocnice v Chebu, dle platné legislativy, po dobu 36 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.
Požadavky na servis chlazení
- kontrola úniků chladiva dle legislativy (1 – 2x do roka), včetně zápisu do provozních knih zařízení, včetně případného doplnění chladiva
- zřízení/vedení provozních knih u jednotek vyžadujících tuto činnost dle platné legislativy (knihy umístěny na EGC)
- čištění venkovních i vnitřních jednotek (včetně případných více vnitřních jednotek u multisplit), čištění filtrů (1x ročně)
- kontrola úniků chladiva a případné doplnění u jednotek, kde tuto činnost nevyžaduje legislativa (1x ročně)
Pozn: Cena chladiva není součástí VŘ, je účtována dle aktuální ceny. Součástí VŘ je práce na doplnění.
Pozn: U jednotek SPLIT a MULTISPLIT je požadováno provedení servisu (1x ročně) v měsíci březnu/dubnu, tedy před chladící sezónou.
Požadavky na havarijní službu
- Dojezdový čas na nahlášenou závadu (nefunkční jednotka) je 4 hodiny, pokud nebude individuálně domluveno jinak.
- Pracovní doba pro havarijní službu PO – NE 7.00 – 18.00 hod.
Přílohy:
seznam chladících zařízení nemocnice Karlovy Vary
seznam chladících zařízení nemocnice Cheb

## Karlovy Vary
Příloha č. 1 servisní smlouvy
Přehled chladícího zařízení (stacionárních zdrojů chladu a split jednotek) nemocnice Karlovy Vary
Označení jednotky | Pavilon | Adresa: | Výrobce | Rok výroby | Model / Typ kompresoru | Chladící výkon | Typ chladiva | Náplň chladiva [kg] | Doporučený typ oleje | Poznámka | Chlazený prostor | Perioda revize úniků chladiva
CHLS_04 | O balkon (OTS) | Vítězná 795/10 360 01 Karlovy Vary | Mitsubishi Electric | Neuvedeno | FDC406HES3 | 10kW | R22 | 1.6 | POE | Chlazení Split | laboratoř | 12
CHLS_05 |  |  | Sinclair | 2015 | ASGE 36 AIN-J WK | 10 kW | R 410A | 3.5 | POE | Chlazení Split podstropní |  | 12
CHLS_06 | B strojovna VZT | Bezručova 1190/19 360 01 Karlovy Vary | Carrier | 2006 | 30RWA | 180 kW | R407C | 38 | POE160SZ | Chlazení VZT - stacionární zdroj | chlazení pro VZT | 6
CHLS_10 | B fasáda sever |  | Mitsubishi Electric | 2019 | MXZ-6D122V A2-E1 | 12.5 | R410A | 4.8 | POE | Chlazení split | serverovna | 12
CHLS_11 | B RTG fasáda |  | Panasonic | 2007 | CU-E12QKE | 3.5 | R410A | 1.15 | POE | Chlazení split | angiolinka | ne
CHLS_12 |  |  | Panasonic | 2007 | CU-E12QKE | 3.5 | R410A | 1.15 | POE | Chlazení split |  | ne
CHLS_13 |  |  | LG | 2016 | S09 EQ UA3 | 2,5 kW | R32 | 0.7 | POE | Chlazení split | RTG | ne
CHLS_14 |  |  | Mitsubishi Electric | 2009 | MUZ-GE50VA | 5 kW | R410A | 1.65 | POE | Chlazení split |  | ne
CHLS_15 |  |  | Mitsubishi Electric | 2009 | MUZ-GE50VA | 5 kW | R410A | 1.65 | POE | Chlazení split |  | ne
CHLS_16 | B - střecha |  | Panasonic | 2015 | CU-E12QKE | 3.5 | R410A | 1.15 | POE | Chlazení split | rozvodna elektro | ne
CHLS_17 |  |  | Panasonic | 2017 | U-200PE2E8A | 19.5 | R410A | 5.6 | POE | Chlazení VZT - stacionární zdroj | porodnice | 12
CHLS_18 |  |  | Panasonic | 2017 | U-200PE2E8A | 19.5 | R410A | 5.6 | POE | Chlazení VZT - stacionární zdroj |  | 12
CHLS_19 |  |  | Panasonic | 2017 | U-200PE2E8A | 19.5 | R410A | 5.6 | POE | Chlazení VZT - stacionární zdroj |  | 12
CHLS_20 |  |  | Panasonic | 2017 | U-200PE2E8A | 19.5 | R410A | 5.6 | POE | Chlazení VZT - stacionární zdroj |  | 12
CHLS_21 | B - fasáda |  | Panasonic | 2009 | CU-E12QKE | 2.5 | R410A | 0.8 | POE | Chlazení split serverovna IT + PACS RTG | serverovna pro RTG a PACS | ne
CHLS_22 |  |  | Daikin | 2004 | RKS60F2V1B | 3.5 | R410A | 1.1 | POE | Chlazení split serverovna IT | hlavní serverovna B | ne
CHLS_23 |  |  | Daikin | 2004 | RKS60F2V1B | 3.5 | R410A | 1.1 | POE | Chlazení split serverovna IT |  | ne
CHLS_24 |  |  | Toshiba | 2011 | RAV SM-1103 AT-E | 4.7 | R410A | 2.8 | POE | Chlazení split datové centrum | serverovna KK | ne
CHLS_25 |  |  | Toshiba | 2011 | RAV SM-1103 AT-E | 4.7 | R410A | 2.8 | POE | Chlazení split datové centrum |  | ne
CHLS_26 |  |  | Toshiba | 2011 | RAV SM-1103 AT-E | 4.7 | R410A | 2.8 | POE | Chlazení split datové centrum |  | ne
CHLS_27 | B klec stroj, VZT ONM a MR |  | GEA | 2012 | GLRC 2015 CD2 | 40 kW | R410A | 12 | POE | Stacionární zdroj pro cívku MR | chlazení pro MR (přístroj) | 12 měsíců
CHLS_28 |  |  | Samsung | 2012 | RC100DHXGA | 10 kW | R410A | 3.1 | POE | Chlazení multisplit 7x vnitřní | nukleární medicína | 12 měsíců
CHLS_29 |  |  | Samsung | 2012 | RD050MHGA | 14 kW | R410A | 3.2 | POE | Chlazení split | SPECT CT zadní | 12 měsíců
CHLS_30 |  |  | Fujitsu | 2012 | AOYG24LFL | 7,1 kW | R410A | 1.65 | POE | Chlazení split | strojovna MR | ne
CHLS_31 |  |  | Fujitsu | 2012 | AOYG24LFL | 7,1 kW | R410A | 1.65 | POE | Chlazení split |  | ne
CHLS_32 |  |  | Samsung | 2012 | RC060DHXEA | 7kW | R410A | 1.8 | POE | Chlazení split | ovladovna SPECT CT zadní | ne
CHLS_34 |  |  | Daikin | 2004 | RXS35BYMB | 1,3kW | R410A | 1.06 | POE | Chazení split |  | ne
CHLS_35 |  |  | Panasonic | 2005 | CU-15DKE | 4,4 kW | R410A | 1.06 | POE | Chlazení split | Gamma kamera | ne
CHLS_35 |  |  | LG | 2018 | PM24SP UUU | 6,6 kW | R410A | 1.35 | POE | Chlazení split | SPECT CT přední | ne
CHLS_36 |  |  | LG | 2018 | UU24VUU44 | 6,8 kW | R410A | 2 | POE | Chlazení split |  | ne
CHLS_37 |  |  | Samsung | 2012 | RC052DHXEA | 5 kW | R410A | 1,4 kW | POE | Chlazení split | chlazení VZT | ne
CHLS_38 |  |  | Samsung | 2012 | RC052DHXEA | 5 kW | R410A | 1,4 kW | POE | Chlazení split |  | ne
CHLS_39-a | D | Bezručova 1190/19 360 01 Karlovy Vary | Carrier | 1998 | 30GY049 DI0023AE | cca 300 kW | R22 | 30 | Carrier PP32-2 | Chlazení VZT - stacionární zdroj | chlazení VZT | 6
CHLS_39-b | D |  | Carrier | 1998 | 30GY049 DI0023AE | cca 300 kW | R22 | 30 | Carrier PP32-2 | Chlazení VZT - stacionární zdroj |  | 6
CHLS_40 | D |  | Sinclair | 2018 | ASGE 24 (plus podstropní ASC 24) | 7kW | R 410A | 2.2 | POE | Chlazení split podstropní | OKBH | ne
CHLS_41 | D |  | Carrier | cca2004 | Nečitelný štítek | cca 5,3 kW dle porovnání možné sestavy u výrobce | chladivo čitelné R410A | Nečitelný štítek | Dle porovnání u výrobce podle výkonu POE | Chlazení multisplit 2x vnitřní |  | ne
CHLS_42 | D |  | Carrier | cca2004 | Nečitelný štítek | cca 5,3 kW dle porovnání možné sestavy u výrobce | chladivo čitelné R410A | Nečitelný štítek | Dle porovnání u výrobce podle výkonu POE | Chlazení multisplit 2x vnitřní |  | ne
CHLS_44 | A střecha | Bezručova 1190/19 360 01 Karlovy Vary | Samsung VRV | 2012 | RD160HHXGB | cca 45kW | R410A | 21.6 | POE | Chlazení multisplit 5x vtniřní | ústředny, serverovny, rozvodny | 6
CHLS_45 |  |  | Samsung | 2012 | RC0171DHXEA | cca 7 kW | R410A | 1.9 | POE | Chlazení Split | elektrorozvodna | 12
CHLS_47 | A fasáda zadní vchod |  | Panasonic | 2015 | CS/CU-UE09RKE | 2,5 kW | R410A | 0.85 | POE | Chlazení Split, serverovna IT | serverovna | ne
CHLS_48 | C fasáda sever | Bezručova 1190/19 360 01 Karlovy Vary | Panasonic | 2004 | CU-PV9CKE | 2,65 kW | R410A | 0.6 | POE | Chlazení split | kardiologie - angiolinka | ne
CHLS_49 |  |  | Mitsubishi Electric | 2010 | MUZ-GE71VA | 7,1 kW | R410A | 1.9 | POE | Chlazení split |  | ne
CHLS_50 |  |  | Panasonic | 2005 | CU-PV9CKE | 2,65 kW | R410A | 0.6 | POE | Chlazení split |  | ne
CHLS_51 |  |  | Panasonic | 2010 | CU-E12LKE3 | 3,5 kW | R410A | 0.97 | POE | Chlazení split |  | ne
CHLS_52 |  |  | Panasonic | 2005 | CU-E18DKE | 5,3 kW | R410A | 1.16 | POE | Chlazení split |  | ne
CHLS_53 |  |  | Panasonic | 2008 | CU-W7DKE | 2,30 kW | R410A | 0.91 | POE | Chlazení split |  | ne
CHLS_54 |  |  | Mitsubishi Electric | 2009 | SUZ-KA50VA | 5 kW | R410A | 1.6 | POE | Chlazení split | Sono | ne
CHLS_55 | C fasáda západ |  | Sinclair | 2018 | ASH-24 BIV | 6,15 kW | R32 | 1.3 | POE | Chlazení split | CT | ne
CHLS_56 |  |  | Sinclair | 2019 | ASH - 09AIR3 | 2,5 kW | R410A | 0.7 | POE | Chlazení split |  | ne
CHLS_59 | C - střecha |  | Panasonic | 2016 | U-140PEY1E8 | 14 kW | R410A | 3.4 | POE | Invertor chlazení VZT | VZT | 12
CHLS_60 |  |  | Panasonic | 2016 | U-140PEY1E5 | 12,5 kW | R410A | 3.2 | POE | Invertor chlazení multisplit | rozvodna elektro | 12
CHLS_61 |  |  | Panasonic | 2016 | U-20ME1E81 | 56 kW | R410A | 9 | POE | Invertor chlazení VZT | VZT | 12 měsíců
CHLS_62 | C - balkon Kardio pokoj pac. |  | Panasonic | 2015 | CU-UE9RKE | 2,5 kW | R410A | 0.85 | POE | Chlazení split | serverovna | ne
CHLS_65 | H - střecha | Bezručova 1190/19 360 01 Karlovy Vary | Mitsubishi Electric | 2016 | MXZ-4E72VA | 7.2 | R410A | 2.7 | POE | Chlazení VZT | VZT | 12 měsíců

## Cheb
Příloha č. 2 Servisní smlouvy
Seznam chladících zařízení nemocnice Cheb
číslo | typ zařízení | výrobce | typ | výkon | typ chladiva | množství | rok výroby | umístění | chlazený prostor
1 | chladící věž | York Johnson Controls | VSA 225/66 | 35,3 kW | R 407C | 62,6 kg | 2011 | budova B | ARO +JIP
2 | chladící věž | York Johnson Controls | VAC 30A |  | R 410A | 32,3 kg | 2012 |  | zákrokový sál chir.
3 | chladící věž | York Johnson Controls | VAC 25A |  | R 410A | 12,5 kg | 2012 |  | čekárny ambulancí
4 | splitová jednotka | Mitsubishi Elekctric | MSZ- GE50VA | 5 kW | R 410 A | 1,55 kg | 2013 |  | serverovna
5 | splitová jednotka | Daikin | RXN50KEV18 |  | R 410 A | 1,45 kg | 2012 |  | CT pracoviště
6 | splitová jednotka | Daikin | RXN50KEV18 |  | R 410 A | 1,45 kg | 2012 |  | CT vyhodnocení
7 | splitová jednotka | Daikin | RXN50KEV18 |  | R 410 A | 1,45 kg | 2012 |  | CT ovladovna
8 | splitová jednotka | Daikin | RXN50KEV18 |  | R 410 A | 1,45 kg | 2012 |  | CT technika
9 | splitová jednotka | Daikin | RXN50KEV18 |  | R 410 A | 1,45 kg | 2012 |  | CT lékaři
10 | splitová jednotka | Daikin | RXN50KEV18 |  | R 410 A | 1,45 kg | 2012 |  | rozvodna UPS
11 | splitová jednotka | Daikin | RXN50KEV18 |  | R 410 A | 1,45 kg | 2012 |  | místnost 005b- pat.
12 | splitová jednotka | Panasonic | CU-PW18DKE | 2,75 kW | R 410 A | 1,33 kg | 2006 |  | serverovna
13 | velká splitová jednotka | GEA | GCH200CD1 |  | R 410 A | 7,7 kg | 2015 | budova C | lineární urychlovač
14 | velká splitová jednotka | GEA | GCH200CD1 |  | R 410 A | 7,7 kg | 2015 |  | lineární urychlovač
15 | velká splitová jednotka | GEA | GCH200CD1 |  | R 410 A | 7,7 kg | 2015 |  | lineární urychlovač
16 | splitová jednotka | Daikin | RXS50L2V1B |  | R 410 A | 1,7 kg | 2015 |  | lin. - ovladovna
17 | splitová jednotka | Daikin | RXS50L2V1B |  | R 410 A | 1,7 kg | 2015 |  | lin. - ovladovna
18 | splitová jednotka | Daikin | RXS50L2V1B |  | R 410 A | 1,7 kg | 2015 |  | lin.- strojovna
19 | splitová jednotka | Daikin | RXS50L2V1B |  | R 410 A | 1,7 kg | 2015 |  | lin.- strojovna
20 | splitová jednotka | Panasonic | CU-PW21DKE |  | R 410 A | 1,45 kg | 2016 |  | serverovna
21 | splitová jednotka | Mitsubishi Elekctric | MSZ- GE50VA |  | R 410 A | 1,55 kg | 2013 |  | onkologie -stacionář
24 | splitová jednotka | Fujitsu | AOYG24LFCC |  | R 410 A | 1,8 kg | 2017 | budova A | rozvodna A 203a
25 | splitová jednotka | Fujitsu | AOYG24LFCC |  | R 410 A | 1,8 kg | 2017 |  | rozvodna A 203a
26 | splitová jednotka | Fujitsu | AOYG07LMCE |  | R 410 A | 0.85 kg | 2017 |  | rozvodna A 203a
27 | splitová jednotka | Fujitsu | AOYG07LMCE |  | R 410 A | 0.85 kg | 2017 |  | rozvodna A 203a