## POŽÁRNÍ ÚSEKY
PÚ | Popis | S[m2] | R | a | Konstrukční systém | Počet podlaží | Rmax | R<Rmax
N1.01 | kotelna | 41.71 | 8x6 | 1.05 | nehořlavý | 1 | 55x36 | vyhovuje
N1.02 | vodohospodářství | 22 | 8x3 | 0.5 | nehořlavý | 1 | 100x60 | vyhovuje
N1.03 | dieselgenerátor | 28 | 8x4 | 0.9 | nehořlavý | 1 | 70x44 | vyhovuje
N1.04 | šatny | 169.53 | 18x12 | 0.99091 | nehořlavý | 2 | 55x36 | vyhovuje
N1.05 | archiv | 20.68 | 5x5 | 0.708 | nehořlavý | 2 | 85x52 | vyhovuje
N1.06 | schodiště, CHÚC B | 49.63 | 14x3 | 0.85 | nehořlavý | 2 | 56x38 | vyhovuje
N1.07 | PBZ | 10.6 | 5x3 | 0.9 | nehořlavý | 2 | 70x44 | vyhovuje
N1.08 | kuchyň a jídelna | 321.2 | 33x18 | 0.94286 | nehořlavý | 3 | 70x44 | vyhovuje
N1.09 | schodiště, CHÚC A | 158.12 | 18x18 | 0.85 | nehořlavý | 3 | 56x38 | vyhovuje
N1.10 | vzduchotechnika | 20.54 | 8x3 | 0.9 | nehořlavý | 1 | 70x44 | vyhovuje
N2.01 | kanceláře | 172.32 | 18x14 | 0.98889 | smíšený | 2 | 50x35 | vyhovuje
N2.02 | ošetř. oddělení | 238.33 | 23x14 | 0.9 | smíšený | 2 | 56x38 | vyhovuje
N2.03 | kantýna | 86.99 | 18x8 | 0.9 | nehořlavý | 3 | 70x44 | vyhovuje
N2.04 | výměníková stanice | 24.08 | 7x5 | 0.7 | nehořlavý | 3 | 85x52 | vyhovuje
N2.05 | slaboproud | 2.65 | 3x2 | 0.99375 | nehořlavý | 3 | 62x40 | vyhovuje
N2.06 | ošetř. oddělení | 55.82 | 8x8 | 0.9 | nehořlavý | 3.4 | 70x44 | vyhovuje
N2.07 | ošetř. oddělení | 193.43 | 18x14 | 0.9 | nehořlavý | 2 | 70x44 | vyhovuje
N2.08 | schodiště, CHÚC B | 50.85 | 14x3 | 0.85 | nehořlavý | 2 | 56x38 | vyhovuje
N2.09 | PBZ | 10.6 | 5x3 | 0.9 | nehořlavý | 2 | 70x44 | vyhovuje
N2.10 | ošetř. oddělení | 192.98 | 18x14 | 0.9 | nehořlavý | 2 | 70x44 | vyhovuje
N2.11 | prádelna | 110.53 | 20x5 | 0.9875 | nehořlavý | 3 | 62x40 | vyhovuje
N2.12 | sklad prádla | 23.79 | 6x5 | 1.0461 | nehořlavý | 1 | 62x40 | vyhovuje
N2.13 | schodiště, CHÚC B | 158.75 | 18x9 | 0.85 | nehořlavý | 3 | 56x38 | vyhovuje
N3.01 | ošetř. oddělení | 57.28 | 14x9 | 0.9 | smíšený | 3 | 56x38 | vyhovuje
N3.02 | ošetř. oddělení | 504.39 | 50x17 | 0.9 | smíšený | 2 | 56x38 | vyhovuje
N3.03 | společné prostory | 103 | 24x8 | 0.63333 | nehořlavý | 3 | 92x56 | vyhovuje
N3.04 | výměníková stanice | 25.82 | 9x4 | 0.7 | nehořlavý | 2 | 85x52 | vyhovuje
N3.05 | jídelna | 29.75 | 9x4 | 0.9 | nehořlavý | 2 | 70x44 | vyhovuje
N3.06 | ošetř. oddělení | 203 | 20x4 | 0.9 | nehořlavý | 2 | 70x44 | vyhovuje
N3.07 | schodiště, CHÚC B | 50.95 | 14x3 | 0.85 | nehořlavý | 2 | 56x38 | vyhovuje
N3.08 | PBZ | 10.6 | 5x3 | 0.9 | nehořlavý | 2 | 70x44 | vyhovuje
N3.09 | ošetř. oddělení | 372.83 | 36x14 | 0.9 | nehořlavý | 2 | 70x44 | vyhovuje
N4.01 | ošetř. oddělení | 93 | 20x8 | 0.9 | smíšený | 3 | 56x38 | vyhovuje
N4.02 | jídelna | 57.13 | 9x8 | 0.9 | smíšený | 2 | 56x38 | vyhovuje
N4.03 | ošetř. oddělení | 416 | 42x14 | 0.9 | smíšený | 2 | 56x38 | vyhovuje
N4.04 | ošetř. oddělení | 174.51 | 19x12 | 0.9 | nehořlavý | 2 | 70x44 | vyhovuje
N5.01 | strojovna os.výtahu | 30 | 6x5 | 0.9 | nehořlavý | 3 | 56x38 | vyhovuje
N5.02 | strojovna ev.výtahu | 35 | 7x5 | 0.9 | nehořlavý | 3 | 56x38 | vyhovuje
P1.01 | sklad | 31.05 | 6x6 | 1.0461 | nehořlavý | 3 | 62x40 | vyhovuje
P1.02 | sklad | 28.58 | 6x5 | 1.0461 | nehořlavý | 3 | 62x40 | vyhovuje
P1.03 | garáž | 53.3 | 10x7 | 0.9 | nehořlavý | 3 | 70x44 | vyhovuje
P1.04 | schodiště | 49.27 | 6x6 | 0.98571 | nehořlavý | 3 | 62x40 | vyhovuje

## STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
PÚ | Popis | S[m2] | a | b | c | pv | h | SPB | Požární stěny | Obvodové stěny | Nosné konstrukce | Stropní konstrukce | Výtahové šachty | Požární uzávěry
N1.01 | kotelna | 41.71 | 1.05 | 1.4343 | 1 | 30.1198 | 1 podl. | I | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N1.02 | vodohospodářství | 22 | 0.5 | 1.0757 | 1 | 2.6893 | 1 podl. | I | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N1.03 | dieselgenerátor | 28 | 0.9 | 1.3148 | 1 | 47.3311 | 1 podl. | I | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N1.04 | šatny | 169.53 | 0.99091 | 0.77805 | 1 | 42.4038 | 3.4 | II | 30 DP1 | 45 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N1.05 | archiv | 20.68 | 0.708 | 0.69208 | 1 | 61.2493 | 3.4 | III | 45 DP1 | 45 DP1 | 45 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N1.06 | schodiště, CHÚC B | 49.63 | 0.85 | 0.82842 | 1 | 7.0416 | 3.4 | I | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N1.07 | PBZ | 10.6 | 0.9 | 0.83666 | 1 | 12.8009 | 3.4 | I | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N1.08 | kuchyň a jídelna | 321.2 | 0.94286 | 1.4422 | 1 | 47.5934 | 6.5 | III | 45 DP1 | 45 DP1 | 45 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N1.09 | schodiště, CHÚC A | 158.12 | 0.85 | 0.95 | 1 | 8.0486 | 6.5 | I | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N1.10 | vzduchotechnika | 20.54 | 0.9 | 1.0757 | 1 | 16.4583 | 1 podl. | I | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N2.01 | kanceláře | 172.32 | 0.98889 | 0.73969 | 1 | 32.9161 | 3.4 | II | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP2 | 30 DP1 | 30 DP1
N2.02 | ošetř. oddělení | 238.33 | 0.9 | - | - | 23 | 3.4 | II | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP2 | 30 DP1 | 30 DP1
N2.03 | kantýna | 86.99 | 0.9 | 0.80014 | 1 | 18.0031 | 6.5 | II | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N2.04 | výměníková stanice | 24.08 | 0.7 | 1.1952 | 1 | 8.3666 | 6.5 | I | 45 DP1 | 45 DP1 | 45 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N2.05 | slaboproud | 2.65 | 0.99375 | 0.59761 | 1 | 19.0041 | 6.5 | II | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N2.06 | ošetř. oddělení | 55.82 | 0.9 | - | - | 23 | 3.4 | II | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N2.07 | ošetř. oddělení | 193.43 | 0.9 | - | - | 23 | 3.4 | II | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N2.08 | schodiště, CHÚC B | 50.85 | 0.85 | 0.84879 | 1 | 7.2147 | 3.4 | I | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N2.09 | PBZ | 10.6 | 0.9 | 0.83666 | 1 | 12.8009 | 3.4 | I | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N2.10 | ošetř. oddělení | 192.98 | 0.9 | - | - | 23 | 3.4 | II | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N2.11 | prádelna | 110.53 | 0.9875 | 0.92945 | 1 | 36.7131 | 6.5 | III | 45 DP1 | 45 DP1 | 45 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N2.12 | sklad prádla | 23.79 | 1.0461 | 1.2336 | 1 | 99.368 | 1 podl. | II | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N2.13 | schodiště, CHÚC B | 158.75 | 0.85 | 1.058 | 1 | 8.9931 | 6.5 | I | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N3.01 | ošetř. oddělení | 57.28 | 0.9 | - | - | 23 | 3.4 | II | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP2 | 30 DP1 | 30 DP1
N3.02 | ošetř. oddělení | 504.39 | 0.9 | - | - | 23 | 3.4 | II | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP2 | 30 DP1 | 30 DP1
N3.03 | společné prostory | 103 | 0.63333 | 0.89797 | 1 | 8.5307 | 6.5 | I | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N3.04 | výměníková stanice | 25.82 | 0.7 | 0.56298 | 1 | 3.9408 | 6.5 | I | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N3.05 | jídelna | 29.75 | 0.9 | 0.90736 | 1 | 20.4157 | 6.5 | II | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N3.06 | ošetř. oddělení | 203 | 0.9 | - | - | 23 | 3.4 | II | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N3.07 | schodiště, CHÚC B | 50.95 | 0.85 | 0.85046 | 1 | 7.2289 | 3.4 | I | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N3.08 | PBZ | 10.6 | 0.9 | 0.83666 | 1 | 12.8009 | 3.4 | I | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N3.09 | ošetř. oddělení | 372.83 | 0.9 | - | - | 23 | 3.4 | II | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N4.01 | ošetř. oddělení | 93 | 0.9 | - | - | 23 | 3.4 | II | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP2 | 30 DP1 | 30 DP1
N4.02 | jídelna | 57.13 | 0.9 | 1.002 | 1 | 22.5458 | 3.4 | II | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP2 | 30 DP1 | 30 DP1
N4.03 | ošetř. oddělení | 416 | 0.9 | - | - | 23 | 3.4 | II | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP2 | 30 DP1 | 30 DP1
N4.04 | ošetř. oddělení | 174.51 | 0.9 | - | - | 23 | 3.4 | II | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N5.01 | strojovna os.výtahu | 30 | 0.9 | 1.1834 | 1 | 19.1713 | 6.5 | II | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
N5.02 | strojovna ev.výtahu | 35 | 0.9 | 1.1436 | 1 | 18.5258 | 6.5 | II | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
P1.01 | sklad | 31.05 | 1.0461 | 1.3148 | 1 | 105.9032 | 6 | IV | 90 DP1 | 90 DP1 | 90 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
P1.02 | sklad | 28.58 | 1.0461 | 1.3148 | 1 | 105.9032 | 6 | IV | 90 DP1 | 90 DP1 | 90 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
P1.03 | garáž | 53.3 | 0.9 | 0.37352 | 1 | 4.034 | 6 | I | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
P1.04 | schodiště | 49.27 | 0.98571 | 0.94612 | 1 | 46.6303 | 6.5 | III | 60 DP1 | 60 DP1 | 60 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1

## ÚNIKOVÉ CESTY
PÚ | Popis | S[m2] | a | Lůžka | osoby schopné samostat. pohybu | osoby s omezenou schopností pohybu | osoby neschopné samostat. pohybu | L [m] | Lmax [m] | L<Lmax | Šířka [m] | Šířka [pruhů] | K | s1 | s2 | s3 | Výpočet [pruhů] | Minimálně pruhů | Šířka | Minimální rozměry CHÚC [m2] | Rozměry CHÚC
N1.01 | kotelna | 41.71 | 1.05 |  | 3 |  |  | 8 | 35 | vyhovuje | 2 | 3.5 | 45 | 1 | 1.5 | 2 | 0.066667 | 1 | vyhovuje
N1.02 | vodohospodářství | 22 | 0.5 |  | 3 |  |  | 8 | 70 | vyhovuje | 2 | 3.5 | 100 | 1 | 1.5 | 2 | 0.03 | 1 | vyhovuje
N1.03 | dieselgenerátor | 28 | 0.9 |  | 3 |  |  | 8 | 45 | vyhovuje | 2 | 3.5 | 70 | 1 | 1.5 | 2 | 0.042857 | 1 | vyhovuje
N1.04 | šatny | 169.53 | 1 |  | 33.75 |  |  | 22 | 25 | vyhovuje | 1.25 | 2 | 60 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5625 | 1 | vyhovuje
N1.05 | archiv | 20.68 | 0.708 |  | 3 |  |  | 22 | 40 | vyhovuje | 1.25 | 2 | 90 | 1 | 1.5 | 2 | 0.033333 | 1 | vyhovuje
N1.06 | schodiště, CHÚC B | 49.63 | 0.85 |  | 126.6167 | 33.9333 | 4 |  |  |  | 1.8 | 2 | 150 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.2088 | 1.5 | vyhovuje | 20.855 | vyhovuje
N1.07 | PBZ | 10.6 | 0.9 |  | 3 |  |  | 5 | 45 | vyhovuje | 0.8 | 1.4545 | 70 | 1 | 1.5 | 2 | 0.042857 | 1 | vyhovuje
N1.08 | kuchyň a jídelna | 114/207 | 0.94286 |  | 59.8667 | 29.9333 |  | 19 | 45 | vyhovuje | 0,9/1/1,1 | 1,5/2 | 130 | 1 | 1.5 | 2 | 0.8059 | 1 | vyhovuje
N1.09 | schodiště, CHÚC A | 158.12 | 0.85 |  | 20 | 14 | 14 |  |  |  | 1.6 | 2.5 | 60 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.87333 | 1 | vyhovuje | 20.2 | vyhovuje
N1.10 | vzduchotechnika | 20.54 | 0.9 |  | 3 |  |  | 8 | 45 | vyhovuje | 2 | 3.5 | 70 | 1 | 1.5 | 2 | 0.042857 | 1 | vyhovuje
N2.01 | kanceláře | 172.32 | 0.98889 |  | 22 |  |  | 22 | 25 | vyhovuje | 1 | 1.5 | 60 | 1 | 1.5 | 2 | 0.36667 | 1 | vyhovuje
N2.02 | ošetř. oddělení | 238.33 | 0.9 | 10 | 5 | 4 | 4 | 15 | 45 | vyhovuje | 1,25/1,55 | 2/2,5 | 130 | 1 | 1.5 | 2 | 0.14615 | 1 | vyhovuje
N2.03 | kantýna | 46/41 | 0.9 |  | 11 | 11 | 11 | 9 | 45 | vyhovuje | 0.8 | 1.4545 | 130 | 1 | 1.5 | 2 | 0.38077 | 1 | vyhovuje
N2.04 | výměníková stanice | 24.08 | 0.9 |  | 3 |  |  | 7 | 45 | vyhovuje | 0.8 | 1.4545 | 70 | 1 | 1.5 | 2 | 0.042857 | 1 | vyhovuje
N2.05 | slaboproud | 2.65 | 0.99375 |  | 3 |  |  | 2 | 40 | vyhovuje | 0.8 | 1.4545 | 60 | 1 | 1.5 | 2 | 0.05 | 1 | vyhovuje
N2.06 | ošetř. oddělení | 55.82 | 0.9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 45 | vyhovuje | 1.7 | 3 | 130 | 1 | 1.5 | 2 | 0.069231 | 1 | vyhovuje
N2.07 | ošetř. oddělení | 193.43 | 0.9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 | 45 | vyhovuje | 1.7 | 3 | 130 | 1 | 1.5 | 2 | 0.076923 | 1 | vyhovuje
N2.08 | schodiště, CHÚC B | 50.85 | 0.85 |  | 16 | 10 | 10 |  |  |  | 1.8 | 3 | 150 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.23467 | 1 | vyhovuje | 14.6 | vyhovuje
N2.09 | PBZ | 10.6 | 0.9 |  | 3 |  |  | 5 | 45 | vyhovuje | 0.8 | 1.4545 | 70 | 1 | 1.5 | 2 | 0.042857 | 1 | vyhovuje
N2.10 | ošetř. oddělení | 192.98 | 0.9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 | 45 | vyhovuje | 1,6/1,7 | 2,5/3 | 130 | 1 | 1.5 | 2 | 0.076923 | 1 | vyhovuje
N2.11 | prádelna | 110.53 | 0.9875 |  | 7.8 |  |  | 10 | 40 | vyhovuje | 0.9 | 1.5 | 130 | 1 | 1.5 | 2 | 0.06 | 1 | vyhovuje
N2.12 | sklad prádla | 23.79 | 1.0461 |  | 3 |  |  | 7 | 40 | vyhovuje | 1.8 | 3 | 60 | 1 | 1.5 | 2 | 0.05 | 1 | vyhovuje
N2.13 | schodiště, CHÚC B | 158.75 | 0.85 |  | 47.8 | 36 | 21 |  |  |  | 1.6 | 2.5 | 150 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.66907 | 1 | vyhovuje | 33.58 | vyhovuje
N3.01 | ošetř. oddělení | 57.28 | 0.9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 30 | vyhovuje | 1 | 1.5 | 130 | 1 | 1.5 | 2 | 0.034615 | 1 | vyhovuje
N3.02 | ošetř. oddělení | 504.39 | 0.9 | 14 | 7 | 6 | 6 | 15 | 45 | vyhovuje | 1,25/1,65/1,7 | 2/3 | 130 | 1 | 1.5 | 2 | 0.21538 | 1 | vyhovuje
N3.03 | společné prostory | 52/51 | 0.63333 |  | 14 | 14 |  | 9 | 60 | vyhovuje | 0.8 | 1.4545 | 160 | 1 | 1.5 | 2 | 0.21875 | 1 | vyhovuje
N3.04 | výměníková stanice | 25.82 | 0.9 |  | 3 |  |  | 12 | 45 | vyhovuje | 0.8 | 1.4545 | 70 | 1 | 1.5 | 2 | 0.042857 | 1 | vyhovuje
N3.05 | jídelna | 29.75 | 0.9 |  | 8 | 7 | 7 | 8 | 45 | vyhovuje | 1.25 | 2 | 70 | 1 | 1.5 | 2 | 0.46429 | 1 | vyhovuje
N3.06 | ošetř. oddělení | 203 | 0.9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 15 | 45 | vyhovuje | 1.55 | 2.5 | 130 | 1 | 1.5 | 2 | 0.11154 | 1 | vyhovuje
N3.07 | schodiště, CHÚC B | 50.95 | 0.85 |  | 22 | 16 | 16 |  |  |  | 1.8 | 3 | 150 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.35867 | 1 | vyhovuje | 23 | vyhovuje
N3.08 | PBZ | 10.6 | 0.9 |  | 3 |  |  | 5 | 45 | vyhovuje | 0.8 | 1.4545 | 70 | 1 | 1.5 | 2 | 0.042857 | 1 | vyhovuje
N3.09 | ošetř. oddělení | 372.83 | 0.9 | 15 | 8 | 6 | 6 | 22 | 45 | vyhovuje | 1,55/1,6 | 2.5 | 130 | 1 | 1.5 | 2 | 0.22308 | 1 | vyhovuje
N4.01 | ošetř. oddělení | 93 | 0.9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 | vyhovuje | 1 | 1.5 | 130 | 1 | 1.5 | 2 | 0.034615 | 1 | vyhovuje
N4.02 | jídelna | 57.13 | 0.9 |  | 14 | 14 | 13 | 10 | 45 | vyhovuje | 1.25 | 2 | 70 | 1 | 1.5 | 2 | 0.87143 | 1 | vyhovuje
N4.03 | ošetř. oddělení | 416 | 0.9 | 16 | 7 | 7 | 7 | 15 | 45 | vyhovuje | 1,25/1,3/1,55 | 2/2,5 | 130 | 1 | 1.5 | 2 | 0.24231 | 1 | vyhovuje
N4.04 | ošetř. oddělení | 174.51 | 0.9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 12 | 45 | vyhovuje | 1,3/1,6 | 2/2,5 | 130 | 1 | 1.5 | 2 | 0.13846 | 1 | vyhovuje
N5.01 | strojovna os.výtahu | 30 | 0.9 |  | 3 |  |  | 2 | 45 | vyhovuje | 0.6 | 1 | 55 | 1 | 1.5 | 2 | 0.054545 | 1 | vyhovuje
N5.02 | strojovna ev.výtahu | 35 | 0.9 |  | 3 |  |  | 2 | 45 | vyhovuje | 0.6 | 1 | 55 | 1 | 1.5 | 2 | 0.054545 | 1 | vyhovuje
P1.01 | sklad | 31.05 | 1.0461 |  | 3 |  |  | 28 | 40 | vyhovuje | 1 | 1.5 | 35 | 1 | 1.5 | 2 | 0.085714 | 1 | vyhovuje
P1.02 | sklad | 28.58 | 1.0461 |  | 3 |  |  | 33 | 40 | vyhovuje | 1 | 1.5 | 35 | 1 | 1.5 | 2 | 0.085714 | 1 | vyhovuje
P1.03 | garáž | 53.3 | 0.9 |  | 3 |  |  | 32 | 45 | vyhovuje | 1 | 1.5 | 45 | 1 | 1.5 | 2 | 0.066667 | 1 | vyhovuje
P1.04 | schodiště | 49.27 | 0.98571 |  | 3 |  |  | 22 | 25 | vyhovuje | 1 | 1.5 | 35 | 1 | 1.5 | 2 | 0.085714 | 1 | vyhovuje

## ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI
PÚ | Popis | Rmax | pv | n okno1 | n okno2 | n okno3 | n dveře4 | n dveře5 | n okno6 | n okno7 | n okno8 | n dveře9 | n dveře10 | Spo [m2] | Sp [m2] | Po | Otvor nebo délka | Odstup sálání tepla | Odstup padání | Odstupová vzdálenost
N1.01 | kotelna | 8x6 | 22.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0% |  | 0 | 1.44 | 1.5
N1.02 | vodohospodářství | 8x3 | 2.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0% |  | 0 | 1.44 | 1.5
N1.03 | dieselgenerátor | 8x4 | 35.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0% |  | 0 | 1.44 | 1.5
N1.04 | šatny | 18x12 | 31.8028 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 93 | 24.68% | 2,0x1,5 | 1.9 | 2.52 | 2.5
N1.05 | archiv | 5x5 | 45.937 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 15 | 27% | 2,0x1,5 | 2.2 | 2.52 | 2.5
N1.06 | schodiště, CHÚC B | 14x3 | 5.2812 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 27 | 25.33% | 2,0x2,5 | 1.9 | 2.52 | 2.5
N1.08 | kuchyň a jídelna | 33x18 | 35.695 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.08 | 162 | 16.72% | 2,0x1,5 | 2 | 3.6 | 3.6
N1.09 | schodiště, CHÚC A | 18x18 | 6.4929 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 114 | 15.71% | 2,0x2,5 | 1.9 | 3.6 | 3.6
N1.10 | vzduchotechnika | 8x3 | 12.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |  | 0 | 3.6 | 3.6
N2.01 | kanceláře | 18x14 | 24.6871 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.14 | 117 | 26.62% | 2,0x1,5 | 1.8 | 2.52 | 2.5
N2.02 | ošetř. oddělení | 23x14 | 23 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 156 | 21.06% | 2,0x2,0 | 2.1 | 2.52 | 2.5
N2.03 | kantýna | 18x8 | 13.5024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.96 | 90 | 14.4% | 2,0x1,5 | 1.5 | 3.6 | 3.6
N2.04 | výměníková stanice | 7x5 | 6.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0% |  | 0 | 3.6 | 3.6
N2.06 | ošetř. oddělení | 8x8 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 51 | 13.24% | 1,0x1,5 | 1.3 | 3.6 | 3.6
N2.07 | ošetř. oddělení | 18x14 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.875 | 117 | 28.95% | 2,0x2,5 | 2.2 | 2.52 | 2.5
N2.08 | schodiště, CHÚC B | 14x3 | 5.411 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 27 | 25.33% | 2,0x2,5 | 1.9 | 2.52 | 2.5
N2.10 | ošetř. oddělení | 18x14 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.875 | 117 | 28.95% | 2,0x2,5 | 2.2 | 2.52 | 2.5
N2.11 | prádelna | 20x5 | 27.5348 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.9 | 81 | 20.86% | 2,0x1,5 | 1.9 | 3.6 | 3.6
N2.12 | sklad prádla | 6x5 | 74.526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.4 | 27 | 12.59% | 2,0x2,0 | 3 | 1.44 | 3
N2.13 | schodiště, CHÚC B | 18x9 | 6.7448 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 90 | 16.6% | 2,0x2,5 | 1.9 | 3.6 | 3.6
N3.01 | ošetř. oddělení | 14x9 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 84 | 15.32% | 2,0x2,0 | 2.1 | 3.6 | 3.6
N3.02 | ošetř. oddělení | 50x17 | 23 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71.82 | 294 | 24.43% | 2,0x2,0 | 2.1 | 2.52 | 2.5
N3.03 | společné prostory | 24x8 | 6.398 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.48 | 90 | 17.2% | 2,0x2,0 | 1.7 | 3.6 | 3.6
N3.04 | výměníková stanice | 9x4 | 2.9556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 39 | 17.54% | 2,0x2,0 | 1.7 | 3.6 | 3.6
N3.05 | jídelna | 9x4 | 15.3118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 15 | 22.2% | 1,0x1,5 | 1 | 2.52 | 2.5
N3.06 | ošetř. oddělení | 20x4 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.875 | 117 | 28.95% | 2,0x2,5 | 2.2 | 2.52 | 2.5
N3.07 | schodiště, CHÚC B | 14x3 | 5.4217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 27 | 25.33% | 2,0x2,5 | 1.9 | 2.52 | 2.5
N3.09 | ošetř. oddělení | 36x14 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 264 | 24.13% | 2,0x2,5 | 2.2 | 2.52 | 2.5
N4.01 | ošetř. oddělení | 20x8 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 102 | 11.91% | 2,0x1,5 | 1.8 | 3.6 | 3.6
N4.02 | jídelna | 9x8 | 16.9093 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 54 | 10% | 1,0x1,5 | 1.1 | 2.52 | 2.5
N4.03 | ošetř. oddělení | 42x14 | 23 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 258 | 24.42% | 2,0x2,0 | 2.1 | 2.52 | 2.5
N4.04 | ošetř. oddělení | 19x12 | 23 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 93 | 28.06% | 2,0x2,0 | 2.1 | 2.52 | 2.5
N5.01 | strojovna os.výtahu | 6x5 | 14.3785 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 66 | 1.636% | 1,0x1,0 | 0.9 | 1.08 | 1.1
N5.02 | strojovna ev.výtahu | 7x5 | 13.8943 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 72 | 2.25% | 1,0x1,0 | 0.9 | 1.08 | 1.1
P1.03 | garáž | 10x7 | 3.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 30 | 82.8% | l=9m | 2.6 | 3.6 | 3.6
P1.04 | schodiště | 6x6 | 34.9727 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 30 | 18% | 2,0x1,5 | 2 | 3.6 | 3.6

## HASICÍ PŘÍSTROJE
PÚ | Popis | S[m2] | a | nr | nhj | počet HP 21A/113B
N1.01 | kotelna | 41.71 | 1.05 | 1 | 6 | 1
N1.02 | vodohospodářství | 22 | 0.5 | 1 | 6 | 1
N1.03 | dieselgenerátor | 28 | 0.9 | 1 | 6 | 1
N1.04 | šatny | 169.53 | 0.99091 | 2 | 12 | 2
N1.05 | archiv | 20.68 | 0.708 | 1 | 6 | 1
N1.06 | schodiště, CHÚC B | 49.63 | 0.85 | 1 | 6 | 1
N1.07 | PBZ | 10.6 | 0.9 | 1 | 6 | 1
N1.08 | kuchyň a jídelna | 321.2 | 0.94286 | 3 | 18 | 3
N1.09 | schodiště, CHÚC A | 158.12 | 0.85 | 2 | 12 | 2
N1.10 | vzduchotechnika | 20.54 | 0.9 | 1 | 6 | 1
N2.01 | kanceláře | 172.32 | 0.98889 | 2 | 12 | 2
N2.02 | ošetř. oddělení | 238.33 | 0.9 | 3 | 18 | 3
N2.03 | kantýna | 86.99 | 0.9 | 2 | 12 | 2
N2.04 | výměníková stanice | 24.08 | 0.7 | 1 | 6 | 1
N2.05 | slaboproud | 2.65 | 0.99375 | 1 | 6 | 1
N2.06 | ošetř. oddělení | 55.82 | 0.9 | 2 | 12 | 2
N2.07 | ošetř. oddělení | 193.43 | 0.9 | 2 | 12 | 2
N2.08 | schodiště, CHÚC B | 50.85 | 0.85 | 1 | 6 | 1
N2.09 | PBZ | 10.6 | 0.9 | 1 | 6 | 1
N2.10 | ošetř. oddělení | 192.98 | 0.9 | 2 | 12 | 2
N2.11 | prádelna | 110.53 | 0.9875 | 2 | 12 | 2
N2.12 | sklad prádla | 23.79 | 1.0461 | 1 | 6 | 1
N2.13 | schodiště, CHÚC B | 158.75 | 0.85 | 2 | 12 | 2
N3.01 | ošetř. oddělení | 57.28 | 0.9 | 2 | 12 | 2
N3.02 | ošetř. oddělení | 504.39 | 0.9 | 4 | 24 | 4
N3.03 | společné prostory | 103 | 0.63333 | 2 | 12 | 2
N3.04 | výměníková stanice | 25.82 | 0.7 | 1 | 6 | 1
N3.05 | jídelna | 29.75 | 0.9 | 1 | 6 | 1
N3.06 | ošetř. oddělení | 203 | 0.9 | 3 | 18 | 3
N3.07 | schodiště, CHÚC B | 50.95 | 0.85 | 1 | 6 | 1
N3.08 | PBZ | 10.6 | 0.9 | 1 | 6 | 1
N3.09 | ošetř. oddělení | 372.83 | 0.9 | 3 | 18 | 3
N4.01 | ošetř. oddělení | 93 | 0.9 | 2 | 12 | 2
N4.02 | jídelna | 57.13 | 0.9 | 2 | 12 | 2
N4.03 | ošetř. oddělení | 416 | 0.9 | 3 | 18 | 3
N4.04 | ošetř. oddělení | 174.51 | 0.9 | 2 | 12 | 2
N5.01 | strojovna os.výtahu | 30 | 0.9 | 1 | 6 | 1
N5.02 | strojovna ev.výtahu | 35 | 0.9 | 1 | 6 | 1
P1.01 | sklad | 31.05 | 1.0461 | 1 | 6 | 1
P1.02 | sklad | 28.58 | 1.0461 | 1 | 6 | 1
P1.03 | garáž | 53.3 | 0.9 | 2 | 12 | 2
P1.04 | schodiště | 49.27 | 0.98571 | 2 | 12 | 2
[5 empty] | Celkem | 71

## Výpočet
PÚ | Popis | S[m2] | Rmax | an | as | pn | ps | p | a | Sm | n okno1 | n okno2 | n okno3 | n dveře4 | n dveře5 | n okno6 | n okno7 | n okno8 | n dveře9 | n dveře10 | S0 | h0 | hs | n | k | b | c | pv | h | SPBtab | Rmax | Rozměry | Požární stěny | Obvodové stěny | Nosné konstrukce | Konstrukce střechy | Výtahové šachty | Požární uzávěry
N1.01 | kotelna | 41.71 | 8x6 | 1.1 | 0.9 | 15 | 5 | 20 | 1.05 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.005 | 0.012 | 1.4343 | 1 | 30.1198 | 1 podl. | I | 55x36 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| K1.01 | 41.71
N1.02 | vodohospodářství | 22 | 8x3 | 0.5 | 0.9 | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.005 | 0.009 | 1.0757 | 1 | 2.6893 | 1 podl. | I | 100x60 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| K1.02 | 22
N1.03 | dieselgenerátor | 28 | 8x4 | 0.9 | 0.9 | 40 | 0 | 40 | 0.9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.005 | 0.011 | 1.3148 | 1 | 47.3311 | 1 podl. | I | 70x44 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| K1.03 | 28
N1.04 | šatny | 169.53 | 18x12 | 1 | 0.9 | 50 | 5 | 55 | 0.99091 | 48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 1.5 | 2.8 | 0.099084 | 0.129 | 0.77805 | 1 | 42.4038 | 3.4 | II | 55x36 | OK | 30 DP1 | 45 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| A1.01 | 3.55
| A1.02 | 4.19
| A1.03 | 23.37
| A1.04 | 1.78
| A1.05 | 48.11
| A1.06 | 3.84
| A1.07 | 5.82
| A1.08 | 2.29
| A1.09 | 16.82
| A1.10 | 3.27
| A1.11 | 3.8
| A1.12 | 11.32
| A1.13 | 3.49
| A1.14 | 1.72
| A1.15 | 6.47
| A1.16 | 3.68
| A1.17 | 5.42
| A1.25 | 20.59
N1.05 | archiv | 20.68 | 5x5 | 0.7 | 0.9 | 120 | 5 | 125 | 0.708 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 1.5 | 2.8 | 0.14334 | 0.166 | 0.69208 | 1 | 61.2493 | 3.4 | III | 85x52 | OK | 45 DP1 | 45 DP1 | 45 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| A1.18 | 20.68
N1.06 | schodiště, CHÚC B | 49.63 | 14x3 | 0.8 | 0.9 | 5 | 5 | 10 | 0.85 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 1.9842 | 2.8 | 0.11602 | 0.16 | 0.82842 | 1 | 7.0416 | 3.4 | I | 56x38 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| A1.23 | 7.72
| A1.24 | 26.1
| A2.30 | 15.81
N1.07 | PBZ | 10.6 | 5x3 | 0.9 | 0.9 | 15 | 2 | 17 | 0.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.005 | 0.007 | 0.83666 | 1 | 12.8009 | 3.4 | I | 70x44 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| A1.27 | 10.6
N1.08 | kuchyň a jídelna | 321.2 | 33x18 | 0.95 | 0.9 | 30 | 5 | 35 | 0.94286 | 113 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.08 | 1.2157 | 2.8 | 0.055554 | 0.121 | 1.4422 | 1 | 47.5934 | 6.5 | III | 70x44 | OK | 45 DP1 | 45 DP1 | 45 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| A1.19 | 113.21
| A1.20 | 46.91
| A1.21 | 21.59
| A1.22 | 15.38
| AB1.01 | 5.68
| AB1.02 | 15.63
| AB1.03 | 4.76
| AB1.04 | 7.05
| AB1.05 | 6.84
| AB1.06 | 2.49
| AB1.07 | 2.75
| AB1.08 | 1.57
| AB1.09 | 1.2
| AB1.10 | 3.65
| AB1.11 | 6.24
| AB1.12 | 7.1
| AB1.13 | 1.94
| AB1.14 | 11.22
| AB1.15 | 6.68
| AB1.16 | 39.31
N1.09 | schodiště, CHÚC A | 158.12 | 18x18 | 0.8 | 0.9 | 5 | 5 | 10 | 0.85 | 50 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 1.7615 | 2.8 | 0.08081 | 0.127 | 0.94689 | 1 | 8.0486 | 6.5 | I | 56x38 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| A1.26 | 26.84
| AB1.17 | 7.2
| AB2.13 | 6.96
| AB2.14 | 60.2
| AB3.12 | 7.2
| AB3.13 | 49.72
N1.10 | vzduchotechnika | 20.54 | 8x3 | 0.9 | 0.9 | 15 | 2 | 17 | 0.9 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 2.8 | 0.005 | 0.009 | 1.0757 | 1 | 16.4583 | 1 podl. | I | 70x44 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| AB1.18 | 20.54
N2.01 | kanceláře | 172.32 | 18x14 | 1 | 0.9 | 40 | 5 | 45 | 0.98889 | 23 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.14 | 1.7497 | 2.8 | 0.14285 | 0.175 | 0.73969 | 1 | 32.9161 | 3.4 | II | 50x35 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP2 | 30 DP1 | 30 DP1
| A2.20 | 12.1
| A2.21 | 8.19
| A2.22 | 44.25 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
| A2.23 | 3.9 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1
| A2.24 | 19.3 | [8 empty] | 4
| A2.25 | 20.17
| A2.26 | 21.74
| A2.27 | 19.5
| A2.28 | 23.17
N2.02 | ošetř. oddělení | 238.33 | 23x14 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.4 | II | 56x38 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP2 | 30 DP1 | 30 DP1
| A2.01 | 14.9
| A2.02 | 4.84
| A2.03 | 14.28
| A2.04 | 4.84
| A2.05 | 14.31
| A2.06 | 4.84
| A2.07 | 14.33
| A2.08 | 4.84
| A2.09 | 14.33
| A2.10 | 4.84
| A2.11 | 14.41
| A2.12 | 4.84
| A2.13 | 11.83
| A2.14 | 14.1
| A2.15 | 6.67
| A2.16 | 15.7
| A2.17 | 6.67
| A2.18 | 14.35
| A2.19 | 6.93
| A2.29 | 46.48
N2.03 | kantýna | 86.99 | 18x8 | 0.9 | 0.9 | 20 | 5 | 25 | 0.9 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.96 | 1.6722 | 2.8 | 0.11513 | 0.149 | 0.80014 | 1 | 18.0031 | 6.5 | II | 70x44 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| AB2.01 | 21.3
| AB2.02 | 25.09
| AB2.03 | 20.11
| AB2.04 | 17.53
| AB2.05 | 1.66
| AB2.06 | 1.3
N2.04 | výměníková stanice | 24.08 | 7x5 | 0.5 | 0.9 | 5 | 5 | 10 | 0.7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.005 | 0.01 | 1.1952 | 1 | 8.3666 | 6.5 | I | 85x52 | OK | 45 DP1 | 45 DP1 | 45 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| AB2.07 | 24.08
N2.05 | slaboproud | 2.65 | 3x2 | 1 | 0.9 | 30 | 2 | 32 | 0.99375 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.005 | 0.005 | 0.59761 | 1 | 19.0041 | 6.5 | II | 62x40 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| AB2.08 | 2.65
N2.06 | ošetř. oddělení | 55.82 | 8x8 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.4 | II | 70x44 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| AB2.09 | 23.07
| AB2.10 | 4.84
| AB2.11 | 23.07
| AB2.12 | 4.84
N2.07 | ošetř. oddělení | 193.43 | 18x14 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.4 | II | 70x44 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| B1.01 | 13.44
| B1.02 | 4.79
| B1.03 | 13.44
| B1.04 | 4.81
| B1.05 | 13.52
| B1.06 | 4.81
| B1.07 | 13.71
| B1.08 | 4.84
| B1.09 | 13.5
| B1.10 | 4.76
| B1.31 | 9.86
| B1.32 | 2.3
| B1.33 | 6.01
| B1.34 | 5.46
| B1.35 | 12.37
| B1.36 | 21.34
| B1.37 | 7.21
| B1.41 | 37.26
N2.08 | schodiště, CHÚC B | 50.85 | 14x3 | 0.8 | 0.9 | 5 | 5 | 10 | 0.85 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 1.9842 | 2.8 | 0.11323 | 0.16 | 0.84879 | 1 | 7.2147 | 3.4 | I | 56x38 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| B1.38 | 7.72
| B1.40 | 28.02
| B2.36 | 15.11
N2.09 | PBZ | 10.6 | 5x3 | 0.9 | 0.9 | 15 | 2 | 17 | 0.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.005 | 0.007 | 0.83666 | 1 | 12.8009 | 3.4 | I | 70x44 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| B1.49 | 10.6
N2.10 | ošetř. oddělení | 192.98 | 18x14 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.4 | II | 70x44 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| B1.11 | 13.54
| B1.12 | 4.76
| B1.13 | 13.51
| B1.14 | 4.78
| B1.15 | 13.52
| B1.16 | 4.83
| B1.17 | 13.52
| B1.18 | 4.82
| B1.19 | 13.52
| B1.20 | 4.79
| B1.21 | 3.82
| B1.22 | 2.59
| B1.23 | 15.28
| B1.24 | 6.98
| B1.25 | 14.21
| B1.26 | 1.61
| B1.27 | 1.52
| B1.28 | 2.93
| B1.29 | 2.65
| B1.30 | 12.5
| B1.39 | 37.3
N2.11 | prádelna | 110.53 | 20x5 | 1 | 0.9 | 35 | 5 | 40 | 0.9875 | 20 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.9 | 1.1237 | 2.8 | 0.09686 | 0.14 | 0.92945 | 1 | 36.7131 | 6.5 | III | 62x40 | OK | 45 DP1 | 45 DP1 | 45 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| BC1.01 | 13.09
| BC1.02 | 21.23
| BC1.03 | 21.31
| BC1.04 | 1.77
| BC1.05 | 23.46
| BC1.06 | 9.02
| BC1.07 | 9.04
| BC1.08 | 11.61
N2.12 | sklad prádla | 23.79 | 6x5 | 1.05 | 0.9 | 75 | 2 | 77 | 1.0461 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.4 | 1.0588 | 2.8 | 0.087886 | 0.132 | 1.2336 | 1 | 99.368 | 1 podl. | II | 62x40 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| BC1.09 | 23.79
N2.13 | schodiště, CHÚC B | 158.75 | 18x9 | 0.8 | 0.9 | 5 | 5 | 10 | 0.85 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 1.7217 | 2.8 | 0.073796 | 0.13 | 1.058 | 1 | 8.9931 | 6.5 | I | 56x38 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| BC1.10 | 33.38
| BC1.11 | 7.2
| BC2.11 | 58.48
| BC2.12 | 7.2
| BC3.05 | 45.29
| BC3.07 | 7.2
N3.01 | ošetř. oddělení | 57.28 | 14x9 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.4 | II | 56x38 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP2 | 30 DP1 | 30 DP1
| AB3.01 | 19.23
| AB3.02 | 29.81
| AB3.03 | 8.24
N3.02 | ošetř. oddělení | 504.39 | 50x17 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.4 | II | 56x38 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP2 | 30 DP1 | 30 DP1
| AB3.04 | 1.54
| AB3.05 | 1.2
| AB3.06 | 11.45
| AB3.07 | 7.15
| AB3.08 | 6.7
| AB3.09 | 19.61
| AB3.10 | 25.68
| AB3.11 | 11.43
| B2.01 | 13.38
| B2.02 | 4.84
| B2.03 | 13.46
| B2.04 | 8.84
| B2.05 | 13.46
| B2.06 | 4.84
| B2.07 | 13.46
| B2.08 | 4.84
| B2.09 | 13.59
| B2.10 | 4.84
| B2.11 | 13.59
| B2.12 | 4.84
| B2.13 | 13.46
| B2.14 | 4.84
| B2.15 | 13.46
| B2.16 | 4.84
| B2.17 | 13.46
| B2.18 | 4.84
| B2.19 | 13.36
| B2.20 | 4.84
| B2.21 | 6.2
| B2.22 | 14.27
| B2.23 | 6.76
| B2.24 | 18.68
| B2.25 | 4.84
| B2.26 | 11.43
| B2.27 | 17.84
| B2.28 | 1.55
| B2.29 | 1.66
| B2.30 | 5.24
| B2.31 | 16.69
| B2.32 | 6.91
| B2.33 | 20.67
| B2.34 | 6.97
| B2.35 | 92.84
N3.03 | společné prostory | 103.44 | 24x8 | 0.5 | 0.9 | 10 | 5 | 15 | 0.63333 | 35 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.48 | 1.6826 | 2.8 | 0.11601 | 0.16 | 0.83067 | 1 | 7.8914 | 6.5 | I | 92x56 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| BC2.01 | 21.8
| BC2.02 | 35.37
| BC2.03 | 23.84
| BC2.04 | 5.78
| BC2.05 | 5.6
| BC2.06 | 5.52
| BC2.07 | 5.53
N3.04 | výměníková stanice | 25.82 | 9x4 | 0.5 | 0.9 | 5 | 5 | 10 | 0.7 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 1.9842 | 2.8 | 0.22301 | 0.209 | 0.56298 | 1 | 3.9408 | 6.5 | I | 85x52 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| BC2.10 | 25.82
N3.05 | jídelna | 29.75 | 9x4 | 0.9 | 0.9 | 20 | 5 | 25 | 0.9 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 1.9162 | 2.8 | 0.092598 | 0.14 | 0.90736 | 1 | 20.4157 | 6.5 | II | 70x44 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| BC2.09 | 29.75
N3.06 | ošetř. oddělení | 202.97 | 20x4 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.4 | II | 70x44 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| BC2.08 | 8.38
| C1.01 | 13.44
| C1.02 | 4.83
| C1.03 | 13.48
| C1.04 | 4.81
| C1.05 | 13.48
| C1.06 | 4.8
| C1.07 | 12.31
| C1.08 | 4.84
| C1.09 | 12.27
| C1.10 | 4.77
| C1.25 | 11.4
| C1.26 | 1.55
| C1.27 | 1.55
| C1.28 | 11.9
| C1.29 | 28.99
| C1.30 | 4.84
| C1.31 | 6.75
| C1.32 | 38.58
N3.07 | schodiště, CHÚC B | 50.95 | 14x3 | 0.8 | 0.9 | 5 | 5 | 10 | 0.85 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 1.9842 | 2.8 | 0.11301 | 0.16 | 0.85046 | 1 | 7.2289 | 3.4 | I | 56x38 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| C1.33 | 27.62
| C1.34 | 7.85
| C2.35 | 15.48
N3.08 | PBZ | 10.6 | 5x3 | 0.9 | 0.9 | 15 | 2 | 17 | 0.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.005 | 0.007 | 0.83666 | 1 | 12.8009 | 3.4 | I | 70x44 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| C1.36 | 10.6
N3.09 | ošetř. oddělení | 372.83 | 36x14 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.4 | II | 70x44 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| C1.11 | 13.98
| C1.12 | 4.77
| C1.13 | 13.83
| C1.14 | 4.81
| C1.15 | 14.6
| C1.16 | 4.74
| C1.17 | 37.03
| C1.18 | 13.4
| C1.19 | 22.21
| C1.20 | 4.84
| C1.21 | 18.84
| C1.22 | 4.84
| C1.23 | 1.55
| C1.24 | 1.55
| C1.35 | 34.34
| D1.01 | 13.3
| D1.02 | 4.84
| D1.03 | 12.15
| D1.04 | 4.84
| D1.05 | 14.03
| D1.06 | 4.84
| D1.07 | 13.3
| D1.08 | 4.84
| D1.09 | 13.3
| D1.10 | 4.84
| D1.11 | 16.18
| D1.12 | 4.84
| D1.13 | 18.63
| D1.14 | 4.84
| D1.16 | 42.73
N4.01 | ošetř. oddělení | 93.23 | 20x8 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.4 | II | 56x38 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP2 | 30 DP1 | 30 DP1
| BC3.01 | 62.46
| BC3.02 | 25.93
| BC3.03 | 4.84
N4.02 | jídelna | 57.13 | 9x8 | 0.9 | 0.9 | 20 | 5 | 25 | 0.9 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 1.5 | 2.8 | 0.069182 | 0.116 | 1.002 | 1 | 22.5458 | 3.4 | II | 56x38 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP2 | 30 DP1 | 30 DP1
| BC3.08 | 57.13
N4.03 | ošetř. oddělení | 416.39 | 42x14 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.4 | II | 56x38 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP2 | 30 DP1 | 30 DP1
| BC3.04 | 4.18
| BC3.06 | 3.52
| C2.01 | 13.89
| C2.02 | 4.84
| C2.03 | 13.98
| C2.04 | 4.84
| C2.05 | 13.98
| C2.06 | 4.84
| C2.07 | 14.11
| C2.08 | 4.84
| C2.09 | 13.98
| C2.10 | 4.84
| C2.11 | 13.98
| C2.12 | 4.84
| C2.13 | 13.88
| C2.14 | 4.84
| C2.15 | 13.81
| C2.16 | 4.84
| C2.17 | 14.36
| C2.18 | 4.84
| C2.19 | 14.11
| C2.20 | 4.84
| C2.21 | 26.98
| C2.22 | 7.21
| C2.23 | 21.66
| C2.24 | 7.38
| C2.25 | 17.84
| C2.26 | 1.55
| C2.27 | 1.66
| C2.28 | 5.24
| C2.29 | 10.46
| C2.30 | 7.21
| C2.31 | 14.27
| C2.32 | 6.76
| C2.33 | 12.12
| C2.34 | 79.87
N4.04 | ošetř. oddělení | 174.51 | 19x12 | - |  | - | - |  | 0.9 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.4 | II | 70x44 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| D2.01 | 12.57
| D2.02 | 4.84
| D2.03 | 12.57
| D2.04 | 4.84
| D2.05 | 13.3
| D2.06 | 4.84
| D2.07 | 12.57
| D2.08 | 4.84
| D2.09 | 12.57
| D2.10 | 4.84
| D2.11 | 16.18
| D2.12 | 4.84
| D2.13 | 18.63
| D2.14 | 4.84
| D2.16 | 42.24
N5.01 | strojovna os.výtahu | 30 | 6x5 | 0.9 | 0.9 | 15 | 3 | 18 | 0.9 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.6 | 2.8 | 0.016665 | 0.033 | 1.1834 | 1 | 19.1713 | 6.5 | II | 56x38 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP2 | 30 DP1 | 30 DP1
N5.02 | strojovna ev.výtahu | 35 | 7x5 | 0.9 | 0.9 | 15 | 3 | 18 | 0.9 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.6 | 2.8 | 0.021426 | 0.041 | 1.1436 | 1 | 18.5258 | 6.5 | II | 56x38 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP2 | 30 DP1 | 30 DP1
P1.01 | sklad | 31.05 | 6x6 | 1.05 | 0.9 | 75 | 2 | 77 | 1.0461 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.005 | 0.011 | 1.3148 | 1 | 105.9032 | 6 | IV | 62x40 | OK | 90 DP1 | 90 DP1 | 90 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| D0.03 | 31.05
P1.02 | sklad | 28.58 | 6x5 | 1.05 | 0.9 | 75 | 2 | 77 | 1.0461 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.005 | 0.011 | 1.3148 | 1 | 105.9032 | 6 | IV | 62x40 | OK | 90 DP1 | 90 DP1 | 90 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| D0.04 | 28.58 | [31 empty] | 60 DP1
60 DP1
P1.03 | garáž | 53.3 | 10x7 | 0.9 | 0.9 | 10 | 2 | 12 | 0.9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 2.3 | 2.8 | 0.42239 | 0.264 | 0.37352 | 1 | 4.034 | 6 | I | 70x44 | OK | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| D0.02 | 53.3
P1.04 | schodiště | 49.27 | 6x6 | 1 | 0.9 | 30 | 5 | 50 | 0.98571 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 1.5 | 2.8 | 0.080219 | 0.127 | 0.94612 | 1 | 46.6303 | 6.5 | III | 62x40 | OK | 60 DP1 | 60 DP1 | 60 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
| D0.01 | 14.19 | [31 empty] | 60 DP1
| D1.15 | 15.47 | [31 empty] | 60 DP1
| D1.17 | 2.12
| D2.15 | 13.75
| D2.17 | 3.74

## Otvory
Okno1 | 0.9 | 1.5 | 1.35
Okno2 | 0.9 | 2.2 | 1.98
Okno3 | 0.9 | 0.6 | 0.54
Dveře4 | 0.9 | 2 | 1.8
Dveře5 | 1.8 | 2.3 | 4.14
Okno6 | 0.8 | 1.5 | 1.2
Okno7 | 1.25 | 2.3 | 2.875
Okno8 | 0.6 | 0.6 | 0.36
Dveře9 | 0.8 | 2 | 1.6
Dveře10 | 1.4 | 2 | 2.8

## ROZD
PÚ | Popis | S[m2]
N1.01 | kotelna | 41.71 | N2.01 | kanceláře | 172.32
| K1.01 | 41.71 |  | A2.20 | 12.1
N1.02 | vodohospodářství | 22 |  | A2.21 | 8.19
| K1.02 | 22 |  | A2.22 | 44.25
N1.03 | dieselgenerátor | 28 |  | A2.23 | 3.9
| K1.03 | 28 |  | A2.24 | 19.3
N1.04 | šatny | 169.53 |  | A2.25 | 20.17
| A1.01 | 3.55 |  | A2.26 | 21.74
| A1.02 | 4.19 |  | A2.27 | 19.5
| A1.03 | 23.37 |  | A2.28 | 23.17
| A1.04 | 1.78 | N2.02 | ošetř. oddělení | 238.33
| A1.05 | 48.11 |  | A2.01 | 14.9
| A1.06 | 3.84 |  | A2.02 | 4.84
| A1.07 | 5.82 |  | A2.03 | 14.28
| A1.08 | 2.29 |  | A2.04 | 4.84
| A1.09 | 16.82 |  | A2.05 | 14.31
| A1.10 | 3.27 |  | A2.06 | 4.84
| A1.11 | 3.8 |  | A2.07 | 14.33
| A1.12 | 11.32 |  | A2.08 | 4.84
| A1.13 | 3.49 |  | A2.09 | 14.33
| A1.14 | 1.72 |  | A2.10 | 4.84
| A1.15 | 6.47 |  | A2.11 | 14.41
| A1.16 | 3.68 |  | A2.12 | 4.84
| A1.17 | 5.42 |  | A2.13 | 11.83
| A1.25 | 20.59 |  | A2.14 | 14.1
N1.05 | archiv | 20.68 |  | A2.15 | 6.67
| A1.18 | 20.68 |  | A2.16 | 15.7
N1.06 | schodiště, CHÚC B | 49.63 |  | A2.17 | 6.67
| A1.23 | 7.72 |  | A2.18 | 14.35
| A1.24 | 26.1 |  | A2.19 | 6.93
| A2.30 | 15.81 |  | A2.29 | 46.48
N1.07 | PBZ | 10.6 | N2.03 | kantýna | 86.99
| A1.27 | 10.6 |  | AB2.01 | 21.3
N1.08 | kuchyň a jídelna | 321.2 |  | AB2.02 | 25.09
| A1.19 | 113.21 |  | AB2.03 | 20.11
| A1.20 | 46.91 |  | AB2.04 | 17.53
| A1.21 | 21.59 |  | AB2.05 | 1.66
| A1.22 | 15.38 |  | AB2.06 | 1.3
| AB1.01 | 5.68 | N2.04 | výměníková stanice | 24.08
| AB1.02 | 15.63 |  | AB2.07 | 24.08
| AB1.03 | 4.76 | N2.05 | slaboproud | 2.65
| AB1.04 | 7.05 |  | AB2.08 | 2.65
| AB1.05 | 6.84 | N2.06 | ošetř. oddělení | 55.82
| AB1.06 | 2.49 |  | AB2.09 | 23.07
| AB1.07 | 2.75 |  | AB2.10 | 4.84
| AB1.08 | 1.57 |  | AB2.11 | 23.07
| AB1.09 | 1.2 |  | AB2.12 | 4.84
| AB1.10 | 3.65 | N2.07 | ošetř. oddělení | 193.43
| AB1.11 | 6.24 |  | B1.01 | 13.44
| AB1.12 | 7.1 |  | B1.02 | 4.79
| AB1.13 | 1.94 |  | B1.03 | 13.44
| AB1.14 | 11.22 |  | B1.04 | 4.81
| AB1.15 | 6.68 |  | B1.05 | 13.52
| AB1.16 | 39.31 |  | B1.06 | 4.81
N1.09 | schodiště, CHÚC A | 158.12 |  | B1.07 | 13.71
| A1.26 | 26.84 |  | B1.08 | 4.84
| AB1.17 | 7.2 |  | B1.09 | 13.5
| AB2.13 | 6.96 |  | B1.10 | 4.76
| AB2.14 | 60.2 |  | B1.31 | 9.86
| AB3.12 | 7.2 |  | B1.32 | 2.3
| AB3.13 | 49.72 |  | B1.33 | 6.01
N1.10 | vzduchotechnika | 20.54 |  | B1.34 | 5.46
| AB1.18 | 20.54 |  | B1.35 | 12.37
|  |  |  | B1.36 | 21.34
|  |  |  | B1.37 | 7.21
|  |  |  | B1.41 | 37.26
N2.08 | schodiště, CHÚC B | 50.85
| B1.38 | 7.72
| B1.40 | 28.02
| B2.36 | 15.11
N2.09 | PBZ | 10.6
| B1.49 | 10.6
N2.10 | ošetř. oddělení | 192.98
| B1.11 | 13.54
| B1.12 | 4.76
| B1.13 | 13.51
| B1.14 | 4.78
| B1.15 | 13.52
| B1.16 | 4.83
| B1.17 | 13.52
| B1.18 | 4.82
| B1.19 | 13.52
| B1.20 | 4.79
| B1.21 | 3.82
| B1.22 | 2.59
| B1.23 | 15.28
| B1.24 | 6.98
| B1.25 | 14.21
| B1.26 | 1.61
| B1.27 | 1.52
| B1.28 | 2.93
| B1.29 | 2.65
| B1.30 | 12.5
| B1.39 | 37.3
N2.11 | prádelna | 110.53
| BC1.01 | 13.09
| BC1.02 | 21.23
| BC1.03 | 21.31
| BC1.04 | 1.77
| BC1.05 | 23.46
| BC1.06 | 9.02
| BC1.07 | 9.04
| BC1.08 | 11.61
N2.12 | sklad prádla | 23.79
| BC1.09 | 23.79
N2.13 | schodiště, CHÚC B | 158.75
| BC1.10 | 33.38
| BC1.11 | 7.2
| BC2.11 | 58.48
| BC2.12 | 7.2
| BC3.05 | 45.29
| BC3.07 | 7.2
N3.01 | ošetř. oddělení | 57.28
| AB3.01 | 19.23
| AB3.02 | 29.81
| AB3.03 | 8.24
N3.02 | ošetř. oddělení | 504.39
| AB3.04 | 1.54
| AB3.05 | 1.2
| AB3.06 | 11.45
| AB3.07 | 7.15
| AB3.08 | 6.7
| AB3.09 | 19.61
| AB3.10 | 25.68
| AB3.11 | 11.43
| B2.01 | 13.38
| B2.02 | 4.84
| B2.03 | 13.46
| B2.04 | 8.84
| B2.05 | 13.46
| B2.06 | 4.84
| B2.07 | 13.46
| B2.08 | 4.84
| B2.09 | 13.59
| B2.10 | 4.84
| B2.11 | 13.59
| B2.12 | 4.84
| B2.13 | 13.46
| B2.14 | 4.84
| B2.15 | 13.46
| B2.16 | 4.84
| B2.17 | 13.46
| B2.18 | 4.84
| B2.19 | 13.36
| B2.20 | 4.84
| B2.21 | 6.2
| B2.22 | 14.27
| B2.23 | 6.76
| B2.24 | 18.68
| B2.25 | 4.84
| B2.26 | 11.43
| B2.27 | 17.84
| B2.28 | 1.55
| B2.29 | 1.66
| B2.30 | 5.24
| B2.31 | 16.69
| B2.32 | 6.91
| B2.33 | 20.67
| B2.34 | 6.97
| B2.35 | 92.84
N3.03 | společné prostory | 111.82
| BC2.01 | 21.8
| BC2.02 | 35.37
| BC2.03 | 23.84
| BC2.04 | 5.78
| BC2.05 | 5.6
| BC2.06 | 5.52
| BC2.07 | 5.53
| BC2.08 | 8.38
N3.04 | výměníková stanice | 25.82
| BC2.10 | 25.82
N3.05 | jídelna | 29.75
| BC2.09 | 29.75
N3.06 | ošetř. oddělení | 194.59
| C1.01 | 13.44
| C1.02 | 4.83
| C1.03 | 13.48
| C1.04 | 4.81
| C1.05 | 13.48
| C1.06 | 4.8
| C1.07 | 12.31
| C1.08 | 4.84
| C1.09 | 12.27
| C1.10 | 4.77
| C1.25 | 11.4
| C1.26 | 1.55
| C1.27 | 1.55
| C1.28 | 11.9
| C1.29 | 28.99
| C1.30 | 4.84
| C1.31 | 6.75
| C1.32 | 38.58
N3.07 | schodiště, CHÚC B | 50.95
| C1.33 | 27.62
| C1.34 | 7.85
| C2.35 | 15.48
N3.08 | PBZ | 10.6
| C1.36 | 10.6
N3.09 | ošetř. oddělení | 372.83
| C1.11 | 13.98
| C1.12 | 4.77
| C1.13 | 13.83
| C1.14 | 4.81
| C1.15 | 14.6
| C1.16 | 4.74
| C1.17 | 37.03
| C1.18 | 13.4
| C1.19 | 22.21
| C1.20 | 4.84
| C1.21 | 18.84
| C1.22 | 4.84
| C1.23 | 1.55
| C1.24 | 1.55
| C1.35 | 34.34
| D1.01 | 13.3
| D1.02 | 4.84
| D1.03 | 12.15
| D1.04 | 4.84
| D1.05 | 14.03
| D1.06 | 4.84
| D1.07 | 13.3
| D1.08 | 4.84
| D1.09 | 13.3
| D1.10 | 4.84
| D1.11 | 16.18
| D1.12 | 4.84
| D1.13 | 18.63
| D1.14 | 4.84
| D1.16 | 42.73
N4.01 | ošetř. oddělení | 100.93
| BC3.01 | 62.46
| BC3.02 | 25.93
| BC3.03 | 4.84
| BC3.04 | 4.18
| BC3.06 | 3.52
N4.02 | jídelna | 57.13
| BC3.08 | 57.13
N4.03 | ošetř. oddělení | 408.69
| C2.01 | 13.89
| C2.02 | 4.84
| C2.03 | 13.98
| C2.04 | 4.84
| C2.05 | 13.98
| C2.06 | 4.84
| C2.07 | 14.11
| C2.08 | 4.84
| C2.09 | 13.98
| C2.10 | 4.84
| C2.11 | 13.98
| C2.12 | 4.84
| C2.13 | 13.88
| C2.14 | 4.84
| C2.15 | 13.81
| C2.16 | 4.84
| C2.17 | 14.36
| C2.18 | 4.84
| C2.19 | 14.11
| C2.20 | 4.84
| C2.21 | 26.98
| C2.22 | 7.21
| C2.23 | 21.66
| C2.24 | 7.38
| C2.25 | 17.84
| C2.26 | 1.55
| C2.27 | 1.66
| C2.28 | 5.24
| C2.29 | 10.46
| C2.30 | 7.21
| C2.31 | 14.27
| C2.32 | 6.76
| C2.33 | 12.12
| C2.34 | 79.87
N4.04 | ošetř. oddělení | 174.51
| D2.01 | 12.57
| D2.02 | 4.84
| D2.03 | 12.57
| D2.04 | 4.84
| D2.05 | 13.3
| D2.06 | 4.84
| D2.07 | 12.57
| D2.08 | 4.84
| D2.09 | 12.57
| D2.10 | 4.84
| D2.11 | 16.18
| D2.12 | 4.84
| D2.13 | 18.63
| D2.14 | 4.84
| D2.16 | 42.24
N5.01 | strojovna os.výtahu | 30
N5.02 | strojovna ev.výtahu | 35
P1.01 | sklad | 31.05
| D0.03 | 31.05
P1.02 | sklad | 28.58
| D0.04 | 28.58
P1.03 | garáž | 53.3
| D0.02 | 53.3
P1.04 | schodiště | 49.27
| D0.01 | 14.19
| D1.15 | 15.47
| D1.17 | 2.12
| D2.15 | 13.75
| D2.17 | 3.74