## Rozváděče
0.43
| místnost | kde | popis | Pi | Ps | napětí
F.1 SO 01 - Přístavba pro kogenerační jednotku a páteřní rozvod ÚT
RH01-05 | K1.04 | Strojovna - DA | Rozváděč hlavní elektro | 591.5 | 443.6 | 400
RPO | K1.04 | Strojovna - DA | Rozváděč PBZ | 66.5 | 34.865 | 400
RDA1 | K1.04 | Strojovna - DA | Rozváděč na záložním DA | 135 | 120 | 400
RK01 | K1.01 | Rozvodna elektro - KJ | Rozváděč KGJ - řízení a vyvedení výkonu | 200 | 125 | 400
RDA2 | K1.02 | Strojovna - KJ | Rozváděč na DA kogenerační jednotky | 200 | 125 | 400
F.3 SO 02 - Přístavba pavilonu "D"
RPOD | D2.17 | Technická místnost | Rozváděč RZD (PBZ) | 10.5 | 4.515 | 400
RPD1 | D1.17 | Technická místnost | Rozváděč pavilon "D" 1(2).NP | 16 | 6.88 | 400
RPD2 | D0.03 | Sklad | Rozváděč garáž | 8 | 3.44 | 400
F.4 SO 03 - Stavební úpravy pavilonu "A"
RPOA | A1.27 | Technická místnost PBZ | Rozváděč RZA (PBZ) | 15 | 6.45 | 400
RPA1 | A1.10 | Předsíň | Rozváděč pavilon "A" 1.NP | 20 | 8.6 | 400
RPA2 | A2.27 | Administrativa | Rozváděč pavilon "A" 2.NP | 20 | 8.6 | 400
F.5 SO 04 - Stavební úpravy pavilonu "B"
RPOB | B1.42 | Technická místnost PBZ | Rozváděč RZB (PBZ) | 15 | 6.45 | 400
RV1 | AB1.17 | Výtah | Rozváděč výtah | 11 | 11 | 400
RG | AB1.04 | Sklad zeleniny | Rozváděč gastro | 90 | 38.7 | 400
RPB3 | AB2.03 | Kuchyňka | Rozváděč "AB" 2.NP | 20 | 8.6 | 400
RT1 | AB2.07 | Kotelna | Rozváděč kotelna AB | 80 | 34.4 | 400
RPB4 | AB3.06 | Šatna úklid | Rozváděč "AB" 3.NP | 20 | 8.6 | 400
RPB1 | B1.30 | Sesterna- recepce | Rozváděč pavilon "B" 1.NP | 20 | 8.6 | 400
RPB2 | B2.27 | sesterna | Rozváděč pavilon "B" 2.NP | 20 | 8.6 | 400
F.6 SO 05 - Stavební úpravy pavilonu "C"
RPOC | C1.36 | Technická místnost PBZ | Rozváděč RZC (PBZ) | 15 | 6.45 | 400
RV2 | BC1.11 | Výtah | Rozváděč výtah E.V.(PBZ) | 11 | 11 | 400
RT3 | BC1.02 | Čisté prádlo | Rozváděč prádelna | 60 | 25.8 | 400
RPC3 | BC2.03 | Kuchyňka | Rozváděč "BC" 2.NP | 20 | 8.6 | 400
RT2 | BC2.10 | Kotelna | Rozváděč kotelna BC | 80 | 34.4 | 400
RPC1 | C1.25 | Recepce-sesterna | Rozváděč pavilon "C" 1.NP | 20 | 8.6 | 400
RPC2 | C2.25 | Sesterna | Rozváděč pavilon "C" 2.NP | 20 | 8.6 | 400