# Technické řešení

**1.3 EPS**

Ústředny EPS budou umístěny v samostatných požárně odolných rozvaděčích s požární odolností minimálně EI-30.

Rozvaděče s ústřednami EPS budou v souladu s odst. 4.4.1 ČSN 73 0875 umístěny v požárních úsecích požárního zabezpečení stavby. Celkem 4 rozvaděče s ústřednami EPS budou umístěny v hlavních pavilonech pod centrálními únikovými schodišti spolu s jednotkami požárního větrání CHÚC a v přístavbě zdrojů v požárním úseku záložního dieselgenerátoru, který je jedním z požárně bezpečnostních zařízení.

EPS nebude aktivovat funkci Central stop.