## List1
Příloha č. 2.2
Pravidelné kontroly prostor - četnosti - nemocnice Karlovy Vary
Pavilon | Četnost | Prostor | Činnost | Detailní požadavky
A | 1 x 2 měsíce | Centrální operační sály, Centrální sterilizace | Kontrola a vysávání HEPA, lam. stropů a číštění anemostatů (výustek), měření vzduchových výkonů a diference tlaků | Čištění anemostatů probíhá vysavačem s bakteriální HEPA filtrací, nebo přes vodní zónu (účinnost min. 99%). Ošetření povrchů anemostatů dezinfekčním prostředkem na alkoholové bázi (účinnost na MRSA, SARS, HIV, apod.). Veličiny měření jsou množství vzduchu s laminárním prouděním od stropu k podlaze, teplota, vlhkost, diferenční přetlakové spády pro čistý prostor X nečistý prostor X chodba, apod. Na měření jsou použitelné pouze přístroje, kterými je možné měřit pouze celou činnou část anemostatu na množství vzduchu, vlhkost a teplotu najednou, např. TESTO, AIRFLOW.
A | 1 x 3 měsíce | OARIM, Kardio | Kontrola a vysávání HEPA, lam. stropů a číštění anemostatů (výustek), měření vzduchových výkonů a diference tlaků | Čištění anemostatů probíhá vysavačem s bakteriální HEPA filtrací, nebo přes vodní zónu (účinnost min. 99%). Ošetření povrchů anemostatů dezinfekčním prostředkem na alkoholové bázi (účinnost na MRSA, SARS, HIV, apod.). Veličiny měření jsou množství vzduchu s laminárním prouděním od stropu k podlaze, teplota, vlhkost, diferenční přetlakové spády pro čistý prostor X nečistý prostor X chodba, apod. Na měření jsou použitelné pouze přístroje, kterými je možné měřit pouze celou činnou část anemostatu na množství vzduchu, vlhkost a teplotu najednou, např. TESTO, AIRFLOW.
A | 1 x 3 měsíce | RTG,CT | Kontrola a vysávání HEPA, lam. stropů a číštění anemostatů (výustek), měření vzduchových výkonů a diference tlaků | Čištění anemostatů probíhá vysavačem s bakteriální HEPA filtrací, nebo přes vodní zónu (účinnost min. 99%). Ošetření povrchů anemostatů dezinfekčním prostředkem na alkoholové bázi (účinnost na MRSA, SARS, HIV, apod.). Veličiny měření jsou množství vzduchu s laminárním prouděním od stropu k podlaze, teplota, vlhkost, diferenční přetlakové spády pro čistý prostor X nečistý prostor X chodba, apod. Na měření jsou použitelné pouze přístroje, kterými je možné měřit pouze celou činnou část anemostatu na množství vzduchu, vlhkost a teplotu najednou, např. TESTO, AIRFLOW.
A | 1 x 6 měsíců | Lékárna, prodejna | čištění anemostatů(výustek) | Čištění anemostatů probíhá vysavačem s bakteriální HEPA filtrací, nebo přes vodní zónu (účinnost min. 99%). Ošetření povrchů anemostatů dezinfekčním prostředkem na alkoholové bázi (účinnost na MRSA, SARS, HIV, apod.).
A | 1 x ročně | Chodby a čekárny | čištění anemostatů(výustek) | Čištění anemostatů probíhá vysavačem s bakteriální HEPA filtrací, nebo přes vodní zónu (účinnost min. 99%). Ošetření povrchů anemostatů dezinfekčním prostředkem na alkoholové bázi (účinnost na MRSA, SARS, HIV, apod.).
B | 1 x 2 měsíce | Porodnice - SC | Kontrola HEPA, lam. stropů a číštění anemostatů (výustek), měření vzduchových výkonů a diference tlaků | Čištění anemostatů probíhá vysavačem s bakteriální HEPA filtrací, nebo přes vodní zónu (účinnost min. 99%). Ošetření povrchů anemostatů dezinfekčním prostředkem na alkoholové bázi (účinnost na MRSA, SARS, HIV, apod.). Veličiny měření jsou množství vzduchu s laminárním prouděním od stropu k podlaze, teplota, vlhkost, diferenční přetlakové spády pro čistý prostor X nečistý prostor X chodba, apod. Na měření jsou použitelné pouze přístroje, kterými je možné měřit pouze celou činnou část anemostatu na množství vzduchu, vlhkost a teplotu najednou, např. TESTO, AIRFLOW.
B | 1 x 3 měsíce | Porodní boxy a chodby | Kontrola HEPA, lam. stropů a číštění anemostatů (výustek), měření vzduchových výkonů a diference tlaků | Čištění anemostatů probíhá vysavačem s bakteriální HEPA filtrací, nebo přes vodní zónu (účinnost min. 99%). Ošetření povrchů anemostatů dezinfekčním prostředkem na alkoholové bázi (účinnost na MRSA, SARS, HIV, apod.). Veličiny měření jsou množství vzduchu s laminárním prouděním od stropu k podlaze, teplota, vlhkost, diferenční přetlakové spády pro čistý prostor X nečistý prostor X chodba, apod. Na měření jsou použitelné pouze přístroje, kterými je možné měřit pouze celou činnou část anemostatu na množství vzduchu, vlhkost a teplotu najednou, např. TESTO, AIRFLOW.
B | 1 x 6 měsíců | Porodnice zázemí a ambulance | čištění anemostatů(výustek) | Čištění anemostatů probíhá vysavačem s bakteriální HEPA filtrací, nebo přes vodní zónu (účinnost min. 99%). Ošetření povrchů anemostatů dezinfekčním prostředkem na alkoholové bázi (účinnost na MRSA, SARS, HIV, apod.).
B | 1 x 6 měsíců | Novorozenci | čištění anemostatů(výustek) | Čištění anemostatů probíhá vysavačem s bakteriální HEPA filtrací, nebo přes vodní zónu (účinnost min. 99%). Ošetření povrchů anemostatů dezinfekčním prostředkem na alkoholové bázi (účinnost na MRSA, SARS, HIV, apod.).
B | 1 x 3 měsíce | JIP novorozenci a zázemí | Kontrola HEPA a číštění anemostatů (výustek), měření vzduchových výkonů a diference tlaků | Kontrola zahrnuje vizuální kontrolu stavu, kontrolu, příapdně opravu přisazení rámu filtru, očištění anemostatů přívodu a odtahu (způsob čištění viz výše), změření diference přetlaku částý X nečistý prostor s vyhotovením protokolu.
B | 1 x 6 měsíců | ORL amb., Infekce odd., RTG, ERCP | čištění anemostatů(výustek) | Čištění anemostatů probíhá vysavačem s bakteriální HEPA filtrací, nebo přes vodní zónu (účinnost min. 99%). Ošetření povrchů anemostatů dezinfekčním prostředkem na alkoholové bázi (účinnost na MRSA, SARS, HIV, apod.).
C | 1 x 6 měsíců | Plicní oddělení a amb., ONM a MR | čištění anemostatů(výustek) | Čištění anemostatů probíhá vysavačem s bakteriální HEPA filtrací, nebo přes vodní zónu (účinnost min. 99%). Ošetření povrchů anemostatů dezinfekčním prostředkem na alkoholové bázi (účinnost na MRSA, SARS, HIV, apod.).
D | 1 x 6 měsíců | Jídelna | čištění anemostatů(výustek) | Čištění anemostatů probíhá vysavačem s bakteriální HEPA filtrací, nebo přes vodní zónu (účinnost min. 99%). Ošetření povrchů anemostatů dezinfekčním prostředkem na alkoholové bázi (účinnost na MRSA, SARS, HIV, apod.).
D,O | 1 x ročně | OKBH, OKM, šatny | čištění anemostatů(výustek) | Čištění anemostatů probíhá vysavačem s bakteriální HEPA filtrací, nebo přes vodní zónu (účinnost min. 99%). Ošetření povrchů anemostatů dezinfekčním prostředkem na alkoholové bázi (účinnost na MRSA, SARS, HIV, apod.).
Pravidelné výměny předfiltračních, filtračních vložek a vnitřní čištění zařízení
A,B,C,D,O | 1 x 6 měsíců |  |  | Specifikace filtrů v samostatném materiálu, specifikace kvality filtrů v další příloze
Pravidelná kontrola funkce zvlhčovačů VZT - provoz v zimním období
A,B,C | 1 x týdně |  |  | Kontrola souladu výkonu s požadavkem, těsnost nádob a vnitřních armatur a hlavně stav spojů elektrod a kabelů na vyvíjecí nádobě - prevence požáru (případně oprava ihned na místě), tlakové přípojky páry, hadičky kondenzátu (bývají zarostlé), vizuální stav hlavic
Revize požárních klapek
A,B,C,D,O | 1 x 6 měsíců |  |  | předání protokolů a knih nejpozději k 30.6. a 31.12. daného roku
Pravidelné kontroly stavu zařízení a strojoven
A,B,C,D | 1 x týdně |  |  | Vizuální stav a hlukový stav zařízení, aktuální úniky médií (vzduch, voda na jednotkách) stav vzduchovodů a jejich izolace, těsnost uzavření a vnitřní stav nasávacích komor a stav předfiltrů, stav odpadního potrubí kondenzátu a sifonů, stav regulace a tlakových poměrů.
O (OTS) | 1 x měsíčně