**Transfúzní stanice**

**Větrání vybraných prostor v 1.np a 2.np**

Rekuperační jednotka typu Hezizbösh Mo 1,5; výrobce Heizbösch, Walter Bösch KG, Lustenau, Rakousko, rok výroby 2000.

Filtrace: G4 + F8 + H13

Rekuperace

Rekuperační jednotka

Přívod: 4800 m3/h filtrační komora s filtrem G4, vodní ohřívač 41 kW voda 80/60°C, ventilátor 3 kW, rekuperátor deskový, filtrační komora s filtrem F8

Odvod: 4700 m3/h ventilátorový díl ventilátor 0,9/1,5 kW, rekuperátor

Hepa filtry třídy H13 v čistých nástavcích v odběrovém sálu 1.np a ve zpracování krevní plazmy ve 2.np