Netisknout titl.list viz dwg

TECHNICKÁ ZPRÁVA objekt A

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary p.o.

Výměna stávajících rozvodů kanalizace

D.1.1 – Architektonicko stavební řešení

DOKUMENTACE PRO provádění stavby

03/2020

Stavebně technické řešení

# Identifikační údaje stavby

Název stavby:      	Výměna stávajících rozvodů kanalizace v objektech A, A1, B

Místo stavby:  	Domov mládeže a školní jídelna Karlovy, p.o

Lidická 590/38 Karlovy Vary 360 01Karlovy Vary

Katastrální území:	Drahovice (okres Karlovy Vary);663701

Investor:	             Domov mládeže a školní jídelna Karlovy, p.o

Lidická 590/38 Karlovy Vary 360 01Karlovy Vary

Zřizovatel

Krajský úřad Karlovarského kraje

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Projektant:		KTS-CZ, s.r.o.

Závodu míru 578/5, 360 17 Karlovy Vary

Projektant  ZTI:	KTS-CZ, s.r.o.

Závodu míru 578/5, 360 17 Karlovy Vary, broz@kts-cz.cz

Jiří Brož, Ing.Ondřej Košina, Ing. Lenka Janečková,

Stupeň dokumentace: DPS

Stavba se nachází na parcele 20/5, k.ú. Drahovice

vlastník Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory 36006 Karlovy Vary,

POV objektu A a B bude zasahovat na parcelu 20/1 k.ú. Drahovice

vlastník Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory 36006 Karlovy Vary,

POV Objektu A1 bude zasahovat na parcelu 20/2 k.ú. Drahovice

vlastník statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary

# Obecné údaje

Projektová dokumentace řeší kompletní výměnu odpadního potrubí a vybraných úseků připojovacího potrubí kanalizace  a související stavební úpravy v ubytovacích budovách A, A1, B domova mládeže v Karlových Varech Drahovicích.

Z hlediska předkládané stavby jsou jednotlivé budovy řešeny samostatně a stavba bude probíhat po etapách.

Důvodem rekonstrukce je havarijní stav stoupaček a litinového připojovacího potrubí.

Bourací práce a nové konstrukce jsou zobrazeny ve výkresové části projektu ZTI.

Je snaha o minimalizaci rozsahu souvisejících prací.

# Práce HSV

## Bourací práce

- Navrhuje se vybourání obezdívek stoupaček v rozsahu potřebném pro správnou montáž a uchycení potrubí, pro přepojení stávajícího připojovacího potrubí a pro osazení   protipožárních manžet.

- V individuálních sprchách se mění vpusti, proto bude  vybouraná dlažba.

- V hromadných sprchách dochází k přespádování podlahy ve sprchových stáních a v místě po demontované vpusti. Každá sprcha bude mít svoji vpust. Navrhují se vždy 4 vrtané prostupy  150 mm.

Vzhledem ke skutečnosti, že není k dispozici kladečský výkres stropů, budou ve stáních vybourány podlahové vrstvy a otvory vrtány dle zjištěných skutečností s ohledem na  minimalizaci statického rizika. Před vrtáním upřesnit polohu se statikem při AD.

Statik rozhodne o umístění každého otvoru jednotlivě

(V objektu A1 jsou v současnosti stropy podepřeny opláštěnými ocelovými nosníky.)

- Budou odstraněny obklady v rozsahu uvedeném na výkresech.

- Pro nové připojovací potrubí umyvadel a výlevek v předsíňkách hromadných sprch budou provedeny potřebné rýhy a prostupy konstrukcemi.

- Bourací práce budou probíhat dle bezpečnostních předpisů. Pracovníci provádějící jednotlivé činnosti musí mít patřičné oprávnění a musejí být proškoleni z hlediska bezpečnosti práce na staveništi, včetně seznámení se současným stavem stavebních prací. V případě nepředpokládaných stavebních závad bude povolán projektant.

- Suť ze stavby bude dopravována do zakrytého kontejneru. Bude ukládána na skládce k tomu určené.

- Místy dochází k částečnému bourání sádrokartonového opláštění potrubí a k jeho opětovné kapotáži.

## Svislé konstrukce

- Dozdívky obezdívek  z  tvárnic Ytong P5-400 na tenkovrstvou zdící maltu

- V ojedinělých případech bude proveden zákryt vybraných stoupacích potrubí sádrokartonem SDK GKF tl. 1x12.5 mm na ocelové konstrukci, do zákrytu instalací budou dle potřeby vsazena revizní dvířka.

## Vodorovné konstrukce

- Střešní konstrukce. Do střešní konstrukce nebude z hlediska výměny potrubí zasahováno. Střešní vtoky budou v průběhu rekonstrukce střechy doplněny o sanační vtok.

- Stávající větrací potrubí bude tvořit chráničku pro nové větrací potrubí. Pouze v případě stoupačky splaškové kanalizace DN 125 (1 ks v každém objektu) bude ponecháno stávající potrubí, které bude pod stropem nejvyššího podlaží napojeno na nové potrubí.

- Stávající stropní konstrukce jsou železobetonové a s výjimkou nových prostupů pro hromadné sprchy do nich nebude zasahováno.

- Na vybrané instalace vedené pod stropem bude proveden zákryt sádrokartonem SDK GKF tl. 1x12.5 mm na ocelové konstrukci, do zákrytu instalací budou dle potřeby vsazeny revizní dvířka.

## Úpravy povrchů  a  podlahy :

### Vnitřní omítky

- Po montáži  nových připojovacích potrubí se provede vyspravení rýh a otvorů maltou VPC.

u větších ploch s vložením výztužné skelné rohože.

- Všechny povrchy musí být před zahájením nanášení omítek suché, zbavené nečistot a mastnot.

- Rohy a hrany se opatří omítkovými profily pro zamezení odštipování hrany.

- Omítka bude provedena pomocí vápenocementové omítky na zdivo cihelné pro vnitřní zdivo s finální štukovou úpravou, před prováděním omítek doporučuji provedení penetrace (cementového postřiku) pro zvýšení přilnavosti omítky.

- Při provádění omítek je vhodné přes rohová spojení u dveří vtlačit do omítky výztužnou skelnou síť, platí rovněž u napojení různých druhů materiálů – přesahy minimálně 250 mm na každou stranu

- v prostorách, kde jsou provedeny obklady bělninové, se provede vyspravení povrchu a penetrace izolační nátěrovou hmotou + vyrovnávací cementová omítka.

### Podlahy :

- Řeší se pouze podlahy ve sprchách.

- Hromadné sprchy nelze ze statických důvodů řešit obdobně již rekonstruovaným sprchám ve 4.NP B a 5.NP B, kde byla ponechána původní podlaha včetně dlažby  a na ní nová vrstva.

Podlahy ve sprchových stáních budou vybourány na nosnou konstrukci a provedeny nově. Zbývající plocha místnosti zůstane stávající.  Viz výkres 02.

Skladba podlahy v hromadných sprchách -stání :

  - Protiskluzná dlažba reliéfní R11     		tl. min 7mm

  - Flexibilní lepidlo                  	             tl. 3 mm

  - Hydroizolační nátěr *

  - Spádová vrstva cementovým potěrem v tlouštce  přizpůsobené stávající podlaze.

  - Hydroizolační nátěr *

  - Stávající panel 120mm

* Hydroizolační nátěr bude umístěn v návaznosti na stávající hydroizolaci dle skutečností zjištěných na stavbě.

Podlaha bude provedena bezbariérově

Předpokládaná tlouštka stávajících podlahových vrstev je 60 mm

- Individuálních sprchy

Skladba podlahy dtto hromadné sprchy

v těchto stáních bude hydroizolace vytažena do výšky 1,5 m nad podlahu.

## Úklid a ochrana proti poškození

- Před zahájením bouracích a montážních prací budou místnosti a čisté sklady vyklizeny. V předsíňkách pokojů se provede zakrytí dveřního otvoru do pokoje folií a zakrytí nebo vystěhování skříní.

- V místnostech s koberci budou provedena opatření proti jejich poškození.

- V běžných skladech a technických místnostech, kde dochází k výměně potrubí bez souvisejících bouracích prací není uvažováno s výmalbou ani úklidem.

# Práce PSV

## Izolace proti vodě

- Řešeno v podlahách viz výše

## Zdravotně technické instalace – kanalizace + vodovod

- Předmětem samostatné části PD

## Vytápění

- V ojedinělých případech je nutná demontáž a zpětná montáž otopného tělesa. Popsáno na výkresech.

## Vzduchotechnika

- V ojedinělých případech je nutná výměna větracích mřížek VZT. Oceněno HZS.

## Silnoproud

- v ojedinělých případech je nutná demontáž a zpětná montáž vypínače. Oceněno HZS.

## Podlahy z dlaždic  a  obklady

- dlažby budou provedeny z keramické dlažby kladené do tmelu flexibilního vel. + tvar + barevnost si určí investor dle vlastního výběru

- dlažby v mokrých a vlhkých prostorách jsou navrženy protiskluzové – min. R11

- obklady v provedení bělninové kladených do tmelu  a tmelem spárované – ukončení plastovými profily v barvě obkladu

- ve sprše je nutné použít vodovzdorné tmely a napojení podlahy + stěn + rohy utěsnit trvale pružným silikonem

- na WC a v předsíňkách budou obklady do výše 1500 mm, ve sprchách do výše 2000 mm, za výlevkami do výše 1500 mm.

## Malby a nátěry

- malby budou provedeny z malířských směsí. Škrabání není nutné, je uvažováno pouze 10% malované plochy.

- nátěr plechového krytu potrubí (vedlejší schodiště) bude proveden  pracovníky údržby DM (neoceněno, kryt je v dobrém stavu)

## Doplňkové a ostatní konstrukce

### Protipožární opatření

- Podle části PBŘ bude potrubí opatřeno systémovými protipožárními ucpávkami. Jedná se zejména o protipožární manžety (na litinovém potrubí protipožární tmel). K ucpávkám je přístup revizními dvířky případně volný. Vyznačeno ve schématech kanalizace.

### Podhledy  v části A

- Ve 2.NP A v místnosti posilovny je nutno demontovat stávající kovový roštový podhled. Je uvažováno s demontáží po celé ploše. Je-li možné rozsah eliminovat, bude zjištěno během realizace.

### Zámečnické výrobky

- Ve 2.NP A bude  v chodbě instalovaná mříž, bránící volnému průchodu ubytovaných k bazénu.

## Barevné řešení

Bude přizpůsobeno stávajícímu a konzultováno se zástupci DM.

### Obklady a dlažba:

- A - ubytovací část dle výběru uživatele nebo dle stávajícího tj. obklad žlutý 150*150 mm, dlažba  100*100 mm modrá, místy oranžová.

- A1 - ubytovací část dle výběru uživatele nebo dle stávajícího tj. obklad modrý 150*150 mm, dlažba  100*100 mm modrá, místy oranžová.

- 3.NP A1 (Pedagogicko psychologická poradna, po rekonstrukci) obklady 150*200 mm béžový, pokud možno shodný se stávajícím

- B- ubytovací část standardní: dle výběru uživatele nebo dle stávajícího tj. obklad modrý 150*150mm,  dlažba  100*100 mm modrá, místy oranžová.

- B- ubytovací část nadstandardní (3.NP, 8NP, 9NP): dle výběru uživatele nebo dle

stávajícího tj. obklad béžový, imitace mramoru  150*200 mm

### Výmalba:

- Veškeré prostory budou vymalovány bílou barvou. Případné tónování maleb provést dle výběru uživatele.

# Všeobecně :

- při provádění prací je nutné respektovat bezpečnostní předpisy se stavebními pracemi souvisejícími zvláště se zřetelem na provádění prací ve výškách. Dále je nutné dodržovat protipožární předpisy.

V Karlových Varech 25.3.2020                vypracovali Jiří Brož, Ing. Lenka Janečková