Příloha č. 3

Technická specifikace

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Obsah:

Část 1. Seznam zařízení

Část 2. Rozsah zkoušek a revizí na systému

Část 3. Parametry pravidelné činnosti a servisu nad rámec revizí, zkoušek a komplexních zkoušek

Část 1. Seznam zařízení

Místem plnění zakázky jsou objekty Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech:

- UPS Energocentrum

UPS RIELLO 30 kVa, baterie 12V/7Ah 80 ks

- UPS Energocentrum velín

UPS RIELLO 6 kVa, baterie 12V/7Ah 15 ks

- UPS Infekční oddělení

UPS RIELLO MST 40 kVa, baterie 12V/33Ah 40 ks

- UPS OKBH

UPS RIELLO 15 kVA, baterie 12V/7Ah 40 ks

- UPS pavilon B

UPS RIELLO MST 15 kVA, baterie 12V/9Ah 80 ks

- UPS pavilon A/1

UPS RIELLO USMC 60kVA, baterie 12V/100Ah 40 ks

- UPS pavilon A/2

UPS RIELLO USMC 60kVA, baterie 12V/100Ah 40 ks

Část 2. Rozsah profylaktických kontrol UPS

- 1x roční profylaktická kontrola UPS zahrnuje zejména (neurčí-li pracovní postup a doporučení výrobce jinak):

  - Kontrola parametrů okolního prostředí

  - Vyčištění interiéru zdroje od prachu a dalších nečistot

  - Vizuální a mechanická kontrola výkonových svorek a výkonových obvodů zdroje

  - Vizuální a mechanická kontrola ventilačního systému zdroje (chlazení)

  - Kontrola řídící jednotky zdroje, ev. nastavení

  - Kontrola kondenzátorových bank, měření

  - Kontrola a kalibrace měřených veličin zdroje

  - Kontrola záznamu událostí, zda nebyly některé parametry v minulosti mimo meze a zda nedošlo k výstražným hlášením

  - Test zdroje ve všech provozních režimech, včetně zátěže - POZOR test v zátěži nutno provádět s ohledem na provoz nemocnice po dohodě!

  - Aktualizace řídícího software zdroje a kontrola kompatibility s věstníky výrobce

  - Kontrola celistvosti bateriových bloků, dotažení svorek a těsnosti vývodů baterií

  - Hloubkový vybíjecí test akumulátorů

  - Kontrola vnitřního odporu akumulátorů

  - Vypracování protokolu o profylaktické prohlídce s vyhodnocením stavu zdroje a doporučením k dalšímu provozu

Případné další postupy a kontroly které určují pracovní/servisní postupy daného výrobce.

Část 3. Parametry pravidelné činnosti a servisu nad rámec revizí, zkoušek 
a komplexních zkoušek

Součástí dodávky je též poskytování HOT-LINE v režimu pracovní doby 7.00 – 18.00 hod. v pracovní dny s možností odborného poradenství a navigace obsluhy při poruše. V případě nemožnosti opravy „na dálku“ garantuje zhotovitel havarijní dojezd do 48 hodin a provedení opravy v co nejkratší technicky možné době.

Provádění telefonické HOT-LINE musí být součástí smluvené ceny. Případný havarijní servisní výjezd je pak účtován nad rámec smluvené ceny, a to hodinovou sazbou stanovenou v rámci veřejné zakázky. Tato cena musí obsahovat veškerou servisní a havarijní činnost, včetně všech případných příplatků (vyjma náhradních dílů). V hodinové sazbě musí být i náklady na dopravu.

V případě, že dodavatel nedodrží výše uvedené reakční časy na zahájení opravy, má objednatel právo požadovat smluvní sankci ve výši 500 Kč za každou hodinu nad rámec garantované reakční doby.