Příloha č. 3

Technická specifikace

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Obsah:

Část 1. Seznam zařízení

Část 2. Rozsah zkoušek a revizí na systému

Část 3. Parametry pravidelné činnosti a servisu nad rámec revizí, zkoušek a komplexních zkoušek

Část 1. Seznam zařízení

Místem plnění zakázky jsou objekty Karlovarské krajské nemocnice a.s.:

1/	nemocnice v Karlových Varech, objekt Energocentra („J“)

- dieselagregát Perkins / Wilson 800 kVA, generátor LL7024P

2/	nemocnice v Karlových Varech, objekt „A“

- dieselagregát Caterpillar, model 900F, 900 kVA

3/	nemocnice v Karlových Varech, objekt „TSO“

- dieselagregát DL 40 SDI Progen 32kW, motor DEUZ DF M 1011 F, 35 kW, generátor LEROY SOMER, LSA 421 L8L

Část 2. Rozsah zkoušek, revizí a servisu na dieselagregátech

- 1x roční profilaktická kontrola dieselagregátu zahrnuje zejména (neurčí-li pracovní postup a doporučení výrobce jinak)

  - kontrola filtrů mazacího oleje a všech spojení, zda nedochází k úniku

  - vyčištění výdechů

  - výměna oleje a vložek filtrů (periodicita dle pracovních postupů a doporučení výrobce)

  - kontrola funkce spínače tlaku oleje

  - kontrola nafty a palivové soustavy, výměna vložky palivového filtru, kontrola těsnosti 
a spojů palivové soustavy

  - kontrola funkce ruční dopravní pumpy - odvzdušnění okruhu

  - výměna vložky vzduchového filtru

  - kontrola turbodmychadla a odpad mazacího oleje

  - kontrola těsnosti všech spojení

  - přezkoušení spínače teploty

  - kontrola předehřevu chladící kapaliny, kontrola těsnosti chladící soustavy, eventuálně doplnění stavu chladící kapaliny

  - kontrola a seřízení motoru s ohledem na případné spalinové znečištění (emise)

  - kontrola chodu a ovládání vstřikovacího čerpadla

  - kontrola alternátoru a baterie, kontrola elektrolytu v akumulátorech

  - kontrola poklesu napětí akumulátoru při startu dieselagregátu

  - kontrola výkonových svorech generátoru, dotažení spojů

  - prohlídka vnitřních prostor DA, ev. čištění

  - kontrola stavu výfukového potrubí, kontrola dotažení všech spojů

  - kontrola chodu DA v režimu bez zátěže, kontrola teplot, tlaků, vibrací, emisí, apod.

  - kontrola startovací schopnosti DA, přezkoušení funkce výpadku sítě

  - kontrola chodu DA v režimu plné zátěže - ve spolupráci s pracovníky KKN – nutno předem domluvit termín

  - kontrola chodu, napětí a kmitočtu na elektrickém výstupu z DA

  - zhotovení revizní zprávy (protokolu o profylaktické zkoušce)

Případné další postupy a kontroly které určují pracovní/servisní postupy daného výrobce.

Část 3. Parametry pravidelné činnosti a servisu nad rámec revizí, zkoušek a komplexních zkoušek

Součástí dodávky je též poskytování HOT-LINE v režimu trvalé služby (24/7/365) s možností odborného poradenství a navigace obsluhy při poruše. V případě nemožnosti opravy „na dálku“ garantuje zhotovitel havarijní dojezd do 24 hodin 
a provedení opravy v co nejkratší technicky možné době.

Provádění telefonické HOT-LINE musí být součástí smluvené ceny. Případný havarijní servisní výjezd je pak účtován nad rámec smluvené ceny, a to hodinovou sazbou stanovenou v rámci veřejné zakázky. Tato cena musí obsahovat veškerou servisní 
a havarijní činnost, včetně všech případných příplatků (vyjma náhradních dílů). V hodinové sazbě musí být i náklady na dopravu.

V případě, že dodavatel nedodrží výše uvedené reakční časy na zahájení opravy, má objednatel právo požadovat smluvní sankci ve výši 500 Kč za každou hodinu nad rámec garantované reakční doby.