## Cheb
příloha č. 2 ZD
příloha č. 2 Servisní smlouvy
Nemocnice Cheb - soupis VZT a zvlhčovačů
Budova A
oddělení/ zařízení dle PD | umístění | VZT/zvlhčovač | výrobce | typové označení | počet | rok výroby | materiál - filtry, chladivo | čisté prostory/ standard | četnost údržeb/revizí za rok | poznámka
zařízení číslo 1 | strojovna VZT | VZT | Janka 4400/5000m3/hod | KLMOD09 | 1 | 2018 | 287 x 287 x 360 - G4 -1ks 287 x 592 x 360 - G4 -1ks 592 x 287 x 360 - G4 -1ks 592 x 592 x 360 - G4 -1ks 287 x 287 x 590 - M6 - 1ks 287 x 592 x 590 - M6 - 1ks 592 x 287 x 590 - M6 - 1ks 592 x 592 x 590 - M6 - 1ks 287 x 592 x 300 - F9 - 2ks 592 x 592 x 300 - F9 - 1ks | čisté prostory | 2
zařízení číslo 2 | strojovna VZT | VZT | Janka 3200/3600m3/hod | KLMOD06 | 1 | 2018 | 287 x 592 x 360 - G4 -1ks 592 x 592 x 360 - G4 -1ks 287 x 592 x 590 - M6 - 1ks 592 x 592 x 590 - M6 - 1ks 287 x 592 x 300 - F9 - 1ks 592 x 592 x 300 - F9 - 1ks | čisté prostory | 2
zařízení číslo 3 | strojovna VZT | VZT | Janka 3200/3600m3/hod | KLMOD06 | 1 | 2018 | 287 x 592 x 360 - G4 -1ks 592 x 592 x 360 - G4 -1ks 287 x 592 x 590 - M6 - 1ks 592 x 592 x 590 - M6 - 1ks 287 x 592 x 300 - F9 - 1ks 592 x 592 x 300 - F9 - 1ks | čisté prostory | 2
zařízení číslo 5 | strojovna VZT | VZT | Janka 7260/5650m3/hod | KLMOD08 | 1 | 2018 | 592 x 592 x 360 - G4 -2ks 592 x 592 x 590 - M6 - 2ks 592 x 592 x 300 - F9 - 2ks | čisté prostory | 2
zařízení číslo 6 | strojovna VZT | VZT | Janka 12570/12570m3/hod | KLMOD16 | 1 | 2018 | 592 x 592 x 360 - G4 -4ks 592 x 592 x 590 - M6 - 4ks 592 x 592 x 300 - F9 - 4ks | čisté prostory | 2
zařízení číslo 7 | strojovna VZT | VZT | Janka 3930/4000m3/hod | KLMOD06 | 1 | 2018 | 287 x 592 x 360 - G4 -1ks 592 x 592 x 360 - G4 -1ks 287 x 592 x 590 - M6 - 1ks 592 x 592 x 590 - M6 - 1ks 287 x 592 x 300 - F9 - 1ks 592 x 592 x 300 - F9 - 1ks | čisté prostory | 2
zařízení číslo 9 | strojovna VZT | VZT | Janka 2870/3080m3/hod | KLMOD06 | 1 | 2018 | 287 x 592 x 360 - G4 -1ks 592 x 592 x 360 - G4 -1ks 287 x 592 x 590 - M6 - 1ks 592 x 592 x 590 - M6 - 1ks 287 x 592 x 300 - F9 - 1ks 592 x 592 x 300 - F9 - 1ks | čisté prostory | 2
zařízení číslo 10 | strojovna VZT | VZT | Janka 4230/4500m3/hod | KLMOD06 | 1 | 2018 | 287 x 592 x 360 - G4 -1ks 592 x 592 x 360 - G4 -1ks 287 x 592 x 590 - M6 - 1ks 592 x 592 x 590 - M6 - 1ks 287 x 592 x 300 - F9 - 1ks 592 x 592 x 300 - F9 - 1ks | čisté prostory | 2
zařízení číslo 11 | strojovna VZT | VZT | Janka 17000/16000m3/hod | KLMOD16 | 1 | 2018 | 592 x 592 x 300 - G4 -4ks 592 x 592 x 590 - M6 - 4ks 592 x 592 x 300 - F9 - 4ks | čisté prostory | 2
zařízení číslo 12 | strojovna VZT | VZT | Janka 5460/5310m3/hod | KLMOD08 | 1 | 2018 | 592 x 592 x 360 - G4 -2ks 592 x 592 x 590 - M6 - 2ks 592 x 592 x 300 - F9 - 2ks | čisté prostory | 2
zařízení číslo 13 | strojovna VZT | VZT | Janka 7260/8620m3/hod | KLMOD12 | 1 | 2018 | 592 x 592 x 360 - G4 - 1ks 592 x 592 x 590 - M6 - 1ks 592 x 592 x 300 - F9 - 1ks | čisté prostory | 2
zařízení číslo 21 | v podhledu | VZT | 1500-2000/1470-2000m3/hod | ERATO25 | 1 | 2018 | 287 x 428 x …..F9 - 2ks 287 x 428 x …..G4 - 2ks | čisté prostory | 2
zařízení číslo 31 | v podhledu | VZT | 1500-2000/1470-2000m3/hod | ERATO25 | 1 | 2018 | 287 x 428 x …..F9 - 2ks 287 x 428 x …..G4 - 2ks | čisté prostory | 2
zařízení číslo 32 | strojovna VZT | VZT | Janka 3410/3500m3/hod | KLMOD04 | 1 | 2018 | 592 x 592 x 360 - G4 -1ks 592 x 592 x 590 - M6 - 1ks 592 x 592 x 300 - F9 - 1ks | čisté prostory | 2
| v podhledu | VZT | Seraktech | W type S30 CE/R/L | 2 | 2018 |  |  | 2
| v podhledu | VZT | Seraktech | P type K600 CE/R/L | 1 | 2018 |  |  | 2
| v podhledu | VZT | Seraktech | P type K1200 CE/R/L | 1 | 2018 |  |  | 2
požární klapky |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 2
zvlhčovač |  |  |  | RTH20-DI - 24kg/hod | 2 | 2018 |  |  | 2
zvlhčovač |  |  |  | RTH40-DI - 42kg/hod | 4 | 2018 |  |  | 2
zvlhčovač |  |  |  | RTH50-DI - 52kg/hod | 2 | 2018 |  |  | 2
ventilátor | CHÚC |  | REMAK | RP100-50/45-8D | 1 | 2018 |  |  | 2
ventilátor | CHÚC |  | REMAK | RO70-40/40-D | 1 | 2018 |  |  | 2
ventilátor | CHÚC |  | REMAK | VENTO 70-40 | 5 | 2018 |  |  | 2
ventilátor | CHÚC |  | REMAK | VENTO 50-30 | 1 | 2018 |  |  | 2
ventilátor | CHÚC |  | REMAK | VENTO 80-50 | 1 | 2018 |  |  | 2
ventilátor | CHÚC |  | Systemair | AXC 710-6 | 1 | 2018 |  |  | 2
Budova B
ORL | strojovna VZT-3.NP | VZT | Nové město nad Váhom | OUZ -223 | 1 | nezjištěno | 710 x 610 x 280/8 - G4 -4ks 730 x 548 x 500/8 F8 - 4ks | standard | 2 | havarijní stav, na dožití
chirurgie B | strojovna VZT-3.NP | VZT | Nové město nad Váhom | OUZ -223 | 1 | nezjištěno | 710 x 610 x 280/8 - G4 -4ks 730 x 548 x 500/8 F8 - 4ks | standard | 2 | havarijní stav, na dožití
chirurgie kostní sál | strojovna VZT-3.NP | VZT | Nové město nad Váhom | OUZ -223 | 11 | nezjištěno | 710 x 610 x 280/8 - G4 -4ks 730 x 548 x 500/8 F8 - 4ks | standard | 2 | havarijní stav, na dožití
Interna 2 | 3. patro - chodba | VZT - podstropní | VTS |  | 1 | 2011 |  | standard | 1
chirurgie 2 | 2. patro - chodba | VZT - podstropní | VTS |  | 1 | 2011 |  | standard | 1
operační sál, denní místnost | 1. patro - chodba | VZT - podstropní | VTS |  | 1 | 2011 |  | čistý prostor | 1
rentgen | 1. přízemí - chodba | VZT - podstropní | VTS |  | 1 | 2011 |  | standard | 1
chráněná úniková cesta | celá budova | ventilátor přívodní |  |  | 1 | 2011 | nutno 1 x ročně zkoušet, přetlak, společně s EPS | standard | 1
ARO+JIP | 1.PP - velká strojovna | VZT stacionární velká | VTS |  | 1 | 2011 | 592 x 885 x 630/12 F9 - 3ks 592 x 592 x 280/10 G4 - 3ks 592 x 287 x 280/10 G4 - 3ks 592 x 592 x 360/6 G4 - 3ks 592 X 287 x 360/6 G4 - 3ks | čisté prostory | 2
ARO+JIP | 1.PP - velká strojovna | zvlhčovač | Carel |  | 2 | 2011 |  | - | 2
VZT č. 2 - zákrokový sálek | 1.PP - malá strojovna | VZT stacionární | VTS |  | 1 |  |  | čisté prostory | 2
VZT č. 3 - Ambulance | 1.PP - malá strojovna | VZT stacionární | VTS |  | 1 |  |  | standardní | 1
VZT č. 5 - šatny a chodby | 1.PP - malá strojovna | VZT podstropní | VTS |  | 1 |  |  | standardní | 1
VZT č. 8 - šatny a chodby | 1.PP - malá strojovna | VZT stacionární | VTS |  | 1 |  |  | standardní | 1
| 1.PP - malá strojovna | zvlhčovač | Carel |  | 2 |  |  | standardní | 2
požární klapky
Budova C
operační sál gynekologie + porodní sál | 4.NP - strojovna | VZT stacionární | Remak | XPAP06 | 1 |  | 340 x 645 x 360/3 G4 4ks 340 x 645 x 630/5 F9 2ks | čisté prostory | 2
lineární urychlovač | strojovna VZT | VZT stacionární | GEA |  |  |  | 287x592x360/3 G4 - 2ks 592 x592 x 360/6 G4 2ks 592 x 592 600/ F9 1ks 287 x 592 x 600/ F9 1ks | čisté prostory | 2
lineární urychlovač | strojovna VZT | zvlhčovač | Hygromatic | HY60C | 2 |  | elektrody |  | 2
terapeutický rentgen | strojovna VZT | VZT | Atrea | Duplex 2800 /T/ CHF | 1 |  | firon vyplétací | čisté prostory | 1
požární klapky | různé |  |  |  | 28 |  |  |  | 1