Technické požadavky:

Pokud není výslovně uvedeno jinak, všechny níže zadané požadavky jsou požadovanou součástí v ceně dodávky.

Základní požadavky:

- minimálně 70 slotů pro datové pásky;

- 2x LTO-8 mechanika v provedení Fibre Channel (dále jen FC);

- potřebné FC kabely v min. délce 5 metrů, potřebné pro připojení knihovny do datové sítě, součástí dodávky;

- provedení do standardního 19“ serverového rozvaděče „rack“ 1m hloubky, požadavek na hlubší rozvaděč se nepřipouští;

- samostatná, mimo rozvaděč, umístěná (např. volně stojící) jednotka se nepřipouští

- montážní výška v požadované konfiguraci do 8U (Rack Units, standardní jednotky výšky datových rozvaděčů);

- připojení k elektrické sítí jednofázové na standardní rozvod IEC C13/C14;

- redundantní napájecí zdroje pro základní modul i všechny případné rozšiřující moduly s redundancí minimálně N+1 součástí dodávky;

- montážní sady „rack mount“ kolejnice součástí dodávky pro všechny samostatné, do rozvaděče umisťované komponenty;

- podpora více typů LTO médií v rámci knihovny;

- vestavěná čtečka značících štítků na médiích „barcode“ s možností čtení plné verze štítku „extended mode“;

- interní paměť, udržující inventář vložených pásek, vybavených štítky „barcode“ – požadavek zálohovacího software na seznam a interní pozice datových pásek musí být obsloužen primárně daty z interního inventáře páskové knihovny, bez nutnosti mechanického čtení štítků, pro eliminaci rizika sw-hw timeout;

- virtualizace dodané knihovny „library partitioning“ na minimálně dvě nezávislé, virtuální páskové knihovny, přístupné po FC připojení;

- vestavěná podpora šifrování datových pásek v módech šifrování samotným zařízením „Library Managed Encryption = LME“ a obslužnou aplikací “Application Managed Encryption = AME“;

- licence pro šifrování typu „LME“ pro všechny odpovídající komponenty součástí dodávky.

Požadavky na média:

- 40ks LTO-8 RW páskových médií v rámci dodávky;

- 1ks LTO čistících médií v rámci dodávky;

- samolepící štítky na média „barcode“ pro všechna dodaná média včetně čistícího;

- samolepící štítky na média „barcode“ minimálně pro dalších 20ks LTO-8 RW médií;

- všechny dodané štítky „barcode“ kompatibilní se čtečkou v dodané páskové knihovně pro plné čtení „extended“ 8 znaků.

Požadavky na možnosti rozšíření

Požadavky v této sekci nejsou požadovanou součástí v ceně dodávky, ale představují povinné parametry pro její případné rozšiřování.

- možnost rozšíření minimálně o 1x další LTO-8 mechaniku v provedení FC bez potřeby dalších licencí či jiných skrytých nákladů;

- rozšiřitelnost minimálně na 270 slotů pro LTO-8 datové pásky;

- rozšiřitelnost pomocí přípojných modulů s výškou max. 4U;

- redundantní napájení minimálně N+1 pro všechny rozšiřující moduly;

- nepřipouští se možnost rozšíření moduly s osazenými, ale nelicencovanými sloty; sloty vyžadujícími dodatečně dokupované „media frame“ (sloty na pásky); či jiné řešení, vyžadující skryté náklady, zbytečně nevyužité místo v rozvaděči a podobně;

- rozšíření slotů či páskových mechanik bez nutnosti dokupu licencí, včetně šifrovacích licencí „LME“.

Požadavky na správu:

- víceřádkový LCD/LED panel na předním panelu páskové knihovny, se zobrazením stavu, možného chybového stavu, přehledu obsazení datovými páskami či konfiguračními obrazovkami;

- možnost čtení chybových stavů, provozních stavů, přehledu pásek či aktuálního nastavení na předním panelu knihovny;

- možnost přímé obsluhy knihovny přes přední panel;

- možnost přímé konfigurace knihovny přes přední panel;

- síťové rozhraní pro správu 10/100/1000 BaseT;

- možnost konfigurace knihovny, prohlížení systémových protokolů, nastavení konfigurace a zjišťování provozních či chybových stavů knihovny přes síťové rozhraní;

- možnost inventarizace knihovny a obsluhy médií přes síťové rozhraní;

- podpora komunikace HTTPS;

- komunikace SNMP;

- aletry SMTP.

Požadavky na podporu výrobce:

- podpora 24x7x365;

- délka trvání předplacené podpory knihovny 5 let;

- reakce pro kritické zásahy do 4 hodin v režimu 24x7 (vzdáleně);

- dojezd technika pro kritické zásahy do 4 hodin v režimu 24x7;

- odeslání náhradních dílů pro kritické zásahy do 4 hodin v režimu 24x7;

- proaktivní vzdálený monitoring zařízení;

- právo na nové verze software a firmware knihovny i mechanik po dobu trvání podpory.

Požadavky na instalaci:

- kompletní on-site instalace páskové knihovny;

- instalace hardware do racku, prokabelování, oživení;

- naštítkování (barcode) a vložení dodaných datových pásek;

- upgrade FW zařízení na optimální verzi;

- nazónování nového připojení SAN (Brocade);

- připojení k SAN;

- připojení k LAN;

- nastavení managementu (správcovské účty, automatická upozornění);

- návrh a nastavení virtualizace knihovny;

- připojení a konfigurace VEEAM, úprava a optimalizace zálohovacích plánů;

- připojení a konfigurace TSM (IBM Spectrum Protect), úprava a optimalizace zálohovacích plánů;

- připojení a konfigurace TSM (IBM Spectrum Protect) NDMP záloh, úprava a optimalizace zálohovacích plánů;

- odpovídající rekonfigurace nahrazované stávající páskové knihovny Overland NEO8000.

Požadavky na testy, školení a dokumentaci:

- asistence při testu záloh a obnov připojených zálohovacích systémů;

- uživatelské zaškolení konfigurace, správy a obsluhy v místě instalace, pro min. 3 osoby;

- technická dokumentace instalace;

- předání odkazu na dokumentaci výrobce;

- předání přístupů na servisní portál výrobce.

Všechny uvedené parametry jsou minimální.