## List1
Příloha č. 3
SPECIFIKACE K ZAKÁZCE
Požadované parametry:
synchronní kogenerační jednotka |  | uchazeč doplní údaj dle nabízené jednotky
Výrobce / typ:
plynová spalovací (zemní plyn)
elektrický výkon | 28 - 30 kW
tepelný výkon | 55 - 70 KW
tepelná účinnost | min 60 %
elektrická účinnost | min 30 %
celková účinnost | min 93 %
příkon v palivu | max 100 kW
napětí | max 500 V
frekvence sítě | max 50 Hz
informace z žádosti pro zapojení do distribuční sítě |  | uchazeč uvede ANO / NE
jistič před elektroměrem | 250 A
jmenovité napětí Un | 0,400 kV
zdánlivý výkon Sn | 37 kVA
jmenovitý proud In | 54 A
jmenovitý činný výkon Pn | 30 kW
další požadavky
zajištění servisu při poruše či havárii | do 48 hodin
záruční doba | 60 měsíců