## List1
Příloha č. 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
"Výměna výtahu na budově B KÚ KK a záruční servis"
Parametry | Požadováno
(požadované vlastnosti)
Stanice | 4 stanice
4 nástupiště nad sebou
Kabina neprůchozí
Nosnost | 630 kg (8 osob)
Požadované ideální | 1200 mm x 1400 mm (šířka x výška)
rozměry kabiny
Požadované ideální | 900 mm x 2000 mm (šířka x výška)
rozměry dveří
Nosné prostředky | Ocelová lana
Zdvih | 9,9 metrů
Rychlost | 1,0 m/s
Pohon výtahu | Elektrický, trakční, lanový bez strojovny
(tj. pohon umístěn v šachtě výtahu)
Minimální počet jízd | 180 / hod.
(sepnutí pohonu)
Řízení | Mikroprocesorové s obousměrným sběrem osob
Nouzový sjezd kabiny do nejbližší stanice
při výpadku napájení výtahu
Požární sjezd do přízemí v návaznosti na pokyn
EPS + klíčkem v přízemí
Kabina | V lakovaném provedení
Čelní stěna kabiny nerez jemný brus
Podlaha kabiny - povrch se snadnou údržbou, omyvatelný, odolný proti mechanickému poškození
Madlo, okopové lišty v provedení nerez brus
Ovládací panel s mikrozdvihovými tlačítky
v provedení nerez
Zrcadlo na zadní stěně, kabinové i šachetní dveře
v provedení nerez jemný brus
Další požadavky | Výbava dle ČSN EN 81-70 pro osoby se sníženou
schopností pohybu nebo orientace
Ukazatel polohy kabiny a směru jízdy v kabině
Ukazatel polohy kabiny a směru jízdy ve štítku
přivolávače v každé stanici
Součást díla | Demontáž stávajícího výtahu
Ekologická likvidace stávajícího výtahu
Veškeré bourací a stavební práce související
s osazením nového výtahu
Veškeré zkoušky a revize
Vlastní zaměření šachet
Ostatní | Pravidelný servis a poskytování dálkové nouzové
signalizace po dobu záruky