### OBJEKT IA

Projektová dokumentace slouží pouze ke stavebnímu povolení, pro zpracování nabídkové ceny a pro realizaci se musí dokumentace dále provést jako tendrová dokumentace a realizační dokumentace s doplněním o připomínky a dodatečné požadavky investora.

VYTÁPĚNÍ:

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí navrženy na doporučené hodnoty podle ČSN 730540-2-říjen2011. Teplovodní vytápění 80/60°C otopnými tělesy panelovými pod okny s termostatickými hlavicemi, rozvody potrubí z vícevrstvého plastu Alpex s tepelnou izolací v 1.np i 2.np pod stropem ke stoupačkám a dále k otopným tělesům nad podlahou v 1.np v lištách, ve 2.np v konstrukci podlahy s napojením ot.těles zespodu.  Zdrojem tepla plynová kotelna 1,6x2,5m vestavbou v 1.np o výkonu 83 kW. Osazena kaskáda dvou kondenzačních kotlů 2x43kW jako plynových spotřebičů typu B, odkouření plastovým potrubím pr.160mm šachtou nad střechu objektu. Ohřev TV v zásobníku 300 litrů plynovým kotlem s předehřevem slunečními kolektory o ploše 4m2 do zásobníku 750 litrů. Elektrické napájení cca 1kW.

Tepelné ztráty: 60 kW

TUV: 23 kW

Celkem: 83 kW

Instalovaný výkon kotelny 86kW

Max.hodinová spotřeba ZP: 9m3/h

Roční spotřeba energie pro vytápění: 396 GJ/rok

Roční spotřeba zemního plynu: 11070 m3/rok

OBJEKT IA

Projektová dokumentace slouží pouze ke stavebnímu povolení, pro zpracování nabídkové ceny a pro realizaci se musí dokumentace dále provést jako tendrová dokumentace a realizační dokumentace s doplněním o připomínky a dodatečné požadavky investora.

VZDUCHOTECHNIKA:

ODVĚTRÁNÍ HYG.ZÁZEMÍ:

Odvětrání navrženo podle hygienických požadavků 100m3/h/WC, 25m3/h/pisoir, 30m3/h/úklid, 30m3/h/předsíň, 150m3/h/sprchu. Pod stropem hygienických zázemí osazeno spiro potrubí v pohledovém provedení s osazenými talířovými kovovými odtahovými ventily. Přisávání je stěnovou mřížkou z prostoru chodby v požárním provedení Promaseal. Odvětrání prostoru  WC podtlakové střešním ventilátorem s automatickým ovládáním časovým programem. Osazeny na střeše 1x nástřešní ventilátor o výkonu cca 1300m3/h. El.napájení Pel=0,3 kW/230V .

CHLAZENÍ:

Místnost serveru je osazena klimatizační split jednotkou pro celoroční provoz o chladícím výkonu 4,6kW/Pel=1,8kW. Kondenzační jednotka je osazena na střeše objektu.

### OBJEKT IB

Projektová dokumentace slouží pouze ke stavebnímu povolení, pro zpracování nabídkové ceny a pro realizaci se musí dokumentace dále provést jako tendrová dokumentace a realizační dokumentace s doplněním o připomínky a dodatečné požadavky investora.

VYTÁPĚNÍ:

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí navrženy na doporučené hodnoty podle ČSN 730540-2-říjen2011. Teplovodní vytápění 80/60°C otopnými tělesy panelovými pod okny s termostatickými hlavicemi, rozvody potrubí z vícevrstvého plastu Alpex s tepelnou izolací v 1.np pod stropem ke stoupačkám a dále k otopným tělesům nad podlahou v lištách s napojením ot.těles zespodu. Rozvody potrubí ve 2.np v konstrukci  podlahy z vícevrstvého plastového potrubí s odbočkami k otopným tělesům s napojením ze stěny. Zdrojem tepla kondenzační plynový kotel o výkonu 29kW jako plynový spotřebič typu C.  Odkouření plastovým koaxiálním potrubím šachtou nad střechu objektu. Ohřev TV v zásobníku 120 litrů plynovým kotlem.

Tepelné ztráty: 24 kW

Max.hodinová spotřeba ZP: 3,2m3/h

Roční spotřeba energie pro vytápění: 190 GJ/rok

Roční spotřeba zemního plynu: 5270 m3/rok

### OBJEKT IB

Projektová dokumentace slouží pouze ke stavebnímu povolení, pro zpracování nabídkové ceny a pro realizaci se musí dokumentace dále provést jako tendrová dokumentace a realizační dokumentace s doplněním o připomínky a dodatečné požadavky investora.

VZDUCHOTECHNIKA:

Odvětrání navrženo podle hygienických požadavků 100m3/h/WC, 25m3/h/pisoir, 30m3/h/úklid, 30m3/h předsíň. Pod stropem hygienických zázemí osazeno spiro potrubí v pohledovém provedení s osazenými talířovými kovovými odtahovými ventily. Přisávání je stěnovou mřížkou požární Promaseal z prostoru chodby. Odvětrání prostoru  WC podtlakové ventilátorem do potrubí, osazeným pod stropem WC, výfuk proveden společnou stoupačkou nad střechu objektu se zakončením stříškou. Ovládání automatické světelným vypínačem s doběhem.  Osazeny 2x ventilátor o výkonu 380m3/h. El.napájení Pel=2x50W/230V. Potrubí procházející jiným požárním úsekem je opatřeno požární izolací s odolností EI15 podle požadavku požární zprávy.

CHLAZENÍ:

Podle požadavku jednotlivých prostor budou osazeny chladící split jednotky popř. multisplit jednotky s vnitřními nástěnnými jednotkami a venkovními kondenzačními jednotkami na fasádě popř. střeše. Požadavek bude specifikován v dalším stupni projektové dokumentace.

### OBJEKT II

Projektová dokumentace slouží pouze ke stavebnímu povolení, pro zpracování nabídkové ceny a pro realizaci se musí dokumentace dále provést jako tendrová dokumentace a realizační dokumentace s doplněním o připomínky a dodatečné požadavky investora.

VYTÁPĚNÍ:

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí navrženy na doporučené hodnoty podle ČSN 730540-2-říjen2011. Teplovodní vytápění 80/60°C otopnými tělesy panelovými pod okny s termostatickými hlavicemi, rozvody potrubí z vícevrstvého plastu Alpex s tepelnou izolací v 1.np i 2.np pod stropem ke stoupačkám a dále k otopným tělesům nad podlahou v 1.np v lištách, ve 2.np v konstrukci podlahy s napojením ot.těles zespodu.  Zdrojem tepla plynová kotelna 2x4,5m vestavbou v 1.np  na JV fasádě o výkonu 120kW. Osazena kaskáda dvou kondenzačních kotlů 2x60kW jako plynových spotřebičů typu B, odkouření plastovým potrubím pr.160mm šachtou nad střechu objektu. Ohřev TV v zásobníku 300 litrů plynovým kotlem s předehřevem slunečními kolektory o ploše 4m2 do zásobníku 750 litrů. Elektrické napájení cca 1kW.

Tepelné ztráty: 82,3 kW

TUV: 23 kW

VZT: 32 kW

Celkem: 137 kW

Instalovaný výkon kotelny 120kW

Max.hodinová spotřeba ZP: 13m3/h

Roční spotřeba energie pro vytápění: 566 GJ/rok

Roční spotřeba zemního plynu: 15814 m3/rok

OBJEKT II

Projektová dokumentace slouží pouze ke stavebnímu povolení, pro zpracování nabídkové ceny a pro realizaci se musí dokumentace dále provést jako tendrová dokumentace a realizační dokumentace s doplněním o připomínky a dodatečné požadavky investora.

VZDUCHOTECHNIKA:

VĚTRÁNÍ LABORATOŘÍ:

Pro každou laboratoř je navrženo samostatné větrání s násobností výměny vzduchu 3x za hodinu. Pod stropem je osazena rekuperační kompaktní jednotka Duplex 850o výkonu 650m3/h, je osazena ventilátory, filtrací, teplovodním ohřevem s regulačním uzlem, obtokem, deskovým rekuperátorem, tlumiči hluku. Sání venkovního vzduchu je společným potrubím, vedeným pod stropem chodby, výfuk je proveden stoupacím potrubím nad střechu objektu se zakončením stříškou. Potrubí je osazeno protipožárními klapkami podle požárních úseků.

ODVĚTRÁNÍ HYG.ZÁZEMÍ:

Odvětrání navrženo podle hygienických požadavků 100m3/h/WC, 25m3/h/pisoir, 30m3/h/úklid, 30m3/h/předsíň, 150m3/h/sprchu. Pod stropem hygienických zázemí osazeno spiro potrubí v pohledovém provedení s osazenými talířovými kovovými odtahovými ventily. Přisávání je stěnovou mřížkou z prostoru chodby v požárním provedení Promaseal. Odvětrání prostoru  WC podtlakové střešními ventilátory s automatickým ovládáním časovým programem. Osazeny na střeše 2x nástřešní ventilátor o výkonu cca 790m3/h a 740m3/h. El.napájení Pel=0,17+0,17 kW/230V .

CHLAZENÍ:

Podle požadavku investora jsou osazeny chladící multisplit a split jednotky s vnitřními nástěnnými jednotkami a venkovními kondenzačními jednotkami na střeše pro každou kancelář a konferenční místnosti ve 2.np. Chladící výkon  pro každou místnost je stanoven na základě max. předpokládaného počtu osob v každé místnosti,  citelného tepla 80W/osobu, tepelných zisků osluněním při použití dvojskel a vnitřních žaluzií, tepelných zisků kancelářského zařízení. Ovládání je dálkové jako součást klimajednotky.

Místnosti serveru jsou osazeny klimatizační split jednotkou pro celoroční provoz o chladícím výkonu 4,6kW. Kondenzační jednotky jsou osazeny na střeše objektu.

### OBJEKT III

Projektová dokumentace slouží pouze ke stavebnímu povolení, pro zpracování nabídkové ceny a pro realizaci se musí dokumentace dále provést jako tendrová dokumentace a realizační dokumentace s doplněním o připomínky a dodatečné požadavky investora.

VYTÁPĚNÍ:

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí navrženy na doporučené hodnoty podle ČSN 730540-2-říjen2011. Teplovodní vytápění 80/60°C otopnými tělesy panelovými pod okny s termostatickými hlavicemi, rozvody potrubí z vícevrstvého plastu Alpex s tepelnou izolací v 1.np i 2.np pod stropem ke stoupačkám a dále k otopným tělesům nad podlahou v 1.np v lištách, ve 2.np v konstrukci podlahy s napojením ot.těles zespodu.  Zdrojem tepla plynová kotelna 2x4,5m vestavbou v 1.np  na JV fasádě o výkonu 120kW. Osazena kaskáda dvou kondenzačních kotlů 2x60kW jako plynových spotřebičů typu B, odkouření plastovým potrubím pr.160mm šachtou nad střechu objektu. Ohřev TV v zásobníku 300 litrů plynovým kotlem s předehřevem slunečními kolektory o ploše 4m2 do zásobníku 750 litrů. Elektrické napájení cca 1kW.

Tepelné ztráty: 82,3 kW

TUV: 23 kW

VZT: 32 kW

Celkem: 137 kW

Instalovaný výkon kotelny 120kW

Max.hodinová spotřeba ZP: 13m3/h

Roční spotřeba energie pro vytápění: 566 GJ/rok

Roční spotřeba zemního plynu: 15814 m3/rok

OBJEKT III

Projektová dokumentace slouží pouze ke stavebnímu povolení, pro zpracování nabídkové ceny a pro realizaci se musí dokumentace dále provést jako tendrová dokumentace a realizační dokumentace s doplněním o připomínky a dodatečné požadavky investora.

VZDUCHOTECHNIKA:

VĚTRÁNÍ LABORATOŘÍ:

Pro každou laboratoř je navrženo samostatné větrání s násobností výměny vzduchu 3x za hodinu. Pod stropem je osazena rekuperační kompaktní jednotka Duplex 850o výkonu 650m3/h, je osazena ventilátory, filtrací, teplovodním ohřevem s regulačním uzlem, obtokem, deskovým rekuperátorem, tlumiči hluku. Sání venkovního vzduchu je společným potrubím, vedeným pod stropem chodby, výfuk je proveden stoupacím potrubím nad střechu objektu se zakončením stříškou. Potrubí je osazeno protipožárními klapkami podle požárních úseků.

ODVĚTRÁNÍ HYG.ZÁZEMÍ:

Odvětrání navrženo podle hygienických požadavků 100m3/h/WC, 25m3/h/pisoir, 30m3/h/úklid, 30m3/h/předsíň, 150m3/h/sprchu. Pod stropem hygienických zázemí osazeno spiro potrubí v pohledovém provedení s osazenými talířovými kovovými odtahovými ventily. Přisávání je stěnovou mřížkou z prostoru chodby v požárním provedení Promaseal. Odvětrání prostoru  WC podtlakové střešními ventilátory s automatickým ovládáním časovým programem. Osazeny na střeše 2x nástřešní ventilátor o výkonu cca 790m3/h a 740m3/h. El.napájení Pel=0,17+0,17 kW/230V .

CHLAZENÍ:

Podle požadavku investora jsou osazeny chladící multisplit a split jednotky s vnitřními nástěnnými jednotkami a venkovními kondenzačními jednotkami na střeše pro každou kancelář a konferenční místnosti ve 2.np. Chladící výkon  pro každou místnost je stanoven na základě max. předpokládaného počtu osob v každé místnosti,  citelného tepla 80W/osobu, tepelných zisků osluněním při použití dvojskel a vnitřních žaluzií, tepelných zisků kancelářského zařízení. Ovládání je dálkové jako součást klimajednotky.

Místnosti serveru jsou osazeny klimatizační split jednotkou pro celoroční provoz o chladícím výkonu 4,6kW. Kondenzační jednotky jsou osazeny na střeše objektu.

###### OBJEKT IV

Projektová dokumentace slouží pouze ke stavebnímu povolení, pro zpracování nabídkové ceny a pro realizaci se musí dokumentace dále provést jako tendrová dokumentace a realizační dokumentace s doplněním o připomínky a dodatečné požadavky investora.

VYTÁPĚNÍ:

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí navrženy na doporučené hodnoty podle ČSN 730540-2-říjen2011. Teplovodní vytápění 80/60°C otopnými tělesy panelovými s termostatickými hlavicemi v kombinaci s podlahovým vytápěním ve vstupní hale a dotápěním pomocí dveřních clon. Rozvody potrubí pod stropem a v konstrukci podlahy z vícevrstvého plastového potrubí. Zdrojem tepla plynová kotelna o výkonu 160 kW. Osazena kaskáda dvou kondenzačních kotlů 2x80kW, odkouření plastovým potrubím pr.200mm šachtou nad střechu objektu. Ohřev TV v zásobníku 300 litrů plynovým kotlem s předehřevem slunečními kolektory o ploše 4m2 do zásobníku 750 litrů.

Tepelné ztráty: 77  kW

Roční spotřeba energie pro vytápění: 490 GJ/rok

Roční spotřeba zemního plynu: 13700 m3/rok

PLYNOVÁ KOTELNA:

Tepelná bilance a spotřeba energie:

- tepelné ztráty						 	 	77 kW

- vzduchotechnika						 	 	123 kW

------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem bilance								200 kW

Předpokládaná roční spotřeba  tepelné energie pro vytápění, vzduchotechniku je:

- vytápění  								 	566 GJ/rok

- vzduchotechnika					 	 	 	113 GJ/rok

Předpokládaná roční spotřeba tep.energie:				       	679 GJ/rok

- max. hodinová spotřeba zemního plynu je 					  18 m3/h

- předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je 			          19000  m3/rok

OBJEKT IV

Projektová dokumentace slouží pouze ke stavebnímu povolení, pro zpracování nabídkové ceny a pro realizaci se musí dokumentace dále provést jako tendrová dokumentace a realizační dokumentace s doplněním o připomínky a dodatečné požadavky investora.

VZDUCHOTECHNIKA:

Odvětrání navrženo podle hygienických požadavků 100m3/h/WC, 25m3/h/pisoir, 30m3/h/úklid, 30m3/h/předsíň, 20m3/h/šatní skříňku, sklady výměna 2x za hodinu. Odvětrání prostoru  WC, skladů podtlakové střešním ventilátorem s automatickým ovládáním časovým programem popř. světelným vypínačem se zpožděním. Osazen na střeše 1xnástřešní ventilátor o výkonu cca 1350m3/h. El.napájení Pel=0,3 kW/400V.

Odvětrání prostoru  hygienického zázemí a skladu vstupní haly podtlakové radiálním ventilátorem do potrubí s automatickým ovládáním světelným vypínačem se zpožděním. Osazen ventilátor o výkonu cca 540 m3/h. El.napájení Pel=0,13 kW/230V.

Pro konferenční sál a pro vstupní halu osazeny dvě vzt jednotky samostatné pro každý prostor. Jednotky jsou dimenzované na pobyt 250 osob při dávce 30m3/hos čerstvého vzduchu. Jsou umístěny ve strojovně vzt pod hledištěm. Sání venkovního vzduchu a výfuk  na fasádě. Vzt strojovny jsou součástí požárního úseku větraných prostor.

Vzt jednotka konferenčního sálu je o výkonu Vp=Vo=7500m3/h vzduchu, Qtop=24kW, Qchl=33kW, Pel=5,4+4,7+11kW/400V. Jednotka je složena z ventilátorů s frekvenčním měničem, směšovací komorou, filtrem, ohřívacím dílem, chladícím dílem s přímým chlazením Pel=11kW. Sání je provedeno u stropu, přívod ve stupínku pod sedačkami.

Vzt jednotka vstupní haly je o výkonu Vp=Vo=7500m3/h vzduchu, Qtop=24kW, Qchl=33kW, Pel=5,4+4,7+11kW/400V. Jednotka je složena z ventilátorů s frekvenčním měničem, směšovací komorou, filtrem, ohřívacím dílem, chladícím dílem s přímým chlazením Pel=33kW. Ve vstupní hale proveden přívod anemostaty, osazenými v podhledu, odtah pod stropem. S ohledem na vyšší tepelné zisky prosklením doplněno chlazení centrální vzt jednotkou o 3 kazetové cirkulační chladící split jednotky o chladícím výkonu 3x8kW=24kW. Prostory serveru a šatny jsou napojeny na odtahové potrubí vstupní haly, odbočka je osazena požární klapkou.

Pro plynovou kotelnu je osazen přívodní ventilátor pro spalovací vzduchu o výkonu 250m3/h, chod ventilátoru je blokován na chod kotelny. Odvětrání je samočinné potrubím nad střechu objektu.

Tep.výkon pro vzt: 123 kW

Chladící výkon: 90 kW

Pel.celkemvzt = 53,71 kW

Roční spotřeba tepla pro vzt: 113 GJ/rok

Roční spotřeba el.energie pro chlazení: 32160 kWh/rok