### OBJEKT I

VYTÁPĚNÍ:

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí navrženy na doporučené hodnoty podle ČSN 730540-2-říjen2011. Teplovodní vytápění 80/60°C otopnými tělesy panelovými pod okny s termostatickými hlavicemi, rozvody potrubí v konstrukci  podlahy z vícevrstvého plastového potrubí s odbočkami k otopným tělesům s napojením ze stěny. Zdrojem tepla kondenzační plynový kotel o výkonu 29kW.  Odkouření plastovým koaxiálním potrubím šachtou nad střechu objektu. Ohřev TV v zásobníku 120 litrů plynovým kotlem.

Tepelné ztráty: 24 kW

Max.hodinová spotřeba ZP: 3,2m3/h

Roční spotřeba energie pro vytápění: 190 GJ/rok

Roční spotřeba zemního plynu: 5270 m3/rok

VZDUCHOTECHNIKA:

Odvětrání navrženo podle hygienických požadavků 100m3/h/WC, 25m3/h/pisoir, 30m3/h/úklid. Pod stropem hygienických zázemí osazeno spiro potrubí v pohledovém provedení s osazenými talířovými kovovými odtahovými ventily. Přisávání je stěnovou mřížkou z prostoru chodby. Odvětrání prostoru  WC podtlakové ventilátorem do potrubí, osazeným pod stropem WC, výfuk proveden přes žaluzii do fasády. Ovládání automatické světelným vypínačem s doběhem.  Osazeny 2x ventilátor o výkonu 380m3/h. El.napájení Pel=2x50W/230V.

CHLAZENÍ:

Podle požadavku jednotlivých prostor budou osazeny chladící split jednotky popř. multisplit jednotky s vnitřními nástěnnými jednotkami a venkovními kondenzačními jednotkami na fasádě popř. střeše.

### OBJEKT II

VYTÁPĚNÍ:

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí navrženy na doporučené hodnoty podle ČSN 730540-2-říjen2011. Teplovodní vytápění 80/60°C otopnými tělesy panelovými pod okny s termostatickými hlavicemi, rozvody potrubí v chodbě pod stropem 1.np v podhledu z vícevrstvého plastového potrubí s odbočkami k otopným tělesům. Zdrojem tepla plynová kotelna 2x4,5m vestavbou v 1.np  na JV fasádě o výkonu 86kW. Osazena kaskáda dvou kondenzačních kotlů 2x43kW, odkouření plastovým potrubím pr.160mm šachtou nad střechu objektu. Ohřev TV v zásobníku 300 litrů plynovým kotlem s předehřevem slunečními kolektory o ploše 4m2 do zásobníku 750 litrů. Elektrické napájení cca 1kW.

Tepelné ztráty: 82,3 kW

Max.hodinová spotřeba ZP: 10m3/h

Roční spotřeba energie pro vytápění: 566 GJ/rok

Roční spotřeba zemního plynu: 15814 m3/rok

VZDUCHOTECHNIKA:

Odvětrání navrženo podle hygienických požadavků 100m3/h/WC, 25m3/h/pisoir, 30m3/h/úklid, 30m3/h/předsíň, 20m3/h/šatní skříňku. Pod stropem hygienických zázemí osazeno spiro potrubí v pohledovém provedení s osazenými talířovými kovovými odtahovými ventily. Přisávání je stěnovou mřížkou z prostoru chodby. Odvětrání prostoru  WC podtlakové střešními ventilátory s automatickým ovládáním časovým programem. Osazeny na střeše 2x nástřešní ventilátor o výkonu cca 1420m3/h a 1290m3/h. El.napájení Pel=0,3+0,3 kW/400V = 0,6kW.

CHLAZENÍ:

Podle požadavku jednotlivých prostor budou osazeny chladící split jednotky popř. multisplit jednotky s vnitřními nástěnnými jednotkami a venkovními kondenzačními jednotkami na fasádě popř. střeše.

### OBJEKT III

VYTÁPĚNÍ:

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí navrženy na doporučené hodnoty podle ČSN 730540-2-říjen2011. Teplovodní vytápění 80/60°C otopnými tělesy panelovými pod okny s termostatickými hlavicemi, rozvody potrubí v chodbě pod stropem 1.np v podhledu z vícevrstvého plastového potrubí s odbočkami k otopným tělesům. Zdrojem tepla plynová kotelna 2x4,5m vestavbou v 1.np  na JV fasádě o výkonu 86kW. Osazena kaskáda dvou kondenzačních kotlů 2x43kW, odkouření plastovým potrubím pr.160mm šachtou nad střechu objektu. Ohřev TV v zásobníku 300 litrů plynovým kotlem s předehřevem slunečními kolektory o ploše 4m2 do zásobníku 750 litrů. Elektrické napájení cca 1kW.

Tepelné ztráty: 82,3 kW

Max.hodinová spotřeba ZP: 10m3/h

Roční spotřeba energie pro vytápění: 566 GJ/rok

Roční spotřeba zemního plynu: 15814 m3/rok

VZDUCHOTECHNIKA:

Odvětrání navrženo podle hygienických požadavků 100m3/h/WC, 25m3/h/pisoir, 30m3/h/úklid, 30m3/h/předsíň, 20m3/h/šatní skříňku. Pod stropem hygienických zázemí osazeno spiro potrubí v pohledovém provedení s osazenými talířovými kovovými odtahovými ventily. Přisávání je stěnovou mřížkou z prostoru chodby. Odvětrání prostoru  WC podtlakové střešními ventilátory s automatickým ovládáním časovým programem. Osazeny na střeše 2x nástřešní ventilátor o výkonu cca 1420m3/h a 1290m3/h. El.napájení Pel=0,3+0,3 kW/400V = 0,6kW.

CHLAZENÍ:

Podle požadavku jednotlivých prostor budou osazeny chladící split jednotky popř. multisplit jednotky s vnitřními nástěnnými jednotkami a venkovními kondenzačními jednotkami na fasádě popř. střeše.

###### OBJEKT IV

VYTÁPĚNÍ:

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí navrženy na doporučené hodnoty podle ČSN 730540-2-říjen2011. Teplovodní vytápění 80/60°C otopnými tělesy panelovými s termostatickými hlavicemi v kombinaci s podlahovým vytápěním ve vstupní hale a dotápěním pomocí dveřních clon. Rozvody potrubí pod stropem a v konstrukci podlahy z vícevrstvého plastového potrubí. Zdrojem tepla plynová kotelna o výkonu 160 kW. Osazena kaskáda dvou kondenzačních kotlů 2x80kW, odkouření plastovým potrubím pr.200mm šachtou nad střechu objektu. Ohřev TV v zásobníku 300 litrů plynovým kotlem s předehřevem slunečními kolektory o ploše 4m2 do zásobníku 750 litrů.

Tepelné ztráty: 77  kW

Roční spotřeba energie pro vytápění: 490 GJ/rok

Roční spotřeba zemního plynu: 13700 m3/rok

PLYNOVÁ KOTELNA:

Tepelná bilance a spotřeba energie:

- tepelné ztráty						 	 	77 kW

- vzduchotechnika						 	 	123 kW

------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem bilance								200 kW

Předpokládaná roční spotřeba  tepelné energie pro vytápění, vzduchotechniku je:

- vytápění  								 	566 GJ/rok

- vzduchotechnika					 	 	 	113 GJ/rok

Předpokládaná roční spotřeba tep.energie:				       	679 GJ/rok

- max. hodinová spotřeba zemního plynu je 					  18 m3/h

- předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je 			          19000  m3/rok

VZDUCHOTECHNIKA:

Odvětrání navrženo podle hygienických požadavků 100m3/h/WC, 25m3/h/pisoir, 30m3/h/úklid, 30m3/h/předsíň, 20m3/h/šatní skříňku. Odvětrání prostoru  WC podtlakové střešním ventilátorem s automatickým ovládáním časovým programem. Osazen na střeše 1xnástřešní ventilátor o výkonu cca 1220m3/h. El.napájení Pel=0,3 kW/400V.

Odvětrání prostoru  šaten se zázemím podtlakové radiálním ventilátorem do potrubí s automatickým ovládáním světelným vypínačem se zpožděním. Osazen ventilátor o výkonu cca 680 m3/h. El.napájení Pel=0,17 kW/230V.

Pro konferenční sál a pro vstupní halu osazeny dvě vzt jednotky samostatné pro každý prostor. Jednotky jsou dimenzované na pobyt 250 osob při dávce 30m3/hos čerstvého vzduchu. Jsou umístěny ve strojovně vzt pod hledištěm. Sání venkovního vzduchu a výfuk společné na fasádě.

Vzt jednotka konferenčního sálu je o výkonu Vp=Vo=7500m3/h vzduchu, Qtop=24kW, Qchl=33kW, Pel=5,4+4,7+11kW/400V. Jednotka je složena z ventilátorů s frekvenčním měničem, směšovací komorou, filtrem, ohřívacím dílem, chladícím dílem s přímým chlazením Pel=11kW. Sání je provedeno u stropu, přívod ve stupínku pod sedačkami.

Vzt jednotka vstupní haly je o výkonu Vp=Vo=7500m3/h vzduchu, Qtop=24kW, Qchl=33kW, Pel=5,4+4,7+11kW/400V. Jednotka je složena z ventilátorů s frekvenčním měničem, směšovací komorou, filtrem, ohřívacím dílem, chladícím dílem s přímým chlazením Pel=33kW. Ve vstupní hale proveden přívod anemostaty, osazenými v podhledu, odtah pod stropem. S ohledem na vyšší tepelné zisky prosklením doplněno chlazení centrální vzt jednotkou o 3 kazetové cirkulační chladící split jednotky o chladícím výkonu 3x8kW=24kW.

Tep.výkon pro vzt: 123 kW

Chladící výkon: 90 kW

Pel.celkemvzt = 53,71 kW

Roční spotřeba tepla pro vzt: 113 GJ/rok

Roční spotřeba el.energie pro chlazení: 32160 kWh/rok