Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	          Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	          70891168

Č. j.:	          KK/1635/IN/22

Vyřizuje: 	          Ing. Andrea Černá

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky:

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P22V00000106

evidenční číslo ve VVZ: Z2022-007540

číslo oznámení TED: 2022/S 040-099974

dne 15. 3. 2022 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“ žádosti o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to v následujícím znění:

Dotaz č. 1

V současné době dochází na stavebním trhu k nepředvídatelným a extrémním výkyvům cen stavebních materiálů, ale také k prodloužení délky dodacích lhůt všech stavebních materiálů. Tyto výkyvy není uchazeč schopný standardními metodami v cenotvorbě ošetřit.

Neuvažuje zadavatel, že uplatní inflační doložku odpovídající vyhrazené změně ve smyslu ustanovení §222 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek na uvedenou veřejnou zakázku? Jako vhodnou pro zařazení do obchodních podmínek považujeme inflační doložku vypracovanou Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Sdružením pro výstavbu silnic v návaznosti na činnost expertní skupiny pro veřejné zakázky při MMR, tj. s použitím Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC vyhlašovaného Českým statistickým úřadem. Některé její části i mechanismy jsou již standardně využívány veřejnými zadavateli, jako příklad můžeme uvést Ředitelství silnic a dálnic České republiky státní příspěvková organizace, Správa železnic státní organizace.

Odpověď

Zadavatel nebude uplatňovat inflační doložku. Zadavatel trvá na tom, že cena z nabídky vybraného dodavatele nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení. Rizika vyplývající z nárůstu cen materiálu, pohonných hmot či energií si musí dodavatel předem dobře zvážit a zahrnout do nabídkové ceny.

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci se nám nepodařilo najít výkresovou dokumentaci k nákladním výtahům.

Bude zadavatelem zadávací dokumentace doplněna?

Odpověď

V projektové dokumentaci, v příloze číslo D2_53 Výtahy je v technické zprávě dostatečně specifikována dodávka výtahů k poptání u dodavatelů výtahů. Malé stolové výtahy jsou vždy řešeny atypicky a vycházejí z řešení konkrétního dodavatele. Před dodávkou výtahů musí být zpracována výrobní dokumentace.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr D2_51-1 Lékařské technologie – se stavbou je uvedena položka číslo 13-TP-5309 úpravna vody/reverzní osmóza a položka číslo 14 – TP-6700 směšovač dezinfekce v zadávací dokumentaci tyto položky nejsou blíže specifikovány.

Bude zadavatelem upřesněn typ?

Odpověď

Odpověď:
Zadavatel doplnil specifikaci pro položku č. 13 -TP-5309 úpravna vody/reverzní osmóza a pro položku č. 14 – TP-6700 směšovač dezinfekce do přílohy P4_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, stavební objekt D2_51-1 - Lékařská technologie - dodávka stavby.

Specifikace:

13 – TP – 5309 úpravna vody/reverzní osmóza

zařízení pro výrobu laboratorní vody,  vodivost 1µSi
ph 5,0-8,0
mechanický filtr
uhlíkový filtr
ionexové dočištění
demineralizace (reverzní osmóza)
výkon cca 10l/h
automatický provoz
napojení na vodovodní řad, el. zásuvka 230V
možnost zakapotování, možnost zásobníku

14 – TP – 6700 směšovač dezinfekce

směšovač/mixovací zařízení na přípravu dezinfekčního roztoku z koncentrátu
napojení na vodovodní řad
minimálně 1 komorový
možnost rozšíření o další komory - sériové napojení
odolný plast nebo nerez

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr D2_11 – Sadové úpravy náhradní výsadba jsou uvedeny špatně měrné jednotky.

Bude zadavatelem opraven výkaz výměr?

Odpověď

Měrné jednotky u položek č. 1 - 4 jsou opraveny v příloze P4_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr D2_11 – Sadové úpravy náhradní výsadba je v položce č. 5  - Dřevěné oplocení výšky 1,8 m ze zadávací dokumentace není zřejmé o jaké oplocení se jedná.

Bude zadavatelem upřesněn výkaz výměr?

Odpověď

Jedná se o stavbu lesní oplocenky výšky 1,8 m, která bude chránit novou výsadbu proti okusu a polámání zvěří. Specifikace k položce č. 5 stavebního objektu D2_11 – Sadové úpravy – náhradní výsadba:

| 5 | K | Pol92 | Dřevěné oplocení výška 1,8 m | bm | 400,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dřevěné kůly ze smrkového dřeva (impregnované), vzpěry k zavětrování oplocenky budou umístěny v rozích oplocenky, zavětrovaný bude každý třetí kůl. Dále bude zřízen 2x vstup do oplocenky, tzv. dřevěná přelízka (dva žebříky spojené v horní části hřebíky). Výplň bude z lesnického pletiva s kumulací vodorovných drátů v dolní části pletiva, aby zajíc neprolezl ke stromkům. Proti nadzdvihnutí nebo podhrabání drátěných oplocenek zvěří bude pletivo ve spodní části přichycené k zemi dřevěným kolíkem.

Dotaz č. 6

V D2.11-01Technické zprávě sadových úprav - náhradní výsadbě, je uvedeno, že by náhradní výsadba stromů měla probíhat na parcele číslo 3355 k. ú. Karlovy Vary. Tento pozemek je poměrně členitý a rozsáhlý.

Bude zadavatelem konkretizováno, v jakých místech této parcely bude výsadba a oplocení prováděno?

Odpověď

Místo bude konkretizováno před samotnou výsadbou. Náhradní výsadba bude koordinována se zástupci společnosti Lázeňské lesy Karlovy Vary příspěvková organizace.

Dotaz č. 7

Bude zhotoviteli umožněno kácení dřevin i mimo dobu vegetačního klidu?

Odpověď

V Závazném stanovisku, číslo jednací: 6267/OŽP/21-4 vydané dne 4. 1. 2022 Magistrátem města Karlovy Vary – odbor životního prostředí je v odstavci I. v bodě 4) stanoven termín provedení kácení na období vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března.

Dotaz č. 8

Ve výkazu výměr D2_01 – Areálové rozvody NN je uvedena položka číslo 1, k této položce jsme ve výkazu výměr nenašli patřičnou montáž.

| 1 | M | 34571353 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE | m | 7,000 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Upřesní zadavatel, k jaké montáži (k jaké položce) tento materiál patří?

Odpověď

U stavebního objektu D2_07– Areálové rozvody NN je doplněná pol. č. 2 pro montáž v příloze P4_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 9

Ve výkazu výměr D2_08 – Areálové rozvody slaboproudu  jsou uvedeny dvě položky:

| 7 | K | 460791214 | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm | m | 86,000 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | M | HDPE40 | HDPE trubka/ chránička zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země | m | 86,000 | 0,00 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pravděpodobně spolu tyto 2 položky souvisí. Dle našeho názoru  je zde chybně uvedena montáž trubek přes 90 do 110 mm, materiál má 40/33 mm.

Upřesní zadavatel tuto souvislost?

Odpověď

Ceníková položka ÚRS je opravena v souladu s dodávaným materiálem v příloze P4_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

| 7 | K | 460791212 | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm | m | 86,000 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dotaz č. 10

Ve výkazu výměr jsme nenalezli k uvedené montáži položku materiálu.

| 8 | K | 460791111 | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D do 32 mm | m | 172,000 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Doplní zadavatel výkaz výměr k položce montáže, i položku materiál?

Odpověď

Ve stavebním objektu D2_08 Areálové rozvody slaboproudé je v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k položce č. 8 a č. 20 pro montáž související položka pro dodávku materiálu č. 18 a č. 19. Mikrotrubičky HDPE – část je uložena ve výkopu položka č. 8 (2x86m). Montáž mikrotrubiček dále pokračuje stávajícím technickým koridorem do objektu B, položka č. 20.

Dotaz č. 11

Ve výkazu výměr  D1_01_1 Stavební je uvedena položka číslo 492 viz níže.  K uvedené položce jsme nenašli příslušný materiál.

| 492 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 326,624 | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Upřesní zadavatel, ve které části výkazu výměr je uveden, případně bude doplněn?

Odpověď

U stavebního objektu D1_01_1 Stavební část, položka č. 492 se jedná o duplicitní položku pro provedení montáže. Položka je z přílohy P4_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odstraněna.  Požadované dodávky a montáže jsou v položce č. 475 až č. 481 stavebního objektu D1_01_1 Stavební část.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel mění zadávací dokumentaci. Zadavatel upravuje přílohu č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V souvislosti s tímto vysvětlením a změnou zadávací dokumentace bude přiměřeně prodloužena lhůta pro podání nabídek, a to i z důvodu pozdního zveřejnění tohoto vysvětlení. Opravená zadávací dokumentace je zveřejněna souhrnně u vysvětlení zadávací dokumentace č. 11.

Karlovy Vary, dne 22. 3. 2022

Ing. Andrea Černá

oddělení veřejných zakázek

odbor investic