D.1.2.a.1 Stavebně konstrukční řešení

Technická zpráva

VÝMĚNA KOTLŮ PLYNOVÉ KOTELNY

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

Dodavatel:				TO SYSTEM s. r. o.
V Brance 83, 261 01 Příbram
IČO/DIČ     28911822/CZ 28911822

Investor:				Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary,
příspěvková organizace
IČ / DIČ	00520055 / CZ00520055
Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

Zodpovědný projektant:	Mgr. Michal Smejkal – ČKAIT 0013645

Kontroloval:			Ing. Jakub Janďourek

Vypracoval:				Martin Suchý

Profese:				D.1.2. Stavebně konstrukční řešení

Datum:				11/2021

DOKUMENTACE PRO PROVÁDENÍ STAVBY              		             PK 33-21

# ÚVOD

Úkolem tohoto projektu je zpracování projektové dokumentace stavební části pro rekonstrukci stávající plynové kotelny v objektu Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary p. č. 1466, katastrální území Karlovy Vary [663433]. Stavební úpravy se týkají rekonstrukce stávající plynové kotelny její přemístění z šestého nadzemního patra do suterénu, které je 1.PP předmětného objektu. Dále se stavební úpravy budou týkat místnosti kde bude demontována stávající technologie vytápění a přípravy teplé vody. Tato místnost bude dle požadavků investora v budoucnu využívaná jako kancelářsky prostor pro potřeby školy. Stavebními úpravami se rozumí výměna již zastaralé technologie za modernější a úspornější.

Projektová dokumentace je provedena v úrovni pro provedení stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (v platném znění). Podkladem pro tuto práci byl průzkum stávající kotelny, revizní zprávy plynovodu a spalinové cesty, elektra, fotodokumentace, informace a požadavky investora.

# Udržovací práce, Demontáže

V projektové dokumentaci jsou navrženy udržovací práce, při kterých bude odpojena stávající zastaralá technologie vytápění v šestém nadzemním patře budovy Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary a bude nahrazena novou modernější technologii a zároveň přemístěna z původního šestého nadzemního patra do volného prostoru v suterénu budovy školy, které je 1.PP. Při udržovacích pracích se nebudou provádět zásahy do stavby a nosných konstrukcí, které by mohli negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání stavby. Stavební a sanační úpravy se budou týkat místnosti v šestém nadzemním patře kde byla umístěna stávající kotelna a dle požadavků investora se tato místnost upraví na administrativní a kancelářský prostor.

Veškeré demontáže a všechny udržovací práce budou probíhat v budově školy, kde je v současné umístěna plynová kotelna. Rozsah demontáží je patrný z výkresové dokumentace. Veškeré demontované materiály se musí z budovy vymést ručně ke komunikaci, kde lze demontované materiály naložit do nákladního vozu.

Zhotovitel bude pravidelně provádět úklid po demontážích, a to v rozsahu minimálně 2 x denně.

# KOTELNA

## Popis konstrukce a práce

Stávající stav

Ve stávající nízkotlaké kotelně v šestém nadzemním patře jsou nainstalované dva kotle s atmosférickým spalováním Protherm 120 SOO s celkovým instalovaným výkonem 2 x 105 = 210kW. Kotle jsou propojeny do dvou kotlové kaskády osazené dvěma oběhovými čerpadly. Topná soustava je rozdělena na dvě samostatné větve-sever a jih, s ekvitermní regulací, směšováním s oběhovým čerpadlem a trojcestným ventile. Ohřev TV na 55 C je pomocí zásobníkového ohřívače ACV HLE – 164 l. Kotelna je zařazena do III. kategorie dle ČSN 07 0703. Z rozdělovače a sběrače v prostoru kotelny jsou vyvedeny jednotlivé směšované topné větve sever a jih a nesměšovaná pro ohřev teplé vody. Topný okruh je zabezpečen pomocí tlakových expanzních nádob 3 x 50 l v prostoru stávající kotelny a pojistného ventilu s otevíracím přetlakem 250 kPa.

Charakteristika rozvodů topných okruhů:

- směšovaná větev jih – ÚT1 DN50

- směšovaná větev sever – ÚT2 DN40

- nesměšovaná větev ohřevu teplé vody – ÚT3 DN25

Navrhovaný stav

Z důvodu nedostatečných prostor pro administrativní úkony bude stávající kotelna přemístěna ze stávajícího šestého nadzemního patra do volného prostoru v suterénu, které je prvním podzemním patrem projektem řešeného objektu.  Z původních prostor kotelny vznikne po demontážích a vyspravení místnosti kancelářský prostor.

Dle požadavků investora bude stávající zdroj a technologie vytápění budovy a ohřevu teplé vody nahrazen novou, modernější a úspornější technologií.

Novým zdrojem tepla bude kaskáda dvou stacionárních velkoobjemových kondenzačních kotlů každý s výkonem 100 kW s výměníkem z kvalitní slitiny hliníku a křemíku. Celkový výkon kotelny zůstane dle požadavků investora nezměněn.

Jedná se o nízkotlakou kotelnu, ve které jsou umístěny kotle s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa. Pro stanovení standardu kotlů pro účely vydání stanoviska odboru životního prostředí dle zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, je uvažováno s kondenzačními kotly v níže uvažovaném standartu.

Podmínka.: Navržený stacionární plynový kondenzační kotel musí splňovat tyto požadavky!

Transport nových stacionárných kotlů a technologie do suterénu objektu školy bude po schodech, které jsou svoji šířkou dostačující.

## Popis stavebních úprav

Místnost kotelny suterén (1.PP)

Stávající zděné stěny kotelny bez omítky a klenbový strop s klenákem zůstanou dle požadavků investora ve stávajícím stavu. Nosné ocelové prvky (sloupy a pásnice) stropu budou požárně chráněny konstrukcí, která splní požární odolnost R 60 DP1 (požární nátěr, omítka, obklad). Splnění požadavků bude doloženo při předávaní stavby. Konstrukce bude provedena osobou s platným oprávněním pro realizaci takovýchto konstrukcí (oprávnění od výrobce).

Podlaha bude opatřena nivelační stěrkou a následně bude nanesen omyvatelný nátěr.

Technologické prostupy z nové kotelny v suterénu objektu školy (potrubí ÚT, ZTI,) budou požárně utěsněny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6. Těsnění prostupů kabelů a potrubí PDK bude provedeno dle ČSN 73 0810:2016 čl. 6.2.

Prostor kotelny bude nově opatřen protipožárními dveřmi se samozavíračem s požární odolností EI 30 DP1 – C2. Ke dveřím musí být vytvořena dozdívka stávajícího klenbového otvoru, který je v současné době volně průchozí. Dozdívka bude vytvořena s pórobetonových tvárnic, které budou opatřeny omítkou a následně vymalovány.

Požární uzávěr kotelny rozměr 900 x 1970 požární odolnost EI 30 DP1-C2, požární stěnový uzávěr požární odolnost EI 30 DP1-C.

Více PBŘ a příloha č.1, které je nedílnou součástí dokladové části této projektové dokumentace.

Komín přívod vzduchu

Pro odvod spalin bude využito stávající otevřené jedno průduchové komínové těleso o vnitřním rozměru 450 x 450 mm celkové délky cca 28 m. Komínové těleso je založeno v místnosti kotelny a prochází objektem po celé své výšce, kdy je vyústěno nad střešním pláštěm budovy cca 400 mm a překryto pozinkovaným plechem síly cca 5 mm. Komínový průduch není průchozí v celé svojí délce a profilu. V úrovni půdního prostoru a nadstřešní části je komínové těleso upraveno výstužnou vložkou z oceli sily cca 5 mm, v rozích sešroubovanou. Níže po cca každých 5 metrech prochází komínovým průduchem ocelová vzpěra v celkovém množství 5 kusů. Bude potřeba kamerového záznamu celého komínového průduchu, aby se našlo přesné umístění ocelových vzpěr a následně došlo k jejích odstranění. V nejspodnější části komínového průduchu se bude muset komínové těleso otevřít a případné nečistoty (např. zasypání sutí) a případnou suť a nečistoty vyčistit.

Odvod spalin bude proveden přetlakovým kaskádovým odkouřením se spalinovými klapkami svislá část Ø 110 mm do vodorovné části Ø 160 mm, který bude veden vodorovným potrubím ke stávajícímu jedno průduchovému komínovému tělesu. Komínové těleso bude dle výše uvedených stavebních prací zprůchodněno a následně vyvložkování v celé svojí délce nad střechu objektu kde bude zakončeno komínovou stříškou.

Výplně otvorů

Popis v kapitole 3.2 a v PBŘ a příloze č.1, která je nedílnou součástí téhle projektové dokumentace.

Místnost 6. NP – prostor po staré kotelně

Tato místnost bude nově využívaná dle požadavků investora jako kancelářský prostor.

V této místnosti budou demontovány veškeré technologie staré kotelny až po hranici napojení stávajících rozvodů vytápění severní a jižní větev, která budou demontovány na hranici přechodu do sousedících místností. Tato hranice se rovněž týká rozvodů studené vody, teplé vody a cirkulace ta bude demontována z min přesahem po přechod rozvodů do půdních prostor. Odbourány budou stávající sokle po kotlech. Nepoužívané komínová tělesa budou ubourána v prostoru místnosti v půdních prostorech se jejich demontáž neřeší. Větrací mřížky budou zazděny.

Demontovány budou vstupní dveře do bývalé kotelny i s příčkou kde byla osazena zárubeň. Nově budou osazeny dveře 800 x 1970 se zárubní a kováním s cylindrickou vložkou. Tyhle dveře budou osazeny jako náhrada za stávající ocelové dveře, které se nacházejí ještě před vstupem do meziprostoru mezi chodbou a kotelnou.

Veškeré obvodové zdi budou oškrábaný a opatřeny novou omítkou a následně vymalovány dvojnásobným nátěrem bílé barvy. Před výmalbou budou ve zdech vysekány drážky pro kabely vedené k deseti dvoj zásuvkám 230 V. Veškerá kabeláž pro světla bude tažena ze stávajícího rozvaděče.

Strop bude opatřen kazetovým podhledem dle standardu vnitřních prostor školy. Na podhled budou osazeny závěsná svítidla v počtu čtyři kusy, kterého budou vsazeny svítidla také dle standartu vnitřních prostor školy. Podhledy budou instalovány jako zákryt veškerého potrubního vedení ÚT, ZTI, kabeláže pro nová světla a zásuvky 230 V. V kazetovém stropu povede také datová síť, která ale není předmětem téhle projektové dokumentace a zajistí si ji investor samostatně.

Podlaha bude v celém prostoru i v předvstupní místnosti, po ubourání soklů spod starých kotlů a veškerých nerovností vyspravena nivelační stěrkou a připravena na pokládku nové protiskluzové krytiny z PVC dle standardů školy a požadavků investora. Mezi předvstupní místnosti se nachází nepatrný výškový odskok cca 5 cm nebude se dorovnávat.

V rohu místnosti, kde bude technický prostup podlahou pro vedení potrubních rozvodů z nově vybudované kotelny se vystaví SDK kastlík o rozměrech cca 1000 x 1000 x 2200 po strop kotelny, pro zakrytí veškerých vyvedených rozvodů, které následně budou pokračovat v podhledu.

Nově bude pod oknem v místnosti osazeno otopné těleso typ klasik 22/600/1600 s TRV ventilem DN15 a termostatickou hlavicí a regulačním šroubením na vratném potrubí. Těleso bude napojeno odbočkami z páteřní větve sever.

Bez předchozí prohlídky místnosti a dohodě s investorem není možný získat reálný pohled na rozsah prací v místnosti 6.NP.

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Účastníci stavby budou řádně a prokazatelně proškoleni z předpisů o požární ochraně. Hořlavé látky a výbušné směsi musí být skladovány odděleně dle platných norem a směrnic v předem vymezených prostorech. Na viditelném místě přístupném všem zaměstnancům musí být vyvěšeny požární poplachové směrnice. Zařízení staveniště, t.j. buňky a sklady, včetně stavebních objektů, kde je zvýšené riziko vzniku požáru, budou opatřeny v potřebném množství hasícími přístroji. Po skončení prací s otevřeným ohněm bude v místě nebezpečí vzniku požáru určená osoby vykonávat předepsaný dozor. Cizí účastníci výstavby jsou rovněž povinni dodržovat požární opatření tak, jak se zaváží v zápise z přejímky staveniště a v základních podmínkách, které jsou součástí smlouvy o dílo.

S touto technickou zprávou, včetně vyhodnocení rizik, budou prokazatelně seznámeni pracovníci subdodavatele, před nástupem na uvedené práce. Každá změna v pracovním postupu, která může ovlivnit bezpečnost práce, musí být předem projednána se stavbyvedoucím a bezpečnostním technikem.

V místech prostupů potrubí požárně dělícími konstrukcemi budou potrubí opatřena požárními ucpávkami. Požární ucpávky budou součástí dodávky jednotlivých profesí.

# ARCHITEKTONICKÉ ZHODNOCENÍ

Architektonická hodnota a urbanistická hodnota stávající stavby nebude výměnou technologie negativně narušena, jedná se pouze o úpravy uvnitř objektu Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary p. č. 1466, katastrální území Karlovy Vary [663433].

# bezpečnost práce

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména:

- Zákon č 262/2006 Sb. (Zák. práce) ve znění pozdějších předpisů

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným pracovníkem (stavbyvedoucím) z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. Pracovníci, kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce, pro které je tato způsobilost nutná (práce ve výškách, obsluha stavebních strojů, svářeč apod.).

Pracovníci na stavbě musí být dále odpovědným pracovníkem vyčerpávajícím způsobem seznámeni	se:

- vstupy na stavbu

- umístěním hlavního vypínače el.proudu

- vnitrostaveništními komunikacemi

- průběhem a ochrannými pásmy inženýrských sítí

- vymezenými prostorami pro zhotovitele

- požárními poplachovými směrnicemi

- traumatologickým plánem

- technologickým postupem a vyhodnocením rizik pro stavbu

- jinými skutečnostmi specifickými pro stavbu, s nimiž musí být každý pracovník na stavbě seznámen

Pracovníci jsou vybavení s ohledem na posouzení rizik a v souladu se směrnicí společnosti pro jejich poskytování potřebnými ochrannými pracovními prostředky

Odpovědný stavbyvedoucí realizační firmy má k dispozici na stavbě evidenci o provedených školeních, o splnění podmínek zdravotní způsobilosti vede evidenci personální útvar společnosti. Stavbyvedoucí provede proškolení odpovědného pracovníka subdodavatele. Provede řádnou předávku pracoviště, jejíž součástí je vymezení pracovního prostoru a seznámení s přístupovými cestami.

# ZÁVĚR

Tato dokumentace byla zpracována v listopadu 2021 na základě podkladů a informací platných v tomto období. Dokumentace je zpracována jako dokumentace pro provedení stavby. Během řešení byla daná problematika průběžně konzultována a koordinována se zpracovateli projektových dokumentací ostatních profesí. V případě využití projektové dokumentace k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jejím využitím k účelu, pro který nebyla zpracována.