D.1.4.b.1 Technika prostředí staveb – VYTÁPĚNÍ

Technická zpráva

VÝMĚNA KOTLŮ PLYNOVÉ KOTELNY

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

Dodavatel:				TO SYSTEM s. r. o.
V Brance 83, 261 01 Příbram
IČO/DIČ     28911822/CZ 28911822

Investor:				Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary,
příspěvková organizace
IČ / DIČ	00520055 / CZ00520055
Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

Zodpovědný projektant:	Mgr. Michal Smejkal – ČKAIT 0013645

Kontroloval:			Ing. Jakub Janďourek

Vypracoval:				Martin Suchý

Profese:				D.1.4. Technika prostředí staveb – Vytápění

Datum:				11/2021

DOKUMENTACE PRO PROVÁDENÍ STAVBY              		             PK 33-21

# ÚVOD

## Název

Provozní soubor – Vytápění v objektu Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary na adrese Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary.

## Předpisy, zákonné normy, podklady

- 268/2009 Sb. – Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu

- 22/1997 Sb. – Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

- 360/1992 Sb. – Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

- 272/2011 Sb. – Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- 17/1992 Sb. – Zákon o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů

- 258/2000 Sb. – Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

- 361/2007 Sb. – Nařízení vlády, kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- 410/2005 Sb. – Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

## Normy ČSN

- Zákon č. 258/2000 Sb. „Ochrana veřejného zdraví“

-Nař. vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků „Podmínky ochrany zdraví při práci“

-Vyhláška č. 6/2003 Sb. „Hygienické limity pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb“

Vyhláška č. 410/2005 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků „Hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých“

-Vyhláška č. 499/2006 Sb.pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby.

-Nař. Vlády č. 272/2011 Sb. „O ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“

-ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb, ochrana proti šíření požáru VZT zařízením“

-ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty“

-ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky.

-Zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon včetně změn a doplňků

-Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

-Vyhláška č.193/2007 Sb. - kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

-NV č.362/2005 Sb. Bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích

-NV č. 591/2006 Sb. bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi.

-ČSN 12 0000 „Vzduchotechnická zařízení – názvosloví“

-ČSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

-ČSN EN 15316-1-3 - Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy

-ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

-ČSN 060310 Tepelné soustavy v budovách. Projektování a montáž.

-ČSN 060830 Tepelné soustavy v budovách. Zabezpečovací zařízení.

-ČSN 060320 Tepelné soustavy v budovách. Příprava teplé vody

-ČSN EN 15450 Tepelné soustavy v budovách. Navrhování tepelných soustav s tepelným čerpadlem

-ČSN EN 12007-1 (38 6413) Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně – Část 1: Všeobecné funkční požadavky

-ČSN EN 12007–3 Zásobování plynem – Plynovody s největším provozním tlakem do 16 barů včetně – Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel

-ČSN EN 12 327 Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu – Funkční požadavky

-ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu

-TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně

-TPG 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů

-TPG 920 24 Zásady provádění elektrojiskrových zkoušek ochranných povlaků

-TPG 905 01Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

-ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky

-ČSN EN 12279Zásobování plynem – Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách – Funkční požadavky

-TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

- TPG 702 08 Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem 5 bar.

-ČSN 06 0310 		- Tepelné soustavy v budovách – projektování a montáž

-ČSN 06 1008 		- Požární bezpečnost tepelných spotřebičů

-ČSN 06 0830		- Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

-ČSN EN 12 831		- Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

-ČSN 07 0703		- Kotelny se zařízením na plynná paliva

Podkladem pro tuto práci bylo:

- zadání stavebníka

- průzkum na místě stavby (zakreslení a zanesení informací stávajícího stavu)

- katastr nemovitostí

- fotodokumentace

- revize: plyn, elektro, spalinové cesty

- původní výkresová dokumentace

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

## Funkční a dispoziční řešení

Vyplývá z předložených výkresů.

# rekonstrukce vytápění

Pro budovu Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary na adrese Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary je v projektové dokumentaci navržena celková rekonstrukce zdroje vytápění a jeho přemístění z šestého nadzemního patra do suterénu budovy školy, které je prvním podzemním patrem budovy (zdroj, potrubní rozvody, technologie pro ohřev teplé vody)

Stávající plynová kotelna s kotly s atmosférickým spalováním a účinností cca 85 % je už za hranici svoji životnosti a celková technologie kotelny je již zastaralá. Malá účinnost spalování se projevuje zejména zvýšenou spotřebou zemního plynu.

Potrubních rozvodů topného systému a ani otopných těles se rekonstrukce nebude týkat. Tato rekonstrukce se dotkne potrubních rozvodů jen z důvodu přemístění kotelny ze šestého nadzemního patra (dále jen 6.NP) do suterénu budovy, které je prvním podzemním patrem (dále jen 1.PP). Stávající trasa sekundárního rozvodu a napojení na páteřní rozvody severního a jižního okruhu vytápění bude upravena dle stavebních dispozic budovy. Zvětší části litinová otopná tělesa zůstanou zachovány.

# specifikace materiálu

Nabídkové ceny veškerých jednotlivých položek musí být stanoveny na základě znalosti výčtu požadavků stanovených ve všeobecných podmínkách dodávky (včetně všech příloh), znalosti veškerých specifikací stanovených v technické zprávě dané profese i v technických zprávách navazujících profesí, znalosti vztahů mezi jednotlivými prvky dodávky (včetně znalosti navazujících prvků dodávek ostatních profesí) daných výkresovou dokumentací a znalosti vlastního předmětu dodávky zajištěné podrobnou prohlídkou rekonstruovaného objektu.

Ve specifikacích jsou jednotlivé položky dodávky stanoveny pouze jejich hlavními rysy, případně nestandardními součástmi, nabídkové ceny všech jednotlivých položek však musí obsahovat rovněž veškeré potřebné doplňky, které umožní jejich správné a čisté provedení, osazení, ukotvení, napojení a dlouhodobé hladké a bezchybné fungování. Dále musí nabídkové ceny veškerých jednotlivých položek obsahovat i veškeré náklady dodavatele na dopravu, na veškerou potřebnou i opakovanou manipulaci na stavbě až do konečného zabudování, náklady na všechny potřebné pomocné konstrukce, lešení a náklady na všechny ostatní pomocné práce a pomůcky, které dodavatel pro řádné provedení jednotlivých položek potřebuje.

Změny strojního zařízení, výrobků a materiálů musí být konzultovány a písemně (popř. elektronickou poštou) odsouhlaseny se zpracovatelem projektu. V opačném případě nenese zhotovitel projektu odpovědnost za správnou funkčnost.

# popis vytápění

## Stávající stav

Vytápění zajišťuje plynová kotelna s dvěma kotli – Protherm 120 SOO s celkovým instalovaným výkonem 2 x 105 = 210kW. Kotle jsou propojeny do dvou kotlové kaskády osazené dvěma oběhovými čerpadly. Topná soustava je rozdělena na dvě samostatné větve sever a jih, s ekvitermní regulací, směšováním s oběhovým čerpadlem a trojcestným ventilem. Ohřev TV na 55 C je pomocí zásobníkového ohřívače ACV HL E 210 objem 39/164 l.

Stávající kotelna byla vybudována v roce 1998 a po 23 letech provozu je na hranici technické životnosti. Významně se zvětšuje riziko poruch k přerušení dodávek tepla a teplé vody.

Pro zastaralou technologii kotelny se zhoršuje dostupnost náhradních dílů, je obtížné zajistit pravidelný, popř. havarijní servis.

Kotle Protherm s atmosférickým spalováním s účinností cca 85 % jsou již na hranici své životnosti a zastaralé. Malá účinnost spalování se projevuje zvýšenou spotřebou zemního plynu.

Stávající kotle jsou zařazeny do třetí kategorie třídy Nox – 3 a nevyhovují současným předpisům o ochraně ovzduší.

Rozvody tepla jsou z ocelových trubek spojované plamenem a jsou izolovány izolací z minerální vlny Alu folii v prostoru kotelny. Páteřní rozvody v jednotlivých místnostech a odbočky k jednotlivým otopným tělesům izolovány nejsou.

Otopná tělesa jsou článková litinová.

Charakteristika stávajících topných okruhů:

- ÚT. Kotlový okruh – nesměšovaná

- ÚT 1. Jih – směšovaná DN50

- ÚT 2. Sever– směšovaná DN40

- ÚT 3. ohřev teplé vody – nesměšovaná DN25

## Nový stav

Z důvodu nedostatečných prostor bude stávající kotelna přemístěna z šestého nadzemního patra do volného prostoru v suterénu, které je prvním podzemním patrem projektem řešeného objektu Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary.  Z původního prostor kotelny vznikne po demontážích a vyspravení místnosti kancelářský prostor více Stavebně konstrukční řešení D.1.2.a

Dle požadavků investora bude stávající zdroj a technologie vytápění budovy a ohřevu teplé vody nahrazen novou, modernější a úspornější technologií.

Novým zdrojem tepla bude kaskáda dvou stacionárních velkoobjemových kondenzačních kotlů každý s výkonem 100 kW s výměníkem z kvalitní slitiny hliníku a křemíku. Celkový výkon kotelny zůstane dle požadavků investora nezměněn. Kotelna zůstane i po výměně zařazena do III. kategorie dle ČSN 07 0703.

Jedná se o nízkotlakou kotelnu, ve které jsou umístěny kotle s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa. Pro stanovení standardu kotlů pro účely vydání stanoviska odboru životního prostředí dle zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, je uvažováno s kondenzačními kotly v níže požadovaném standartu.

Podmínka.: Navržený stacionární plynový kondenzační kotel musí splňovat tyto požadavky!

Kotelna bude provozována v režimu nuceného přívodu spalovacího vzduchu z venkovního prostoru (spotřebiče typu B). Větrání a přívod spalovacího vzduchu bude řešen dle TPG 908 02. více část D.1.4.c Vzduchotechnika.

Trasa plynového potrubí bude upravena pro napojení nových plynových spotřebičů. 
Více část D.1.4.d Odběrná plynová zařízení

Kaskáda kondenzačních kotlů bude osazena kaskádovým systémem pro odvod spalin se spalinovými klapkami do přilehlého komínového tělesa. Stávající komínové těleso bude opatřeno novou komínovou vložkou vhodnou pro mokrý provoz s přetlakovým provozem. Komín a kouřovod musí být vhodný pro mokrý provoz z kondenzačních kotlů s přetlakovým provozem.

Odvod spalin bude komplexní dodávkou specializované firmy proškolené výrobcem dodávaných komínů, montáž bude provedena dle požadavků ČSN 73 4201.

# Návrh harmonogramu prací

Přemístění a výměna technologie nebude realizovaná na etapy ale v souladu s ostatníma profesemi dle harmonogramu. Návrh harmonogramu byl zhotovitelem projektu vypracován je součástí jako příloha téhle projektové dokumentace.

# Potřeba tepla

Nový instalovaný výkon kotelny zůstane nezměněn oproti původnímu. Tato kotelna zůstane zařazena do III. kategorie dle ČSN 07 0703.

# Kotelna

## Popis kotelny

Novým zdrojem tepla budou dva plynové stacionární kondenzační kotle o výkonu 
2x100 kW. Výkon kotlů při teplotním spádu dle technického listu (80/60 °C je 186 kW a při teplotním spádu 50/30 °C je výkon 200 kW). Celkový maximální jmenovitý výkon kotelny je 200 kW.

Celkový výkon nově instalované kotelny musí být 186 kW při teplotním spádu 80/60 °C.

Systém vytápění bude provozován v při teplotním spádu 75/55 °C.

Jedná se o nízkotlakou kotelnu, ve které jsou umístěny kotle s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa. Pro stanovení standardu kotlů pro účely vydání stanoviska odboru životního prostředí dle zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, je uvažováno s kondenzačními kotli ve výše požadovaném standartu viz odstavec 5.2. Při změně kotlů dodavatel zajistí před instalací kladné stanovisko odboru životního prostředí.

Jednotlivé topné okruhy vytápění zůstanou beze změn. Nově bude z prostorového hlediska instalován kombinovaná rozdělovač / sběrač.

Kombinovaný rozdělovač sběrač modul 100 více viz výkresová část

Charakteristika rozvodů topných okruhů:

- směšovaná větev jih – ÚT1 DN50

- směšovaná větev sever – ÚT2 DN40

- nesměšovaná větev ohřevu teplé vody – ÚT3 DN25

## Oběhová čerpadla:

Jedná se o mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky s el. řízenými otáčkami. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje změnu polohy hlavy čerpadla. OČ bude mít kataforézní vrstvu, která slouží jako ochrana proti korozi. Součástí OČ je tepelně izolační kryt. V čerpadle bude integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty. Bude použito čerpadlo, které má funkci inteligentního řídicího systému, který přizpůsobuje výkon čerpadla požadavkům v otopné soustavě. OČ musí splňovat požadavky na energetickou účinnost pro oběhová čerpadla (směrnice EuP). Nejvyšší přípustná teplota 110°C. Nejvyšší přípustný tlak 1 MPa.

Typy oběhových čerpadel na větvích topné vody v kotelně:

|  | Oběhové čerpadlo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Větev | typ | Q (m3/h) | H (m) | Qmax (m3/h) | Hmax (m) |
| Kotle-PK1,2 | Závitové, DN25, PN10, -10 - 110 °C | auto | auto | 9,5 | 6 |
| ÚT1-PC1 | Přírubové, DN25, PN10, -10 - 110 °C | auto | auto | 8 | 6 |
| ÚT2-PC2 | Přírubové, DN25, PN10, -10 - 110 °C | auto | auto | 8 | 6 |
| ÚT3-PC3 | Závitové, DN25, PN10, -10 - 110 °C | auto | auto | 2 | 4 |

## Vyvažovací ventily:

Jedná se o smyčkový regulační ventil, který se montuje do potrubí a umožňuje vzájemné hydraulické vyvážení jednotlivých potrubních smyček. Těleso a hlavová část z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi odolné proti odzinkování (Ms-EZB), kuželka s těsněním z PTFE, bezúdržbové těsnění vřetene dvojitým O-kroužkem.

Funkce:

- přednastavení

- měření

- zavírání

- vypouštění

- napouštění

Nejvyšší přípustná teplota:	150°C

Nejvyšší přípustný tlak:	2,5 MPa

| vyvažovací ventil závitový | hodnota kvs |
| --- | --- |
| DN40 | 27,51 |
| DN50 | 38,78 |

Po osazení armatur bude provedeno měření a vyregulování armatur, které je součástí jejich montáže. Měření bude provedeno měřicím přístrojem diferenčního tlaku vhodným pro osazené armatury. Vyvážení bude probíhat při otevřených armaturách a 100 % výkonu větví i kotlů. Tabulka slouží jen pro účel vytipovaných ventilů ne pro jejich nastavení.

Topná větev – ÚT1 DN50 – projektováno 4480 l/h–z minulých let naměřeno 4442 l/h

Topná větev – ÚT2 DN40 – projektováno 3200 l/h–z minulých let naměřeno 3429 l/h

## Kaskádová regulace kotlů

Kotelna bude řízena ekvitermní regulací. Jednotlivé místnosti budou řízeny termostatickými ventily na otopných tělesech.  Jejich nastavení zůstane nezměněno není řešeno tímto projektem.

Kotle budou vybaveny kaskádovou regulací kotlů, která bude řízena z nadřazené regulace 0-10 V. Kaskádová regulace bude umožňovat postupné spínání kotlů a střídání kotlů pro stejnoměrné opotřebení kotlů.

Kaskádová regulace bude dodána jako příslušenství výrobce kotlů. Součástí dodávky bude i kabeláž mezi kaskádovou regulací, kotli a čidlem teploty topné vody.

Kaskádová regulace kotlů a regulace topných okruhů bude v dodávce vytápění.

## Nadřazená regulace

Nadřazená regulace bude řídit kaskádovou regulaci 0-10 V.

Nadřazená regulace bude samostatnou dodávkou. Bude řídit kaskádovou regulaci 0-10 V, detekovat havarijní stavy v kotelně, vyřazovat zařízení z provozu a uzavírat havarijní uzávěr plynu. Z kaskádové regulace kotlů bude do nadřazené regulace napojena sdružená porucha. Detekční systém bude s dvoustupňovou funkcí a bude detekovat následující havarijní stavy, které jsou požadovány dle ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva“ a dle ČSN 06 0310/Z2 – září 2017 „Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž“:

1.stupeň – optická a zvuková signalizace provoz kotelny nebude přerušen.

Mezní indikované stavy:

- sdružená porucha kotlové regulace

2.stupeň – blokovací funkce

Mezní indikované stavy:

- koncentrace zemního plynu o mezní hodnotě 20 % dolní meze výbušnosti

- zaplavení kotelny

- stop tlačítko (u vstupu do kotelny)

- opakované výpadky elektrické energie **

-  překročení teploty vzduchu v kotelně 40 °C

- překročení a podkročení hodnot nejvyššího a nejnižšího pracovního přetlaku v                       soustavě

- překročení nejvyšší dovolené teploty teplonosné nebo ohřívané látky

- překročení časového limitu doplňování vody do soustavy

** - dle ČSN 06 0310/Z2 se po pominutí výpadku el. energie může být zařízení automaticky uvedeno do provozu, ale pokud se porucha při opakovaném startu opakuje, bude zařízení odstaveno a uvedení do provozu až vědomým zásahem obsluhy).

Přívod plynu do kotelny uzavře havarijní plynový ventil se samočinným uzávěrem
a odstaví zařízení (kotle) z provozu. Havarijní plynový ventil se nachází ve stávající HUP dle potřeby bude zrevidován případně nahrazen novým. Provoz kotelny může být obnoven po vědomém zásahu obsluhy kotelny.

## Odvod spalin

Pro odvod spalin bude využito stávající otevřené jedno průduchové komínové těleso o vnitřním rozměru 450 x 450 mm celkové délky cca 28 m. Komínové těleso je založeno v místnosti kotelny a prochází objektem po celé své výšce, kdy je vyústěno nad střešním pláštěm budovy cca 400 mm a překryto pozinkovaným plechem síly cca 5 mm. Komínový průduch není průchozí v celé svojí délce a profilu. V úrovni půdního prostoru a nadstřešní části je komínové těleso upraveno výstužnou vložkou z oceli sily cca 5 mm, v rozích sešroubovanou. Níže po cca každých 5 metrech prochází komínovým průduchem ocelová vzpěra v celkovém množství 5 kusů. Bude potřeba kamerového záznamu celého komínového průduchu, aby se našlo přesné umístění ocelových vzpěr a následně došlo k jejích odstranění. V nejspodnější části komínového průduchu se bude muset komínové těleso otevřít a případné nečistoty (např. zasypání sutí) vyčistit.

Odvod spalin bude proveden přetlakovým kaskádovým odkouřením se spalinovými klapkami. Svislá část Ø 110 mm do vodorovné části Ø 160 mm, která bude vedena vodorovným potrubím ke stávajícímu jedno průduchovému komínovému tělesu. Komínové těleso bude dle výše uvedených stavebních prací zprůchodněno a následně vyvložkováno komínovou vložkou Ø 160 mm vhodnou pro mokrý provoz s přetlakovým provozem v celé svojí délce cca 28 m do nadstřešní části komínu, který je obezděn. Zde bude odkouření zakončeno komínovou stříškou.

Odvod spalin bude komplexní dodávkou specializované firmy proškolené výrobcem dodávaných komínů, montáž bude provedena dle požadavků ČSN 73 4201.

## Větrání kotelny a přívod spalovacího vzduchu

Kotle odebírají vzduch pro spalování z místnosti kotelny, kde jsou umístěny a odtah spalin bude veden komínovým průduchem do venkovního prostoru. Jedná se o plynový spotřebič typ B. Z tohoto důvodu musí být řešeny normové požadavky na výměnu vzduchu v dané místnosti.

Přívod spalovacího vzduchu je navržen dle TPG 908 02 – Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším.
Pro přívod spalovacího vzduchu bude blíže popsán v technické správě části D.1.4.c Vzduchotechnika. Kotelna je větrána přirozeně, větrání zajišťuje minimální 0,5x násobnou výměnu vzduchu v místnosti.

## Ochrana ovzduší

Nové kotle splňují požadavky zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášku MŽP č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší a ochraně ovzduší: specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 5 MW

Navržené kotle mají nízké emise ve spalinách. Hodnota NOx bude do 49 mg/kWh hodnota CO do 16 mg/kWh, kotle jsou řazeny do třídy 5 podle ČSN EN 15502-1.

Navržené kotle splňují emisní limity platné od 1. ledna 2018 dle MŽP č.415/2012 Sb.:

- CO 50 mg/m3 při 3 % O2 ref.

- NOx 100mg/m3 při 3 % O2 ref.

## Zabezpečovací zařízení ÚT

Otopná soustava je chráněna na primárním okruhu proti přetlaku pojistným ventilem na každém kotli s otevíracím přetlakem 4 bar.

Každý kotel je zabezpečen samostatnou expanzní nádobou o objemu 8 l , servisním ventilem MK ¾“ připojeno na expanzní potrubí DN10. Vstupní tlak nastavení 2,4 bar.

Sekundární okruh je zabezpečen samostatnou tlakovou expanzní nádobou o objemu 35 l, servisním ventilem MK ¾“ připojeno na expanzní potrubí DN20. Vstupní tlak nastavení 2,4 bar.

Expanzním automatem s řídícím hydraulickým modulem pro udržování tlaku, odplyňování a doplňování v uzavřených okruzích topné a chladící vody.

Statický tlak 2,2 bar

Otevírací tlak pojistného ventilu 4,0 bar

Konečný tlak 3,5 bar

Minimální provozní tlak 2,4 bar

Minimální přívodní tlak pro cirkulační čerpadlo 1,0 bar

Odpařovací tlak 0,0 bar

Zobrazení parametrů tlaku doplňovacího potrubí Ano

Tlak v rozvodu pitné vody 5,0 bar

Přídavní membránová nádoba pro jedno čerpadlový expanzní automat pro udržování tlaku, nádoba beztlaká, uzavřená vůči atmosféře.

Typ/ objem   200l

Barva šedá

Max. využitelný objem 180 l

Max. přípustná teplota soustavy 120 °C

Max. dovol. provozní teplota 70 °C

Max. dovol. provozní tlak 6 bar

Připojení WBI G 1"

Max. výška 1057 mm

Výška přípojky vody 146 mm

Hmotnost 33,50 kg

## Příprava teplé vody

Pro přípravu teplé vodu pro budovu školy bude v prostoru kotelny instalován nepřímotopný ohřívač o objemu 200 l, který bude ohříván z neregulované větve ÚT3 přes nabíjecí čerpadlovou skupinu. Výstup z nepřímotopného zásobníku bude napojen do rozvodu teplé vody a cirkulace. Na cirkulačním potrubí bude osazeno cirkulační čerpadlo. Více část Zdravotechnika 1.4.f.

## Kvalita topné vody

Kvalita topné vody bude upravena podle dle instalačních požadavků výrobce kotle, při respektování požadavku ČSN EN 12 828, která se odkazuje na vyhlášky VDI 2035- 1,2.

- Celková tvrdost vody			 0,1 – 1,5 mmol/l

- Kyselost pH oběhové vody pH		 7 – 8,5

- Vodivost					≤ 200 μS/cm (při 25°C)

- Chloridy					≤ 150 mg/l

- Ostatní přísady				≤ 1 mg/l

Před instalací nové technologie do soustavy bude provedeno kompletní vyčištění soustavy. Po čištění soustavy provede zhotovitel vypuštění soustavy. Soustava bude před napojením nové technologie propláchnuta při otevření všech armatur v systému na 100 %. Systém bude proplachován, do doby než začne vytékat čistá voda bez nečistot a jiných částí. Soustava bude napouštěna pomocí přenosné demineralizační úpravny vody, kterou si dodá zhotovitel. Případně lze dopustit přes novou úpravnu určenou pro dopouštění s tím, že je nutné počítat s dodávkou mixbedové pryskyřice pro napuštění celé soustavy a její obměnu po napuštění, tak aby měl objednatel k dispozici úpravnu vody pro dopouštění včetně nové náplně. Po napuštění soustavy bude nadávkován inhibitor koroze chránící systém před korozí a vodním kamenem. Při použití inhibitorů je důležité dodržovat předpisy jejich výrobců s ohledem na další součásti otopné soustavy, jako jsou např. radiátory, rozvodné potrubí a armatury.

Provozovatel bude pravidelně kontrolovat a udržovat hodnoty oběhové vody na požadovaných hodnotách od výrobce kotlů. Dále bude provádět pravidelné odkalení odlučovače nečistot a kalů a filtrů.

Je nutné pamatovat, že hodnota pH topné vody po uvedení do provozu může růst kvůli efektu samoalkalizace. Kontrola kvality topné vody bude provedena po 8-12 týdnech provozu kotelny dle VDI 2035. Při zahájení každé topné sezóny (minimálně však jednou ročně) je nutné kontrolovat kvalitu oběhové vody a dle potřeby upravit kvalitu vody. O kontrole vody bude proveden zápis do deníku kotelny.

## Plyn

Více část Odběrná plynová zařízení 1.4.d.

## Odvod kondenzátu

Odvod kondenzátu z kotlů, odvodu spalin jako i úkapy ze všech pojistných ventilů a oddělovače systému budou svedeny přes neutralizační zařízení výrobce kotlů a přes čerpadlo kondenzátu do kanalizační stoupačky. více část D.1.4.f Zdravotechnika

## Obsluha kotelny

Kotelna bude provozována v plně automatickém režimu, obsluha kotelny bude občasná, obsluha bude provádět vizuální kontrolu zařízení kotelny (netěsnosti ucpávek armatur a spojů, volnost přístupových cest, funkčnost podlahové vpusti, celkový pořádek v kotelně). Havarijní stavy kotelny budou vzdáleně sledovány, při havarijním stavu kotelny bude zaslána provozovateli kotelny varovná zpráva. Zhotovitel plynové kotelny vypracuje provozní řád dle skutečně použitých zařízení. Povinnosti obsluhy, včetně četnosti kontrol budou podrobně popsány v provozním řádu kotelny.

Dle dokumentace dodané se zařízením je nutné kontrolovat funkčnost jednotlivých obvodů MaR. Kontrola funkce pojistných ventilů bude ČSN 06 0830 prováděna min. jedenkrát za měsíc. Všechny poznatky bude obsluha pravidelně zapisovat do provozní knihy kotelny.

V případě neobvyklých jevů bude dále obsluha postupovat dle návodů k obsluze a údržbě předaných zhotovitelem a dle provozního řádu.

Dále dle §166 ČSN 07 0703 provozovatel zajistí u revizních techniků provedení:

- kontroly funkce indikátorů plynu

- celkové kontroly

- revize plynových zařízení a elektro regulace

- kontrola těsnosti spojů plynového potrubí

## Funkční zkoušky zařízení

Před předáním zařízení odběrateli do provozu musí být dle ČSN 060830 instalované zabezpečovací zařízení (pojistné ventily, expanzní nádoby) odzkoušeno včetně elektrických částí. O zkoušce bude vyhotoven písemný zápis. Před uvedením do provozu musí být kotelna vyzkoušena a schválena podle ČSN 070703 a předpisů tam uvedených.

Nejprve budou provedeny dílčí zkoušky a to zejména:

-   Tlaková zkouška (zkouška těsnosti) otopné soustavy

- Funkční zkoušky budou pro jednotlivá zařízení provedeny samostatně dle dokumentace dodavatele příslušného zařízení. Vyzkoušení kotelny jako celku znamená vyzkoušet funkce jednotlivých elementů zařízení MaR – stanoví a provede dodavatel MaR.

Na veškerá el. zařízení musí být provedena revizní zpráva.

Závěrečnou zkouškou bude topná zkouška, při které bude provedena i zkouška dilatační a zacvičena obsluha.

## Nouzové osvětlení

Kotelna je do půdorysné plochy do 150 m2. Nouzové osvětlení není vyžadováno. Nově budou nad dveřmi z kotelny nouzové osvětlení s vlastním zdrojem s piktogramy směru úniku.

# Rozvodné potrubí a armatury

Systém rozvodů potrubí ústředního vytápění v objektu byl navržen jako uzavřená dvoutrubková otopná soustava s nuceným oběhem topného média (topná voda). Tepelný spád pro otopná tělesa je stávající řízen ekvitermně max. 80/60 oC. Veškeré rozvody topného media budou provedeny z potrubí z uhlíkové oceli spojované lisováním. Vodorovné úseky potrubí budou uloženy ve spádu 0,3 %o. Potrubní horizontální i vertikální rozvody budou vedeny volně pod stropem, při zemi a po stěně. V místech prostupů stěnovými konstrukcemi budou rozvody opatřeny ochrannou trubkou a protipožární ucpávkou, aby byla zajištěna ochrana potrubí proti mechanickému poškození. Horizontální i vertikální rozvody potrubí jsou v půdorysech uvedeny orientačně.

Na nejnižším místě otopné soustavy musí být zabezpečeno vypouštění systému, v nejvyšším bodě soustavy musí být zajištěno odvzdušnění.

## Uložení potrubí

Potrubní rozvody budou provedeny z potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisováním vhodných pro rozvody vytápění třídy 1.0215 v souladu s UNI EN 10305-3 bez potřeby antikorozních nátěrů díky povrchové úpravě zinkováním tepelně chráněných izolací dle níže uvedených pokynů.  Trasy jednotlivých rozvodů, dimenze všech úseků a situování odboček je patrno z výkresové dokumentace. Potrubí bude vedeno na závěsech pod stropem a pak podél stěn svedeno do přípojného místa.

Potrubní rozvody budou uloženy a zavěšeny na atypických i normalizovaných prvcích systému a v případě potřeby i na závěsech z U či L profilů. Potrubí musí být uloženo tak, aby nepřenášelo hluk a vibrace do konstrukcí objektu. Maximální rozteče potrubních závěsů ležatých i svislých budou provedeny dle výrobce potrubí a výrobce uchycení.

Ocelové potrubí – spád 0,3%o:

| potrubí DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vzdálenost podpěr (m) | 1,34 | 1,61 | 1,92 | 2,28 | 2,67 | 2,92 | 3,38 | 3,78 | 4,22 |

Po instalaci nových rozvodů bude provedena zkouška těsnosti a tlaková zkouška v řešených prostorech. Provedené zkoušky budou zaznamenány v protokole o zkoušce, které budou předány investorovi.

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech tomu určených místech (vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. (čl. 8.1.2 ČSN 06 0310).

Vyčištění a propláchnutí je součástí montáže a o jeho provedení bude proveden zápis do stavebního deníku.

## Tepelné Izolace

Potrubí topného systému v kotelně bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací z minerální vaty a AL povrchovou úpravou. Tloušťka izolací bude volena dle vyhlášky 193/2007 Sb. Spoje izolací budou přelepeny hliníkovou páskou, aby nemohla být izolace poškozena. Rozvody nepodléhající rekonstrukci a odbočky k otopným tělesům izolovány nebudou.

Součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace λ = 0,033W/m·K. Na základě toho byla stanovena tloušťka tepelné izolace viz tabulka níže.

| Potrubí | Tloušťka izolací (mm) |
| --- | --- |
| DN15 | 25 |
| DN20 | 25 |
| DN25 | 30 |
| DN32 | 40 |
| DN40 | 25 |
| DN50 | 30 |
| DN65 | 40 |

# Otopné tělesa

Stávající litinové tělesa zůstanou zachována.

# Nátěry

Potrubní rozvody v kotelně a k místu napojení na stávající páteřní rozvod jsou navrženy z uhlíkové oceli spojované lisováním bez potřeby antikorozních nátěrů díky povrchové úpravě zinkováním

Veškeré potrubí bude po své trase opatřeno šipkami vyjadřujícími směr proudění média a identifikačními štítky s příslušností potrubí k jednotlivým větvím. Na rozdělovači budou štítky s popisem větví.

# Požárně bezpečnostní řešení

Účastníci stavby budou řádně a prokazatelně proškoleni z předpisů o požární ochraně. Hořlavé látky a výbušné směsi musí být skladovány odděleně dle platných norem a směrnic v předem vymezených prostorech. Na viditelném místě přístupném všem zaměstnancům musí být vyvěšeny požární poplachové směrnice. Zařízení staveniště, t.j. buňky a sklady, včetně stavebních objektů, kde je zvýšené riziko vzniku požáru, budou opatřeny v potřebném množství hasícími přístroji. Po skončení prací s otevřeným ohněm bude v místě nebezpečí vzniku požáru určená osoby vykonávat předepsaný dozor. Cizí účastníci výstavby jsou rovněž povinni dodržovat požární opatření tak, jak se zaváží v zápise z přejímky staveniště a v základních podmínkách, které jsou součástí smlouvy o dílo.

S touto technickou zprávou, včetně vyhodnocení rizik, budou prokazatelně seznámeni pracovníci subdodavatele, před nástupem na uvedené práce. Každá změna v pracovním postupu, která může ovlivnit bezpečnost práce, musí být předem projednána se stavbyvedoucím a bezpečnostním technikem.

V místech prostupů potrubí požárně dělícími konstrukcemi budou potrubí opatřena požárními ucpávkami. Požární ucpávky budou součástí dodávky jednotlivých profesí.

# zajištění bezpečného a spolehlivého provozu v kotelně

Dle ČSN 07 0703 musí být kotelna vybavena:

a) Na vstupních dveřích kotelny se zavíračem a z venkovní strany upevněnou

bezpečnostní tabulkami s textem "KOTELNA - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN" a „ZÁKAZ VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM“

b) Hasícím přístrojem CO2 s hasicí schopností minimálně 55 B

c) Pěnotvorným prostředkem nebo vhodným detektorem pro kontrolu těsnosti spojů

plynového zařízení

d) Lékárničkou pro první pomoc s tabulkami první pomoci zavěšené na stěně

e) Bateriovou svítilnou

f) Detektorem na kysličník uhelnatý (CO)

h) Místním provozním řádem

Plynový zdroj musí být provozován a obsluhována dle platných zákonů, ČSN a vyhlášek.

# Bezpečnost práce

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména:

- Zákon č 262/2006 Sb. (Zák. práce) ve znění pozdějších předpisů

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným pracovníkem (stavbyvedoucím) z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. Pracovníci, kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce, pro které je tato způsobilost nutná (práce ve výškách, obsluha stavebních strojů, svářeč apod.).

Pracovníci na stavbě musí být dále odpovědným pracovníkem vyčerpávajícím způsobem seznámeni	se:

- vstupy na stavbu

- umístěním hlavního vypínače el.proudu

- vnitrostaveništními komunikacemi

- průběhem a ochrannými pásmy inženýrských sítí

- vymezenými prostorami pro zhotovitele

- požárními poplachovými směrnicemi

- traumatologickým plánem

- technologickým postupem a vyhodnocením rizik pro stavbu

- jinými skutečnostmi specifickými pro stavbu, s nimiž musí být každý pracovník na stavbě seznámen

Pracovníci jsou vybavení s ohledem na posouzení rizik a v souladu se směrnicí společnosti pro jejich poskytování potřebnými ochrannými pracovními prostředky

Odpovědný stavbyvedoucí realizační firmy má k dispozici na stavbě evidenci o provedených školeních, o splnění podmínek zdravotní způsobilosti vede evidenci personální útvar společnosti.

Stavbyvedoucí provede proškolení odpovědného pracovníka subdodavatele. Provede řádnou předávku pracoviště, jejíž součástí je vymezení pracovního prostoru a seznámení s přístupovými cestami.

# transport materiálu

Prostory jsou dostatečné průchozí pro veškerý materiál navržen tímto projektem.

Jednotlivé komponenty budou muset být do místa nové kotelny ručně.

# Servisní pravidelné kontroly

Servisní podmínky pro kotelnu:

- pravidelné kontroly spalinových cest a čištění spalinových cest dle Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty,

- pravidelné provozní revize tlakového zařízení, dle Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a ČSN 69 0012,

- pravidelné zkoušky, kontroly, kalibrace čidel (detektorů) úniku plynu dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (§ 7, §8, a § 10), Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a užívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (§ 4), Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (§ 3 odst. 4), ČSN 07 0703,

- pravidelné odborné prohlídky plynového zařízení - kotelny včetně kotle a případných navazujících zařízení (např. automatické doplňování kotelní vody apod.) dle Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách a Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,

- pravidelná kontrola plynového zařízení - rozvod plynu (plynové potrubí) dle Vyhl. č. 85/1978 Sb., Vyhl. č. 21/1979 Sb. a ČSN 38 6405

- pravidelná kontrola plynového zařízení (zejména seřízení hořáků, kontrola zabezpečovacích zařízení kotlů, měření emisí kotlů) dle Vyhl. č. 85/ 1978 Sb. a Vyhl. č. 21/1979 Sb.

- revize a odborné prohlídky Zhotovitel provádí v intervalu 1 x za 12 měsíců dle platné legislativy.

# Zásady organizace výstavby

## Požadavky investora na prováděcí firmu a samotnou montáž

Investor požaduje provádění prací v období mimo topnou sezónu v období letních prázdnin kdy bude co nejmenší výskyt osob v budově Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary. Práce budou prováděny odbornou firmou v co nejkratším čase, při využité maximální efektivnosti prací a při dodržování hygienického a čistého prostředí.

V rámci dodávaných prací je generální dodavatel povinen provést kompletní začištění prostupů konstrukcemi, zhotovených pro vedení vertikálního nebo horizontálního potrubí. Součástí těchto prací je i oboustranné zednické začištění konstrukcí včetně případného dozdění porušeného zdiva, vyrovnání stávající omítky v celé tloušťce, vápenocementového štuku a finální výmalby. V případě železobetonových konstrukcí dojde k doplnění monolitické části a uvedení konstrukce do původního stavu. Veškeré práce budou probíhat za použití technických vysavačů, z důvodu maximálně možného omezení prašnosti v prostorách objektu.

Následující postup bude použit pro všechny „nečisté“ práce, jako je zhotovení prostupů, demontáže stávajícího potrubí, stavební zapravování po demontážích atp.

Textová i výkresová část dokumentace pro provádění stavby tvoří jeden vzájemně propojení celek. V případě nejasností, rozporů atp. mezi jednotlivými částmi PD musí být bezodkladně kontaktován zpracovatel, který poskytne technickou pomoc. Významnou částí dokumentace je technická zpráva, která udává minimální standard použitých výrobků. Jednotliví potencionální zhotovitelé (účastníci řízení o veřejnou zakázku) se musí seznámit s kompletní projektovou dokumentací včetně technické zprávy a výkresů, které mají návaznost na výkaz výměr, soupis prací a dodávek. Při stanovení ceny dle vykázané výměry je potřeba počítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s položkami související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad zapravení prostupů se rozumí oboustranné zednické začištění konstrukcí vč. případného dozdění porušeného zdiva, vyrovnání v celé tloušťky stávající omítky, vápenocementového štuku a finální výmalby. V případě ŽB kcí. dojde k doplnění monolitické části a uvedení konstrukce do původního stavu atd.)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bez předchozí prohlídky budovy není možné získat reálný pohled na rozsah celého díla.

## Zařízení staveniště

Při realizaci modernizace kotelny se neuvažuje s výstavbou nového samostatně stojícího zařízení staveniště ani s osazením zařízení mobilního.

Případné zařízení staveniště, umístění stavebních buněk atp., vyřídí a zajistí zhotovitel, včetně úhrady všech poplatků s tím spojených, např. zábor, na svoje náklady.

## Šatnování

Není uvažováno s žádným využitím prostor pro šatnování pracovníků v objektu. Pracovníci se na místo dostaví již v pracovním oblečení včetně všech pracovních pomůcek splňujících bezpečnost práce.

## Využiti sociálního zařízení

Pro montážní pracovníky bude možné využít sociální zázemí v budovy.

## Postup prací

Prováděcí firma zajistí odbornou montáž otopné soustavy.

Pro montáž je nutné počítat s tím, že veškeré materiály je nutné nastěhovat ručně. Při stěhování se musí dbát zvýšené opatrnosti na zdraví osob, poškození výrobků a poškození komunikačních prostor.

# závěr

Při montáži je nutné řídit se montážními návody výrobců jednotlivých zařízení. Veškeré změny při montáži od tohoto projektu je nutné v zájmu bezchybné funkce vytápění konzultovat s projektantem.

Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni Projektová dokumentace pro provádění stavby.

Montáž teplovodní soustavy bude provedena dle ČSN EN 14336 (Tepelné soustavy v budovách – Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav). Výrobně technická dokumentace bude součástí dodávky dodavatele vytápění, ve které si dodavatel pro své účely instalace a výroby navrhne dle své technologické zvyklosti potřebné detaily např. pro napojení navržené technologie (včetně ostatních profesí) nad rámec prováděcí dokumentace.

V případě změn oproti dokumentaci bude proveden zápis projektanta vytápění do stavebního deníku s návrhem opatření. V případě změn většího rozsahu budou řešeny formou dodatku k projektu.

Změny strojního zařízení, výrobků a materiálů na rozvodu vytápění musí být konzultovány a písemně (popř. elektronickou poštou) odsouhlaseny se zpracovatelem projektu. V opačném případě nenese zhotovitel projektu odpovědnost za správnou funkčnost systému vytápění.

## Požadavky na ostatní profese

Stavba:

- montáž dveří dle PBŘ

- demontáž již nepotřebných technologií kotelny

- prostupy pro vedení potrubních tras k přípojnému místu ÚT, ZTI v 6.NP

Elektroinstalace / měření a regulace:

- přívod elektrické energie k oběhovým čerpadlům

  - dodávka, montáž a přívod elektrické ke kotlům

  - dodávka, montáž uzavíracích klapek včetně servopohonů

  - dodávka, montáž a přívod elektrické energie k třícestným armaturám

  - dodávka, montáž servopohonů k třícestným armaturám

  - ovládání oběhových čerpadel

  - zajištění ekvitermní regulace celého systému

  - zaintegrování všech prvků do systému MaR

  - software, regulátor a rozvaděč MaR

  - zajištění všech havarijních stavů

  - ovládání bezpečnostního uzávěru plynu

  - měření všech energií (elektřina, plyn, voda)

Voda, kanalizace, plyn:

- odvod kondenzátu z kotlů přes neutralizační box do kanalizace

- odvod vody pod pojistným ventilem kotle

- napojit kotle na plynovod