D.1.4.c.1 Technika prostředí staveb – VZDUCHOTECHNIKA

Technická zpráva

VÝMĚNA KOTLŮ PLYNOVÉ KOTELNY

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

Dodavatel:				TO SYSTEM s. r. o.
V Brance 83, 261 01 Příbram
IČO/DIČ     28911822/CZ 28911822

Investor:				Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary,
příspěvková organizace
IČ / DIČ	00520055 / CZ00520055
Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

Zodpovědný projektant:	Mgr. Michal Smejkal – ČKAIT 0013645

Kontroloval:			Ing. Jakub Janďourek

Vypracoval:				Martin Suchý

Profese:				D.1.4 Technika prostředí staveb – Vzduchotechnika

Datum:				11/2021

DOKUMENTACE PRO PROVÁDENÍ STAVBY              		             PK 33-21

# ÚVOD

Předmětem tohoto projektu je zpracování projektové dokumentace části vzduchotechnika pro akci „Výměna kotlů plynové kotelny“ a její přemístění do suterénu objektu Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary p. č. 1466, katastrální území Karlovy Vary [663433].

Projektová dokumentace je vypracována v úrovni projektu pro provedení stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (v platném znění), s přihlédnutím k ČSN 06 0310:2014 (Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž) a souvisejících ČSN a vyhlášek.

# popis řešení

Uvažované klimatické podmínky:

- výpočtová teplota zimní 					tez = -13 °C

- výpočtová teplota letní 					tel = 28 °C

Základní technické údaje kotelny:

typ kotelny 							III. kategorie

výkon kotelny (plynových kotlů) 				200 kW

min. požadovaná výměna vzduchu 			0,5x/hod.

předpokládané tepelné zisky z technologie: 		5 kW

požadovaná teplota v prostoru kotelny: 		min. 7 °C max. 35 °C

Přívod spalovacího vzduchu: Větráním v kotelně bude řešeno dle TPG 908 02. Instalovány budou „spotřebiče typu B“ Vzduch pro provoz spotřebiče se přivádí z prostoru, kde je spotřebič instalován, a spaliny jsou odváděny do venkovního prostoru. Bude nutné přivádět spalovací vzduch do prostoru kotelny a je nutné zajistit 0,5násobnou výměnu vzduchu v prostoru kotelny a odvést tepelné zisky z technologie. Způsob přivádění spalovacího vzduchu bude nucený a bude zajištěn přívodním ventilátorem.

# větrání kotelny

Nové kotle budou v provedení s nasáváním vzduchu z místnosti a spaliny budou vyvedeny stávajícím komínem s novou vložkou nad střechu objektu.

Komín a kouřovod musí být vhodný pro mokrý provoz z kondenzačních kotlů s přetlakovým provozem.

Odvod spalin bude komplexní dodávkou specializované firmy proškolené výrobcem dodávaných komínů, montáž bude provedena dle požadavků ČSN 73 4201.

Kotelna bude větrána nuceným větráním, větrání zajistí minimální 0,5 x násobnou výměnu vzduchu v místnosti.

## Spalovací vzduch pro plynové kotle

Výpočet je proveden dle TPG 908 02 – Větrání prostoru se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW.

Přibližná hodnota teoretického objemu spalovacího vzduchu Vmin  ( při normálních podmínkách )

Vmin = 0,26 * 34 – 0,25 = 8,59 m3/m3

Vskut = 8,59*1,3*((273+35)/273*101,3/98,6 = 12,94 m3/m3

Výhřevnost zemního plynu je uvádí 34 MJ/m3, přebytek vzduchu u spotřebičů na plynná paliva s přetlakovým hořákem se odhaduje na 1,3, teplota vzduchu v letním období se předpokládá 35°C, tlak vzduchu je odhadován na 98,6 kPa.

Maximální množství spalovacího vzduchu při maximálním výkonu všech spotřebičů:

Uvažovaný plynový kotel č. 1_100 kW  : 10,1 m3/h

Uvažovaný plynový kotel č 2_100 kW   : 10,1 m3/h

Celkem				B=2*10,1= 20,2m3/h

Množství spalovacího vzduchu při maximálním výkonu všech spotřebičů:

V = 12,94 * 20,2 = 261,388 m3/h

Předepsaná výměna vzduchu:

Podlahová plocha:	S = 27, 72 m2

Výška kotelny:	v = 2, 150 m

Objem kotelny:	V = S*v = 59, 598 m3

Minimální množství vzduchu pro zajištění výměny dle TPG 908 02:

Vo,st = 0,5

Vo,st = 0,5 * 59,598 = 29,8 m3/h

Přívod spalovacího vzduchu bude zajištěn přívodním přetlakovým ventilátorem o

Ø 200 s maximálním průtokem vzduchu 780 m3/h s regulátorem otáček a teplotním čidlem.

Přívodní ventilátor bude propojen s chodem kotlů. Přívodní ventilátor bude vsazen do VZT potrubí, které bude svedeno směrem k podlaze.

Pro zajištění požadované intenzity výměny vzduchu v prostoru kotelny i v době mimo provoz bude osazen v prostoru kotelny neuzavíratelný otvor o průřezu 800 cm2, dále bude směrem do vnitřních prostor  osazen vedle nových dveří u podlahy stěnový uzávěr ( větrací mřížka )  o průřezu 800 cm2  s autonomní reakci na požár ( v případě zasažení klapky požárem dojde k automatickému uzavření pomocí zpětné pružiny servopohonu )

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Měření a regulace, elektro:

- uzemnění kovových částí

# závěr

Při provádění rozvodů je nutné dodržet veškeré bezpečnostní předpisy a normy, zejména: - ČSN EN 1751 Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení