D.1.4.d.1 Technika prostředí staveb – ODBĚRNÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Technická zpráva

VÝMĚNA KOTLŮ PLYNOVÉ KOTELNY

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

Dodavatel:				TO SYSTEM s. r. o.
V Brance 83, 261 01 Příbram
IČO/DIČ     28911822/CZ 28911822

Investor:				Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary,
příspěvková organizace
IČ / DIČ	00520055 / CZ00520055
Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

Zodpovědný projektant:	Mgr. Michal Smejkal – ČKAIT 0013645

Kontroloval:			Ing. Jakub Janďourek

Vypracoval:				Martin Suchý

Profese:				D.1.4.d Technika prostředí staveb – Odběrná plynová zařízení

Datum:				11/2021

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY              		             PK 33-21

# ÚVOD

Úkolem tohoto projektu je zpracování projektové dokumentace úpravu domovního plynovodu pro rekonstrukci stávající plynové kotelny v objektu Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary na pozemku p. č. 1466, katastrální území Karlovy Vary [663433]. Stavební úpravy se týkají rekonstrukce stávající plynové kotelny.

Projektová dokumentace je vypracována v úrovni projektu pro provádění stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (v platném znění). Plynovod bude proveden ve smyslu ČSN EN 1775 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar, TPG 704 01 platné od 29.5.2013– Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.

Předmětem projektové dokumentace je úprava trasy domovního plynovodu v budově Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary po demontáži stávající plynové kotelny a vybudování nové plynové kotelny v suterénu objektu který je prvním podzemním patrem dále jen 1.PP. Ostatní stávající venkovní plynovod není předmětem rekonstrukce tohoto projektu.

# SPOTŘEBA PLYNU V KOTELNĚ – STÁVAJÍCÍ STAV

Teplovodní atmosférické kotle:

Médium ....................................... Zemní plyn NTL 2,5 kPa

2x plynový kotel Protherm 120 SOO, 105 kW (celkový výkon 210 kW)

Qmax=cca 2 x 12,5 m3/h

Celkový maximální hodinový průtok pro kotelnu je cca 25 m3/h

# SPOTŘEBA PLYNU V KOTELNĚ – NOVÝ STAV

Centrální kotelna:

Médium ....................................... Zemní plyn NTL 2,5 kPa

2 x kondenzační stacionární kotel o jmenovitém výkonu 100 kW (celkový výkon 200 kW) Qmax= 2 x 10,1m3/h

Celkový maximální hodinový průtok pro kotelnu je cca 20,2 m3/h

Maximální hodinový odběr zemního plynu se nenavyšuje oproti stávajícímu stavu.

# Roční spotřeba paliva

Roční spotřeba zemního plynu pro plynovou kotelnu poklesne o min. 10-15 % oproti předchozím ročním spotřebám.

# DOMOVNÍ PLYNOVOD – STÁVAJÍCÍ STAV

Hlavní uzávěr plynu KK DN32, je umístěn na středotlaké plynovodní přípojce ve zděném domečku u plotu na hranici pozemku směrem k silnici. Od Hlavního uzávěru vede středotlaký plynovod DN 32/50 s vnější izolací po hraně zídky nad střechu skladu, kde je v dalším zděném uzavíratelném domečku připojena dvojitá regulační řada typu Alz 6U s regulátory. Před regulátory jsou uzávěry DN25, na nízkotlaké části uzávěry K800 DN40.

Ze sběrače regulační řady je veden nízkotlaký domovní plynovod DN80 po hraně zídky k objektu školy, zde prostupuje do budovy v prostoru kabinetu v prvním nadzemním patře, kde přechází ve stoupající vedení a přes kabinety a jednotlivá nadzemní podlaží až do prostoru kotelny. Na plynovodním potrubí pod kotelnou je osazena uzavírací klapka Buracco B-G050 s pohonem Belimmo, která slouží jako bezpečnostní uzávěr. Za prostupem z podlahy je v kotelně na plynovodu osazen manometr tlaku 0-4 kPa (provozní tlak 1,8 kPa) a uzavírací

šoupě DN80 za kterým je připojen plynoměr BK G16. Od plynoměru vede plynovod DN 50/80, je na něm osazen další manometr 0-4 kPa (provozní tlak 2,1 kPa), plynovod je sveden k podlaze a je na něm osazen KK DN80 a slouží pro napojení 2 ks nízkotlakých automatických teplovodních kotlů Protherm typ 120 SOO – 105 kW. Na plynovodu nad kotly je dále odvzdušňovací potrubí DN 15 s 2 x KK DN15 a vzorkovacím vývodem s hadicovým kohoutem DN15, potrubí je napojeno na DN 25 a vyvedeno nad střechu objektu.

U vstupních dveří do kotelny je instalováno „STOP“ tlačítko, které uzavírá i bezpečnostní rychlouzávěr, a kotelna je zabezpečena indikací těchto poruchových stavů s vazbou na chod kotlů, havarijní houkačku, optickou signalizaci, bezpečnostní uzávěr a zasílání SMS zpráv na mobil obsluhy:

- Zaplavení a přetopení prostoru nastaveno na 35 °C

- Minimální tlak v systému nastaveno na 100 kPa

- Maximální teplota TV nastaveno na 65 °C

- Únik plynu pomocí detektoru DHP4 nad kotli

# DOMOVNÍ PLYNOVOD – NOVÝ STAV

Za vstupem do budovy v prostoru kabinetu v 1NP patře nastane úprava plynovodního potrubí z důvodu přemístění nově vybudované kotelny z nejvyššího patra budovy do suterénu (1. PP) objektu. Zde nově přejde průrazem zdí plynovodní potrubí do vedlejší místnosti kabinetu, co je místnost dílny.  V místnosti dílny přejde v klesající plynovodní potrubí DN 80 dalším průrazem přes všechny podlaží do prostoru suterénu 1PP., kde bude vybudována nová kotelna. V prostoru dílny se musí nejdříve udělat zkušební průraz pro vhodnou trasu vedení plynovodního potrubí. Na plynovodním potrubí bude vysazen přes odbočky v prostoru dílny v 1.NP stávající plynoměr BK G16, který bude přemístěn ze starý kotelny. Přemístění plynoměru bude oznámeno správci sítě. Na plynovodním potrubí bude osazen plynový filtr DN80 a bezpečnostní uzavírací ventil DN80/PN16 bez proudu uzavřen (NC) propojený s bezpečnostním okruhem kotelny MaR v prostoru dílny v 1.NP.  Na hlavním plynovém potrubí v kotelně bude osazen KK DN80. Nově instalované spotřebiče budou napojeny přes dvě odbočky DN 32 vyvedené ze sběrného potrubí DN80 na každé odbočce osazen KK DN32, kondenzační smyčka s dvoucestným manometrickým kohoutem s připojením 20 x 1,5 a manometr s minimálním rozsahem 0–4 kPa. Před připojením na kotlovou plynovou armaturu kotle G ¾“ zredukovat na dimenzi DN 20 osadit plynový filtr DN 20 a KK DN20.

Z každé plynové odbočky pro napojení kotlů bude vyvedeno odvzdušňovací potrubí DN 15 a na kterém bude osazen 2 x KK DN15 a jeden zkoušecí vzorkovací kohout s připojením na hadici DN15, potrubí bude následně napojeno do společného odvzdušňovacího potrubí DN20 a vyvedeno volným průrazem, který vznikne po demontáží stávajícího plynového potrubí do prostoru bývalé kotelny kde bude napojeno na stávající odlukové potrubí DN25, které je vyvedeno nad střechu objektu.

S nově navrhovanými kotlovými jednotkami jmenovitými výkony nad 50 kW (2 x 100 kW) je kotelna se svým celkovým výkonem 200 kW zařazena ve smyslu kategorizace tepelných zdrojů dle ČSN 07 0703 do III . kategorie.

Vnitřní domovní plynovod je navržen z trubek ocelových bezešvých, materiál 11353 spojovaných svařováním. Zhotovené rozvody budou provedeny v souladu s ČSN EN 1775 – Plynovody a v budovách-Nejvyšší provozní tlak <5 bar – Provozní požadavky.

Detekční systém bude zajišťovat nadřazená regulace. Detekční systém bude mít dvoustupňovou funkci, poruchové stavy jsou uvedeny v projektu vytápění.

1.stupeň – signál o poruchovém stavu předán obsluze nebo dozoru kotelny

2.stupeň – blokovací funkci (uzavírá havarijní ventil před kotelnou a odpojuje zařízení od el. napájení) a provoz může být obnoven po vědomém zásahu obsluhy kotelny.

Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi (mezi kotelnou a sousední místností) musí být utěsněny v souladu s požárním řešením stavby certifikovaným požárním systémem. Těsnící konstrukce musí vykazovat shodnou nebo vyšší požární odolnost jako konstrukce, kterou rozvody procházejí. V požárně dělících konstrukcích, které oddělují jednotlivé úseky bude prokázána odolnost dle vyššího stupně požární bezpečnosti mezi úseky. Potrubí bud chráněno proti účinkům atmosférické elektřiny. Po provedení zkoušek bude celý vnitřní plynovod opatřen jeden krát základním nátěrem jedenkrát mezi nátěrem žluté barvy a jeden krát krycím nátěrem žluté barvy.

O výsledku zkoušky bude proveden zápis do stavebního deníku. Uvedení odběrného plynového zařízení do provozu (vpuštění zemního plynu) je podmíněno kladnou revizí kompletního odběrného plynového zařízení.

# MONTÁŽ plynovodu

Vnitřní rozvody plynu jsou provedeny z ocelových trubek hladkých bezešvých (materiál 11 350) spojovaných svařováním. Rozvody jsou vedeny volně po zdi pod stopem uchycované do objímek. Při průchodu stavebními konstrukcemi je potrubí opatřeno chráničkou, přesahující na každé straně cca 1 cm. Chránička je z ocelového potrubí.

Montáž vnitřního plynovodu včetně napojení spotřebičů musí provádět odborně způsobilá osoba. Montáž musí být provedena v souladu s ČSN zejména ČSN EN 1775 – kapitola 5, ČSN EN 12 007, technických doporučení TPG zejména TPG 704 01 a dále ve smyslu montážních návodů uvedených v technických listech použitých výrobků. Při práci je nutné dodržovat bezpečnost práce zejména nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Veškeré svářečské práce smějí vykonávat pracovníci, kteří mají zkoušku podle ČSN 05710 aq dále podle ČSN EN 287-01

# Čištění plynovodu

Před započetím svářečských prací je nezbytné provést proplach plynovodního potrubí.

Plynovodní potrubí v průběhu svářečských prací musí dodavatel vyčistit od hrubých nečistot. Dále je nutno vyčistit potrubí plynovodu před uvedením do provozu.

# Provoz plynovodu

Počínaje uvedením celého plynovodu nebo jakéhokoli jeho úseku do provozu bude, stanovena osoba odpovědná za jeho provoz – tzv. osoba odpovědná za provoz.

Dodavatel plynu může být odpovědný za přípojku a plynoměr, odběratel nebo vlastník nemovitosti za domovní plynovod.

Uzávěry musí být trvale přístupné osobě odpovědné za provoz a všem jí pověřeným   osobám.

Na plynovém zařízení bude provedena výchozí revize, o které bude vyhotovena zpráva. V závěrečné části této zprávy musí být jednoznačně konstatováno, že revidované plynové zařízení je schopno bezpečného provozu.

Za údržbu plynovodu odpovídají od okamžiku jeho uvedení do provozu osoby, které jí byly pověřeny.

# Únik plynu

V případě zjištění úniku plynu, např. čichem, je bezpodmínečně nutné:

- uhasit otevřený oheň, zabránit úniku jisker, elektrického oblouku a vypnout zdroje

sálavého tepla atp.

- uzavřít na vhodném místě přívod plynu, pokud možno vně ohroženého prostoru

- pokud možno větrat a pomocí vhodného přístroje zkontrolovat koncentraci plynu v

ovzduší

- v případě požáru musí být uzavřen přívod plynu do objektu.

Oprávněná organizace, která provedla montáž nebo rekonstrukci OPZ, je povinna

prokazatelně seznámit vlastníka (resp. provozovatele) a uživatele se základními pokyny pro provoz, kontroly a revize.

# Zkoušky plynovodu

Účelem zkoušek je prokázat mechanickou pevnost a těsnost OPZ před jeho uvedením do provozu. Nesmí být při nich ohrožena bezpečnost osob, zvířat a majektu.

Zkoušky:

    - zkouška pevnosti

    - zkouška těsnosti

    - zkouška provozuschopnosti

Tabulka zkušebních tlaků při zkoušce pevnosti a těsnosti

| Nejvyšší provozní tlak (MOP) [kPa] | Zkušební tlak |  |
| --- | --- | --- |
|  | při zkoušce pevnosti (STP) | při zkoušce těsnosti (TTP) |
| 200 < MOP ≤ 500 | ≥ 1,50 MOP | 1,50 MOP |
| 10 < MOP ≤ 200 | > 1,75 MOP (nejméně však 100 kPa) | 1,50 MOP |
| MOP ≤ 10 | nejméně 100 kPa | 1,50 MOP (nejméně však 5 kPa nebo*) |

* V případě vedení vnějšího plynovodu pod omítkou obvodové zdi objektu musí být splněno, že zkouška těsnosti se provede zkušebním tlakem dle tabulky minimálně však 15 kPa

Je zakázáno zkracovat předepsanou dobu zkoušek, odstraňovat případné netěsnosti zaklepáváním nebo zalepováním nebo před zkouškou napouštět plynovod různými utěsňovacími prostředky (tento zákaz se netýká zkoušky po dodatečném utěsňování plynovodu dle TPG 704 02). V případě potřeby osoba pověřená k provádění zkoušek upozorní vhodným  způsobem  na  prováděnou  zkoušku,  resp.  zajistí   uzavření a  označení  prostor   s možným ohrožením života, zdraví osob, zvířat a majetku v průběhu provádění zkoušky.

Před zkouškou se musí těsně uzavřít všechny konce potrubí. Tyto uzavírací prvky musí odolávat zkušebnímu tlaku. V případě potřeby se musí od zkoušeného plynovodu odpojit nebo plynotěsně oddělit spotřebiče. Na zkoušeném plynovodu nesmějí být prováděny žádné práce, které by mohly ovlivnit průběh nebo výsledek zkoušky. Povoleno je pouze dotahování spojů, uzavíracích zátek apod.

Zkouška se provádí před nátěrem nebo zaizolováním plynovodu a jeho zakrytím omítkou (výjimkou jsou stávající plynovody opatřené nátěrem, popř. zakryté, části plynovodu opatřené tovární izolací, prostupující chráničkami, ochrannými trubkami nebo uložené na jiných nepřístupných místech a prefabrikované plynovody v bytových a instalačních jádrech, které jsou vyzkoušeny a opatřeny ochranným nátěrem již u výrobce, viz ČSN 74 7110). Vnější plynovod uložený v zemi může být zasypán, s výjimkou armatur a rozebíratelných spojů.

Osoba pověřená prováděním zkoušek musí být odborně způsobilá (revizní technik). Tato osoba zodpovídá za průběh zkoušky a ověření, vystavuje protokol o zkouškách a ověření dle TPG 704 01.

## Zkouška pevnosti

Zkouška pevnosti se provádí na dokončeném plynovodu zkušebním tlakem výše uvedeném v tabulce. Zkouška se provádí před nátěrem nebo zaizolováním plynovodu a jeho zakrytím omítkou (výjimkou jsou stávající plynovody opatřené nátěrem, popř. zakryté, části plynovodu opatřené tovární izolací, prostupující chráničkami, ochrannými trubkami nebo uložené na jiných nepřístupných místech a prefabrikované plynovody v bytových a instalačních jádrech, které jsou vyzkoušeny a opatřeny ochranným nátěrem již u výrobce, viz ČSN 74 7110). Vnější plynovod uložený v zemi může být zasypán, s výjimkou armatur a rozebíratelných spojů. Jako zkušební médium lze použít vzduch nebo inertní plyn (např. dusík). Zkouška musí být prováděna vždy před zkouškou těsnosti, pokud se obě zkoušky neprovádí současně.

Současně se zkouškou pevnosti lze provést zkoušku těsnosti, přičemž dobu pro vyrovnání teplot dle TPG 704 01 je možné využít pro zkoušku pevnosti. Zkušební médium pro obě zkoušky je shodné a je jím vzduch nebo inertní plyn. Doba vyrovnání teplot činí u plynovodů o vnitřním geometrickém objemu nad 50l a nejvyšším provozním tlaku do 5kPa včetně 30 minut.

Všechny součásti plynovodu, jako jsou regulátory tlaku plynu, plynoměry, uzávěry, zabezpečovací zařízení, spotřebiče atd., které nejsou konstruovány na zkušební tlak, se před zkouškou pevnosti odpojí nebo oddělí a plynovod je ve stavu, v kterém se může dle TPG 704 01 provádět zkouška pevnosti. V tomto případě musí být příslušná součást plynovodu nahrazena trubkou nebo se části plynovodu před a za odstraněným dílem těsně uzavřou a zajistí a zkoušejí samostatně.

Plynovod se ponechá pod zkušebním tlakem po dobu nutnou ke zjištění, zda na plynovodu nebo jeho částech nevznikla mechanická poškození, nejméně však 15 minut. Zkouška pevnosti je úspěšná, pokud v době jejího trvání nedošlo k zjevnému mechanickému poškození plynovodu nebo jeho částí a nedochází k úniku plynu.

## Zkouška těsnosti

Zkouška těsnosti se provádí zkušebním tlakem výše uvedeném v tabulce. Jako zkušební médium lze použít vzduch nebo inertní plyn (např. dusík). Pokud není účelné použití těchto zkušebních médií, smí se použít rozváděný plyn (zemní plyn) za provozního tlaku. Zkouška musí být prováděna po zkoušce pevnosti nebo je zkouška pevnosti a těsnosti prováděna současně viz výše.

Zkouška se provádí před nátěrem nebo zaizolováním plynovodu a jeho zakrytím omítkou (výjimkou jsou stávající plynovody opatřené nátěrem, popř. zakryté, části plynovodu opatřené tovární izolací, prostupující chráničkami, ochrannými trubkami nebo uložené na jiných nepřístupných místech a prefabrikované plynovody v bytových a instalačních jádrech, které jsou vyzkoušeny a opatřeny ochranným nátěrem již u výrobce, viz ČSN 74 7110). Vnější plynovod uložený v zemi může být zasypán, s výjimkou armatur a rozebíratelných spojů.

Zkouška těsnosti může být zahájena až po ustálení teploty zkušebního média. Doba vyrovnání teplot činí u plynovodů o vnitřním geometrickém objemu nad 50l a nejvyšším provozním tlaku do 5kPa včetně 30 minut.

V určitých případech lze zkoušený plynovod uzavřít pomocí uzávěrů. Použitý uzávěr musí být plynotěsný. V případě potřeby je nutno učinit opatření k zabránění vniknutí vzduchu nebo inertního plynu do plynovodu uzávěrem.

Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku, nebo pokud lze zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku a na konci zkoušky zcela prokazatelně přičíst změnám teploty zkušebního média nebo atmosférického tlaku a okolní teploty v průběhu zkoušky. Při pochybnostech je nutno zkoušku opakovat. V případě rozdílných teplot okolí na začátku a na konci zkoušky se tlak přepočítává podle rovnice:

V případech, kdy vstupní hrdlo (připojení) spotřebiče není podrobeno zkoušce těsnosti, musí být při montáži spotřebiče provedena zkouška těsnosti tohoto spoje podle pravidel zkoušky provozuschopnosti. Kontrola se provádí vhodným detektorem nebo pěnotvorným prostředkem.

## zkouška pprovozuschopnosti

Zkouška provozuschopnosti se provádí za účelem kontroly těsnosti zařízení u nových plynovodů, rekonstruovaných nebo prodlužovaných plynovodů pokud jejich délka není větší než 3 m. u těchto zařízení zkouška provozuschopnosti nahrazuje zkoušky pevnosti a těsnosti.

Zkouška se provádí před nátěrem nebo zaizolováním plynovodu a jeho zakrytím omítkou (výjimkou jsou stávající plynovody opatřené nátěrem, popř. zakryté, části plynovodu opatřené tovární izolací, prostupující chráničkami, ochrannými trubkami nebo uložené na jiných nepřístupných místech a prefabrikované plynovody v bytových a instalačních jádrech, které jsou vyzkoušeny a opatřeny ochranným nátěrem již u výrobce, viz ČSN 74 7110). Vnější plynovod uložený v zemi může být zasypán, s výjimkou armatur a rozebíratelných spojů.

Zkouška provozuschopnosti se provádí provozním tlakem zemního plynu na kompletně dokončeném plynovodu, na kterém jsou obvykle připojeny všechny spotřebiče.

Před zkouškou provozuschopnosti se musí pověřená osoba (revizní technik) přesvědčit, že všechny vývody plynovodu jsou vhodným způsobem těsně uzavřeny nebo jsou na ně připojeny spotřebiče.

Při zkoušce provozuschopnosti se ověřuje těsnost zařízení vhodným způsobem, např. pěnotvorným prostředkem nebo detektorem.

## protokol o zkouškách

O úspěšných zkouškách pevnosti a těsnosti vyhotoví osoba pověřená – revizní technik, který zkoušku provedl, protokol viz. TPG 704 01 a o zkoušce provozuschopnosti vyhotoví zápis o vpuštění plynu do OPZ. Název organizace, jméno a příjmení revizního technika musí být uvedeny v nezkrácené podobě, uvádí se též evidenční čísla oprávnění a osvědčení.

Po úspěšné tlakové zkoušce se potrubí opatří ochranným nátěrem, izolací, případně zásypem.

Ověření provozuschopnosti se provádí provozním tlakem zemního plynu. Ověřuje se přitom těsnost kompletně dokončeného plynovodu, na kterém jsou obvykle připojeny všechny spotřebiče.

Před ověřením provozuschopnosti se musí pověřené osoba (montážní pracovník nebo revizní technik) přesvědčit, že všechny vývody plynovodu jsou vhodným způsobem těsně uzavřeny nebo jsou na ně připojeny spotřebiče.

Při ověření provozuschopnosti se ověřuje těsnost zařízení vhodným způsobem, např. pěnotvorným prostředkem, detektorem apod.

Po úspěšném ověření provozuschopnosti vyhotoví osoba pověřené – montážní pracovník, který prováděl ověření, zápis o vpuštění plynu do OPZ.

Je zakázáno připojovat spotřebiče, na nichž byly provedeny jakékoliv neoprávněné a neodborné zásahy nebo úpravy, nebo jejichž technický stav neodpovídá požadavkům bezpečnosti a provozuschopnosti. Spotřebiče smějí být používány pouze k účelu, pro který jsou určeny, a provozovány a udržovány v souladu s návodem výrobce. Připojení spotřebiče musí odolávat tepelnému a mechanickému namáhaní, kterému je při běžném provozu vystaveno. Spotřebič se připojuje pomocí spoje rozebíratelného pomocí nástroje nebo ručně, u něhož je vyloučeno jeho samovolné uvolnění nebo odpojení. Připojení spotřebiče má být co nejkratší. Nesmí být delší než 1,5 m a nesmí být namáháno hmotností plynovodu nebo spotřebiče.

Po provedených zkouškách a revizích vyzve montážní firma zástupce dodavatele plynu k provedení OTP dle vyhlášky č. 196/95 Sb. a k montáži plynoměru. Montážní firma oprávněna k montáži se současným potvrzením záručních listů uvede zařízení do provozu podle TPG 800 03.

# Bezpečnost práce

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména:

- Zákon č 262/2006 Sb. (Zák. práce) ve znění pozdějších předpisů

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným pracovníkem (stavbyvedoucím) z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. Pracovníci, kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce, pro které je tato způsobilost nutná (práce ve výškách, obsluha stavebních strojů, svářeč apod.).

Pracovníci na stavbě musí být dále odpovědným pracovníkem vyčerpávajícím způsobem seznámeni se:

vstupy na stavbu

umístěním hlavního vypínače el.proudu

vnitrostaveništními komunikacemi

průběhem a ochrannými pásmy inženýrských sítí

- vymezenými prostorami pro zhotovitele

- požárními poplachovými směrnicemi

- traumatologickým plánem

- technologickým postupem a vyhodnocením rizik pro stavbu

- jinými skutečnostmi specifickými pro stavbu, s nimiž musí být každý pracovník na stavbě seznámen

Pracovníci jsou vybavení s ohledem na posouzení rizik a v souladu se směrnicí společnosti pro jejich poskytování potřebnými ochrannými pracovními prostředky

Odpovědný stavbyvedoucí realizační firmy má k dispozici na stavbě evidenci o provedených školeních, o splnění podmínek zdravotní způsobilosti vede evidenci personální útvar společnosti.

Stavbyvedoucí provede proškolení odpovědného pracovníka subdodavatele. Provede řádnou předávku pracoviště, jejíž součástí  je vymezení pracovního prostoru a seznámení        s přístupovými cestami.

# Zajišťění bezpečného a spolehlivého provozu v kotelně

- přenosný hasicí přístroj CO2.

- pěnotvorný prostředek, nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů

- lékárnička pro první pomoc

- bateriová svítilna

- detektor na oxid uhelnatý

Plynový zdroj musí být provozována a obsluhována dle platných zákonů, ČSN a vyhlášek. Dveře do plynového zdroje a také jiná vhodná místa budou opatřena bezpečnostním značením, např. tabulkami „Plynová kotelna – nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz kouření v okruhu 15 m“, „Zákaz vstupu s otevřeným plamenem“ a „Zákaz skladování hořlavých a hoření podporujících látek“.

# Požární bezpečnost

Účastníci stavby budou řádně a prokazatelně proškoleni z předpisů o požární ochraně. Hořlavé látky a výbušné směsi musí být skladovány odděleně dle platných norem a směrnic v předem vymezených prostorech. Na viditelném místě přístupném všem zaměstnancům musí být vyvěšeny požární poplachové směrnice. Zařízení staveniště, t.j. buňky a sklady, včetně stavebních objektů, kde je zvýšené riziko vzniku požáru, budou opatřeny v potřebném množství hasícími přístroji. Po skončení prací s otevřeným ohněm bude v místě nebezpečí vzniku požáru určená osoby vykonávat předepsaný dozor. Cizí účastníci výstavby jsou rovněž povinni  dodržovat  požární  opatření  tak,  jak  se  zaváží  v zápise  z přejímky  staveniště  a  v základních podmínkách, které jsou součástí smlouvy o dílo.

S touto technickou zprávou, včetně vyhodnocení rizik, budou prokazatelně seznámeni pracovníci subdodavatele, před nástupem na uvedené práce. Každá změna v pracovním postupu, která může ovlivnit bezpečnost práce, musí být předem projednána se stavbyvedoucím a bezpečnostním technikem.

# SPECIFIKACE MATERIÁLU

Nabídkové ceny veškerých jednotlivých položek musí být stanoveny na základě znalosti výčtu požadavků stanovených ve všeobecných podmínkách dodávky (včetně všech příloh), znalosti vztahů mezi jednotlivými prvky dodávky (včetně znalosti navazujících prvků dodávek ostatních profesí) daných výkresovou dokumentací a znalosti vlastního předmětu dodávky zajištěné podrobnou prohlídkou objektu. Ve specifikacích jsou jednotlivé položky dodávky stanoveny pouze jejich hlavními rysy, případně nestandardními součástmi, nabídkové ceny všech jednotlivých položek však musí obsahovat rovněž veškeré potřebné doplňky, které umožní jejich správné a čisté provedení, osazení, ukotvení, napojení a dlouhodobé hladké a bezchybné fungování.

Dále musí nabídkové ceny veškerých jednotlivých položek obsahovat i veškeré náklady dodavatele na dopravu, na veškerou potřebnou i opakovanou manipulaci na stavbě až do konečného zabudování, náklady na všechny potřebné pomocné konstrukce, lešení a náklady na všechny ostatní pomocné práce a pomůcky, které dodavatel pro řádné provedení jednotlivých položek potřebuje.

Před instalací (objednáním) budou instalované výrobky vyvzorkovány technickým listem nebo fyzickým vzorkem a až po písemném odsouhlasení objednavatelem nebo technickým dozorem investora budou výrobky instalovány, při vzorkování budou kontrolovány technické údaje vyspecifikované v projektové dokumentaci v položkovém soupisu prací a dodávek.

# SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ NORMY A TECHNICKÁ PRAVIDLA

Níže uvedené normy a technická pravidla budou pro montáž plynovodu závazná.

- ČSN EN 1775 – Plynovody a v budovách-Nejvyšší provozní tlak <5 bar –

Provozní požadavky

- TPG 704 01 platné od 1.8.2013– Domovní plynovody

- TPG 700 01 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu

- ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování

- TPG 908 02 Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším.

- ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva

# ZÁVĚR

Při montáži je nutné řídit se montážními návody výrobců jednotlivých zařízení. Veškeré změny při montáži od tohoto projektu je nutné v zájmu bezchybné funkce vytápění konzultovat s projektantem. Tato projektová dokumentace je určena pro účely provedení stavby.

V případě změn oproti dokumentaci bude proveden zápis projektanta do stavebního deníku s návrhem opatření, v případě změn většího rozsahu budou řešeny formou dodatku k projektu.