D.1.4.e.1 Technika prostředí staveb – Měření a Regulace

Technická zpráva

VÝMĚNA KOTLŮ PLYNOVÉ KOTELNY

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

Dodavatel:				TO SYSTEM s. r. o.
V Brance 83, 261 01 Příbram
IČO/DIČ     28911822/CZ 28911822

Investor:				Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary,
příspěvková organizace
IČ / DIČ	00520055 / CZ00520055
Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

Zodpovědný projektant:	Mgr. Michal Smejkal – ČKAIT 0013645

Kontroloval:			Ing. Jakub Janďourek

Vypracoval:				Martin Suchý

Profese:				D.1.4.d Technika prostředí staveb – Odběrná plynová zařízení

Datum:				11/2021

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY              		             PK 33-21

# ÚVOD

## Rozsah řešení

Úkolem tohoto projektu je zpracování projektové dokumentace části měření a regulace rekonstrukci stávající plynové kotelny v objektu Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary na pozemku p. č. 1466, katastrální území Karlovy Vary [663433].

Projektová dokumentace je vypracována v úrovni projektu pro provádění stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (v platném znění). Plynovod bude proveden ve smyslu ČSN EN 1775 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar, TPG 704 01 platné od 29.5.2013– Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.

Předmětem projektové dokumentace je umístění nového elektrického rozvaděče v budově Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary po demontáži stávající plynové kotelny a vybudování nové plynové kotelny v suterénu objektu který je prvním podzemním patrem dále jen 1.PP.

## Podklady

Podkladem pro zpracování byly:

- konzultace s profesemi a jejich požadavky

- fotodokumentace stávajícího stavu

- platné normy a předpisy

- obhlídka místa stavby

## Použité normy a předpisy

Dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami platných v ČR a EU v době zpracování dokumentace. Veškerá zařízení budou mít „Prohlášení o shodě“ ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. (vč. jeho novely z roku 2013) o technických požadavcích na výrobky a dalších prováděcích předpisů a jednotlivých nařízení vlády ČR.

## Všeobecné údaje

Základní technické údaje

Napěťová soustava 			3 NPE ~ 50 Hz, 400/230 V / TN – S, In=20 A 24 V AC/DC SELV

Ochrana před úrazem el. proudem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33-2000-4-41 - samočinným odpojením od zdroje čl. 413.1.3-5, čl. 413.1.3.N12-14, ochrana malým napětím SELV čl. 411.1

Prostředí

V prostoru, v němž je zařízení M+R umístěno, jsou vnější vlivy ve smyslu článku 512.2.4. ČSN 332000-5-51 normální.

# POPIS ZAŘÍZENÍ

## Popis regulace vytápění

Novým zdrojem tepla budou dva plynové stacionární kondenzační kotle o výkonu 
2x100 kW. Výkon kotlů při teplotním spádu dle technického listu (80/60 °C je 186 kW a při teplotním spádu 50/30 °C je výkon 200 kW). Celkový maximální jmenovitý výkon kotelny je 200 kW.

Kotle budou vybaveny základní regulací a bezpečnostně technickým vybavením, které bude zapojeno do základní regulace kotlů. Montáž a propojení těchto prvků si zajistí dodavatel kotlů.

Kotle budou řízeny výkonově pomocí plynulého signálu 0-10 V z nadřazené regulace, budou uvolňovány k chodu a bude z nich signalizována porucha.

Nadřazená regulace

Nadřazená regulace bude ekvitermní se snímáním venkovní teploty, ovládání čerpadel a směšovacích ventilů, měření teplot a tlaku v systému a spínání ventilátorů kotelny.

Nadřazená regulace bude obsahovat nastavení provozních hodnot jednotlivých topných okruhů. Tyto hodnoty musí být zobrazeny jako minutový časový průběh jednotlivých průběhů.

V kotelně jsou hlídány tyto havarijní a poruchové stavy:

- Snímání tlaku v systému – automatické doplňování vody do systému

- Překročení teploty topné vody na výstupu z kotlů nad 90 °C

- Pokles tlaku topného systému pod nastavenou mez

- Překročení tlaku topného systému nad nastavenou mez

- Překročení teploty v prostoru kotelny nad 40 °C

- Detekce CH4 1. a 2. stupeň kotlů

- Detekce CO 1. a 2. stupeň kotlů

- Zaplavení prostoru

- Stisk STOP tlačítka

- Nucené větrání

V případě výskytu poruchy detekce CH4 (2.stupeň), budou blokovány hořáky kotlů (1.stupeň CH4 je poruchová informace do MaR). V případě výskytu 2.stupně CH4, bude ještě uzavřen hlavní uzávěr plynu pro kotelnu. Tento ventil bude uzavřen i při výpadku el. proudu.

STOP tlačítko odpojuje napájení kotlů. Čerpadla se v době letní odstávky budou automaticky protáčet v určených intervalech.

Tabulka provozních stavů

| Chybový stav | Reakce | Notifikace |
| --- | --- | --- |
| Detekce úniku plynu 1. stupeň | X | SMS, email, kontrolka na rozvaděči |
| Detekce úniku plynu 2. stupeň | Uzavření havarijního ventilu, zastavení hořáku kotlů | SMS, email, siréna, kontrolka na rozvaděči |
| Únik CO 1. stupeň | X | SMS, email, kontrolka na rozvaděči |
| Únik CO 2. stupeň | Uzavření havarijního ventilu, zastavení hořáku kotlů | SMS, email, siréna, kontrolka na rozvaděči |
| Zaplavení kotelny | X | SMS, email, siréna, kontrolka na rozvaděči |
| Porucha ventilátoru kotelny | Uzavření havarijního ventilu, zastavení hořáku kotlů | SMS, email, siréna, kontrolka na rozvaděči |
| Vysoká teplota v kotelně | Sepnutí ventilátoru | SMS, email, kontrolka na rozvaděči |
| Stisk STOP tlačítka | Odpojení rozvaděče od el. energie | SMS |
| Výpadek elektrického proudu | Uzavření havarijního ventilu. Po obnovení dodávky proudu se kotelna automaticky uvede do provozu, zejm. otevření ventilu. Hlídáme i výpadek jedné fáze. | SMS |
| Výpadek připojení k internetu | X | SMS, email, kontrolka na rozvaděči |
| Restart regulační jednotky | X | Mail |
| Chyba kotle | X | SMS, email, kontrolka na rozvaděči |
| Porucha čerpadla | X | SMS, email, kontrolka na rozvaděči |
| Nízký tlak v systému | Zastavení hořáku kotlů – asi dvoustupňově. Při úniku vody uzavření dopouštěcí armatury. | SMS, email, kontrolka na rozvaděči |
| Vysoký tlak v systému | Zastavení hořáku kotlů – asi dvoustupňově | SMS, email, kontrolka na rozvaděči |
| Nízká teplota TV | X | SMS, email, kontrolka na rozvaděči |
| Nedostatečná teplota v topným systému | X | Mail |
| Dlouhé nabíjení teplé vody | X | Mail |
| Chyba dopouštění vody |  |  |
| Chyba čerpadla kondenzátu |  |  |
| Chyba expanzomatu |  |  |
| Diferenční tlak ventilátoru |  |  |
| MOD Bus | Kód chyby, automat nebo manuál, požadovaný výkon na kotel, který kotel běží |  |

Monitoring vč. notifikace

Notifikace viz tabulka chybových stavů.

Monitoring – zobrazení grafických průběhů sledovaných veličin v čase. Na obrazovce se zobrazí průběhy měřených veličin po jedné minutě. Grafy se budou zobrazovat po jednotlivých dnech. Minimální uložená historie grafů je 30 dní.

K dispozici budou přednastavené tyto grafy:

Topný okruh

- Venkovní teplota

- Požadovaná teplota v topném okruhu

- Naměřená teplota na výstupním potrubí topného okruhu (a na zpátečním potrubím)

- Čerpadlo topného okruhu VYP/ZAP

- Směšovač otevírá/zavírá

Kaskáda kotlů

- Požadovaná teplota kaskády

- Teplota na výstupu z kaskády (na anuloidu nebo na rozdělovači)

- Zpátečka kaskády (popř. na sběrači)

Snímání stavů

- havarijní uzavírací ventil

- čerpadla – pro případ manuálního zapnutí

- ventilátor – pro případ manuálního zapnutí

Oběhová čerpadla

Dodaní čerpadla musí mít funkci AUTOADAPT a musí být kompatibilní pro připojení 
MOD-Bus. Požadován signál o poruše čerpadla.

Vybavení rozvaděče

- hlavní vypínač rozvaděče

- tlačítko kvitance poruchy

- kontrolka havarijní uzavírací ventil ON/OFF

- chybová kontrolka

- siréna

- ovládací panel s obrazovkou

- 2x 230 V zásuvky

- 1x 380 V zásuvka

Připojení rozvaděče

- napájení 400 V

- Internet – Ethernet

- SIM karta

Zobrazení chybového stavu: Na obrazovce je zřetelná vizualizace, o jakou poruchu se jedná.

Vzdálený přístup

Ovládání kotelny přes webové rozhraní ve stejném rozsahu jako v kotelně (vyjma STOP tlačítka).

Kaskáda kotlů

Komunikace s kaskádovou řídící jednotkou:

- Požadovaná teplota z kaskády 0-10 V (0 V = 0 °C, 10 V = 100 °C)

- Blokování hořáku kotlů při havárii (bezpotenciálový vstup)

- Informace o sumární poruše kaskády (bezpotenciálový vstup)

- TODO komunikace přes MOD BUS

Doplňování systému

Doplňovací zařízení nastavit tak, že je spojeno s dílkově řízeným uzávěrem.

## Větrání kotelny

Kotelna je vybavena nuceným větráním místnosti.

- Nucený přívod vzduchu. Ventilátor sepnut, když běží hořák. Snímání diferenčního tlaku.

- Odvod přebytečného tepla, pokud teplota v kotelně je vyšší než 35 °C.

## Osvětlení, zásuvky

V kotelně bude stávající osvětlení nahrazeno novým.

# DEMONTÁŽE

V rámci rekonstrukce kotelny bude demontováno veškeré stávající zařízení, které bude nahrazeno novým:

- kabeláž a kabelové trasy (případnou využitelnost nosných částí určí montážní firma)

- přístroje MaR a silnoproudu

- osvětlení

Demontované části budou zlikvidovány – odvezeny do sběrných surovin nebo na skládku.

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Dodavatel stavební části zajistí stavební práce dle požadavku M+R a silnoproudu, spojené s instalací rozvaděče, přístrojů a spojovacího vedení. Profese ÚT zajistí návarky v potrubí pro snímače teploty, odběry tlaku se zkušebním kohoutem pro měření tlaku v topném systému. Dále zabudování regulačních ventilů do potrubí vč. potřebných přechodových kusů.

Dodavatel silnoproudých rozvodů zajistí:

- samostatný jištěný přívod pro rozvaděč MR1: 3 + N + PE AC 50 Hz 230/400 V 63 A

Dodavatel topenářských prací zajistí:

- instalaci čerpadel.

# REVIZE

Bude provedena výchozí revize dle ČSN 331500. Provedení revizních prací bude dle ČSN332000-6.

Po provedení všech elektroinstalačních prací musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize. Pověřený pracovník musí v pravidelných intervalech dle ČSN EN 60079-17 (33 15 00) provádět revizi el. Zařízení a záznamy o výsledcích revizí vést v knize nebo na revizních kartách.

# PROVEDENÍ ROZVODŮ MAR

Hlavní kabelové trasy budou vedeny v kabelových žlabech, odděleně od silových rozvodů nn. V místech možného poškození jsou vodiče chráněny pancéřovými trubkami. Velikost kabelových žlabů bude volena tak, aby instalované kabely nezabraly více jak 80 % úložného místa kabelových žlabů. Kabelové trasy k periferním přístrojům budou vedeny v trubkách se zakončovacími prvky.

Zaústění kabelů do jednotlivých zařízení a přístrojů na technologii bude provedeno v trubkách, s tím že trubka bude ukončena těsně u vývodky svorkovnic motorů, přístrojů a kabelových rozvodek. Průměry vývodek a ohebných i tuhých trubek bude nutno upřesnit při montáži, podle vstupních otvorů dodaného zařízení. Výstupy kabelů ze žlabů budou provedeny násuvnými ucpávkami.

Provádění rozvodu je třeba věnovat pozornost, aby po zhotovení splňoval nejen technická, ale i estetická kritéria.

Při realizaci kabelových tras je nutné dodržet přísný požadavek na oddělení kabelů silových rozvodů od kabelů měřicích okruhů a signálních rozvodů. Datové kabely budou uloženy odděleně od silového vedení min. 100 mm. Venkovní čidlo teploty bude osazeno na severní fasádě min. 3 m nad terénem.

Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje, a navíc doplňujícím pospojováním. Pro pospojování bude využito kabelových roštů a kabelových žlabů jako náhodných ochranných vodičů. Jednotlivé zemnící přípojky od spotřebičů ke kabelovému roštu se provedou měděným vodičem 6mm2. V místech připojení přípojek a na dalších viditelných místech musí být rošty či žlaby označeny příčnými zeleno-žluto-zelenými pruhy šířky cca 5 cm.

Všechny styčné plochy spojů musí být kovově čisté. Šrouby všech svorek se pečlivě utáhnou. Sběrnice PE v rozváděčích MaR bude připojena na centrální zem objektu vodičem CYA 6mm2. Na obou koncích všech propojovacích vodičů bude strojově zpracované čitelné označení spoje (odkud / kam).

Použité kabely budou s měděnými jádry, s jednoznačným barevným nebo číselným značením žil. Stínění kabelů bude tvořeno měděným opletem, který bude pokrývat minimálně 80 % plochy kabelu a bude splňovat podmínky EMC. Kabely budou na obou koncích označeny následujícími údaji: Název/číslo kabelu, typ kabelu, zapojení odkud/kam.

Prostupy kabelových tras mezi požárními úseky budou utěsněny protipožárními ucpávkami a kabely v okolí prostupů budou natřeny protipožárním nátěrem s minimální odolností shodnou s odolností dělící stěny. Utěsněné kabelové prostupy budou provedeny, označeny a zaevidovány kvalifikovanou osobou s platným certifikátem. Způsob značení prostupů s nezaměnitelným popisem určí stavbyvedoucí.

# KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Komplexními zkouškami dodavatel prokáže kompletnost a funkčnost zařízení dle požadavků a parametrů předepsaných projektem. Komplexní zkoušky se skládají z přípravy a z vlastní zkoušky. V přípravě se provede kontrola úplnosti dodávky, montážních prací a základního uživatelského SW (základní nastavení regulačních, ovládacích a zabezpečovacích okruhů a informační funkce). Vlastní zkoušky zahrnují uvedení zařízení do chodu na předem stanovenou dobu, kontrolu veškerých funkcí zařízení, případné doregulování regulačních okruhů (žádaných hodnot a doladění algoritmů řízení (týká se zejména časových programů, optimalizačních hodnot atp.) dle požadavků provozovatele.

Dodavatel měření a regulace prokazatelně provede zaškolení provozovatelem vybraného obsluhujícího personálu.

Po dokončení všech prací a zkoušek předá dodavatel měření a regulace investorovi předávací dokumentaci, ve které bude obsažena dokumentace podle skutečného provedení, všechny zápisy o zprovoznění, výchozí revize, potvrzení o zaškolení obsluhy, záruční listy, potřebné certifikáty o kvalifikaci osob a organizace.

Předání stavby včetně předávacích dokumentací investorovi bude potvrzeno zápisem do stavebních deníků zúčastněných stran.

# MONTÁŽ

Montáž jednotlivých přístrojů regulačního systému musí být provedena podle montážních návodů přiložených výrobcem.

Montážní firma po ukončení prací po sobě uklidí staveniště, roztřídí a odveze odpad k dalšímu zpracování, tj. recyklace nebo bezpečné uložení či likvidace. Úklid staveniště bude stavbyvedoucím potvrzen ve stavebním deníku.

Po dokončení montážních prací budou veškerá zařízení uvedena do provozu. Po uvedení zařízení do provozu bude zahájen zkušební provoz. Zařízení bude v provozu nepřetržitě 72 hodin. Zkušební provoz musí být komplexní a platný pro celou technologii se všemi instalovanými zařízeními. Když po této době nebude zařízení vykazovat poruchovost, vystaví se zápis o zprovoznění zařízení. Dodavatel měření a regulace prokazatelně provede zaškolení provozovatelem vybraného obsluhujícího personálu.

Po dokončení všech prací a zkoušek předá dodavatel měření a regulace investorovi předávací dokumentaci, ve které bude obsažena dokumentace podle skutečného provedení, všechny zápisy o zprovoznění, výchozí revize, potvrzení o zaškolení obsluhy, záruční listy, potřebné certifikáty o kvalifikaci osob a organizace. Předání stavby včetně předávacích dokumentací investorovi bude potvrzeno zápisem do stavebních deníků zúčastněných stran.

# ZÁVĚR

Tato dokumentace byla zpracována v listopadu 2021 na základě podkladů a informací platných v tomto období. Dokumentace je zpracována jako dokumentace pro provedení stavby. Během řešení byla daná problematika průběžně konzultována a koordinována se zpracovateli projektových dokumentací ostatních profesí.

V případě využití projektové dokumentace k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jejím využitím k účelu, pro který nebyla zpracována.