D.1.4.f.1 Technika prostředí staveb – ZDRAVOTECHNIKA

Technická zpráva

VÝMĚNA KOTLŮ PLYNOVÉ KOTELNY

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 
Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

Dodavatel:				TO SYSTEM s. r. o.
V Brance 83, 261 01 Příbram
IČO/DIČ     28911822/CZ 28911822

Investor:				Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary,
příspěvková organizace
IČ / DIČ	00520055 / CZ00520055
Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

Zodpovědný projektant:	Mgr. Michal Smejkal – ČKAIT 0013645

Kontroloval:			Ing. Jakub Janďourek

Vypracoval:				Martin Suchý

Profese:				D.1.4.f Technika prostředí staveb – Zdravotechnika

Datum:				11/2021

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY              		             PK 33-21

# ÚVOD

Úkolem tohoto projektu je zpracování projektové dokumentace úpravu domovního plynovodu pro rekonstrukci stávající plynové kotelny v objektu Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary na pozemku p. č. 1466, katastrální území Karlovy Vary [663433]. Stavební úpravy se týkají rekonstrukce stávající plynové kotelny.

Projektová dokumentace je vypracována v úrovni projektu pro provádění stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (po změně vyhl. č.62/2013).

# VODOVOD

## Stávající stav

Vytápění zajišťuje plynová kotelna s dvěma kotli – Protherm 120 SOO s celkovým instalovaným výkonem 2 x 105 = 210kW. Kotle jsou propojeny do dvou kotlové kaskády osazené dvěma oběhovými čerpadly. Topná soustava je rozdělena na dvě samostatné větve sever a jih, s ekvitermní regulací, směšováním s oběhovým čerpadlem a trojcestným ventilem. Ohřev TV na 55 C je pomocí zásobníkového ohřívače ACV HL E 210 objem 39/164 l.

Z nesměšováně topné větve ÚT 3 je v současné době ohříván výše zmíněný zásobníkový ohřívač na  55 °C. Ze zásobníku je vyvedeno potrubí teplé vody PPR 32x4,5 a potrubí cirkulace PPR 25 x 3,5 na kterém je osazeno cirkulační čerpadlo. Z přívodu studené vody je za oddělovačem systému vyvedena odbočka, která je přepojena s potrubím cirkulace pro doplňování vody do zásobníku. Další odbočka ze studené vody je pro doplňování vody do systému vytápění.

## DEMONTÁŽE

Veškeré stávající potrubní rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace budou demontovány ze všema armaturami na nich osazenými. Taktéž bude demontován stávající nepřímotopní zásobník ohřevu TV. Hranici demontáže tvoří přechod potrubních rozvodů do prostoru půdy nutno ponechat dostatečnou délku potrubí pro napojení nově vyvedených rozvodů z prostoru nově vybudované kotelny.

## Nový stav

Příprava teplé vody pro objekt Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary bude probíhat ve stacionárním nepřímotopném zásobníku teplé vody. Objem zásobníku činí 200 l. Zásobník bude obsahovat 6/4“ návarek pro elektrický dohřev. Elektrické topné těleso závitové bude mít výkon 3 kW a napětí 230 V. Minimální tloušťka tepelné izolace zásobníku je 100 mm při použití izolačního materiálu se součinitelem tepelné vodivosti l menším nebo rovným 0,04 W/m.K.

Tlaková diference na přívodu SV do kotelny se pohybuje mezi 4 až 5,5bar. Na potrubí studené vody DN25 do zásobníku bude ve směru toku osazen kulový kohout DN25, filtr závitový DN25, impulzní suchoběžný vodoměr na studenou vodu s impulzním výstupem Q= 4 m3/h s vnitřním závitem G 1“, vypouštěcí kohout DN15, zpětná klapka DN25, manometr 0-10 bar, kulový kohout DN25, pojistný ventil 1/2“ x 3/4“ s otevíracím přetlakem 8 bar, průtočná tlaková expanzní nádoba o objemu 35l, tlaková řada PN10 včetně uzavírací armatury flowjet s vypouštěním, zajišťující průtok nádobou a vypouštěcí ventil DN15.

Dále pak na potrubí teplé vody DN32 bude ve směru toku osazen teploměr 0-120 °C a kulový uzávěr DN25. Za KK bude potrubí napojeno na stávající rozvod TV pomocí přechodky ocel DN/plast.

Na cirkulačním potrubí DN20 bude ve směru toku osazen kulový kohout DN20, filtr závitový DN20, korozivzdorné cirkulační čerpadlo DN25, PN10, Qmax= 3,6 m3/h, Hmax= 8 m, teploměr 0-120 °C, manometr 0-10 bar, zpětná klapka DN20, kulový kohout DN20.

Potrubí SV, TV a CV před zásobníkem TV budou provedeny s ocelového pozinkovaného potrubí, až za poslední armaturou bude proveden přechod na PPr.

# kanalizace

## Stávající stav

Potrubí pro odvod kondenzátu bude ve stávající kotelně v 6. NP bude komplet demontováno. V nové místnosti, kde bude kotelna se kanalizační vpusti nenachází. Před kotelnou v blízkosti vstupu v prostoru chodby je umístěna kanalizační stoupačka, kde bude nutno kondenzát z nové kotelny přes čerpadlo kondenzátu odvézt.

## Nový stav

Odvod kondenzátu z kotlů a komínu bude řešeno přes neutralizační zařízení pro odvod kondenzátu, které se skládá z plastové nádoby s neutralizačním oddílem vč granulátu cca do výkonu 800 kW. Za neutralizační box budou napojeny veškeré úkapy kondenzátu ze všech pojistných ventilů a oddělovače systému. K odčerpání kondenzátu do kanalizační stoupačky která se nachází mimo prostor kotelny v chodbě bude nainstalováno čerpadlo kondenzátu s min. výtlační výškou 4,5m, max. teplota nesmí překročit 80°C napájení 1x230V, 50Hz. Potrubí bude provedeno z potrubí HT.

Kanalizace bude provedena dle ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace, ČSN EN 12056-1 až 5 - Vnitřní kanalizace.

# závěr

Projekt ZTI byl řešen na úrovni dostupných podkladů.

Při provádění zdravotně – technických rozvodů je nutné dodržet veškeré bezpečnostní předpisy a normy, zejména:

- ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace

- ČSN EN 806-4 - Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 4: Montáž