## Zařízení č.1
Zařízení č. 1 |  | KKN - Objekt B - 4.N.P. - Infekční oddělení - I. Etapa
Číslo | Popis | Orientace | Plocha | Výška | Objem | T. zátěž | Tepelná | Chladící výkon
místnosti | místnosti |  | [ m² ] | [ m ] | [ m³ ] | [ W/ m³ ] | zátěž [ W ] | jednotky [ kW ]
409 | Inspekční pokoj | JZ | 9.4 | 3 | 28.2 | 40 | 1128 | 1.7
410 | Inspekční pokoj | JZ | 14.6 | 3 | 43.8 | 40 | 1752 | 2.2
419 | Inspekční pokoj | J | 16.2 | 3 | 48.6 | 45 | 2187 | 2.2
420 | Inspekční pokoj | J | 12 | 3 | 36 | 45 | 1620 | 1.7
421 | Inspekční pokoj | J | 17.25 | 3 | 51.75 | 45 | 2328.75 | 2.8
423 | Inspekční pokoj | J | 32.5 | 3 | 97.5 | 45 | 4387.5 | 5.6
438 | Vrchní sestra | SZ | 9.05 | 3 | 27.15 | 40 | 1086 | 1.1
439 | Primář | SZ | 12.35 | 3 | 37.05 | 35 | 1296.75 | 1.7
487 | Inspekční pokoj | JV | 32.2 | 3 | 96.6 | 40 | 3864 | 4
474 | Inspekční pokoj | JV | 26.8 | 3 | 80.4 | 40 | 3216 | 4
484 | Denní místnost | J | 11.3 | 3 | 33.9 | 45 | 1525.5 | 1.7
451 | Přípravna | S | 22.25 | 3 | 66.75 | 35 | 2336.25 | 2.8
452 | Vyšetřovna | S | 24.7 | 3 | 74.1 | 35 | 2593.5 | 2.8
Celkový potřebný chladící výkon - 100%: | [6 empty] | 29321.25 | 34.3
Koeficient současnosti: | [7 empty] | 0.8
Celkový potřebný chladící výkon s ohledem na současnost provozu: | [7 empty] | 27.44
Výkon navržené venkovní kondenzační jednotky: | [7 empty] | 28
Chladivo: | Náplň | 5 | Kg
| Doplnění | 18 | Kg
| Celkem | 23 | Kg | /0,44 Kg/m3 = 52,27 m3 = minimální objem místnosti
Objem místnosti je menší než 0,44 Kg chladiva na 1 m3 objemu místnosti.
Tyto místnosti nevyhovují, nutno provést detekci úniku chladiva !!!

## Zařízení č.2
Zařízení č. 2 |  | KKN - Objekt B - 4.N.P. - Infekční oddělení - II. Etapa
Číslo | Popis | Orientace | Plocha | Výška | Objem | T. zátěž | Tepelná | Chladící výkon
místnosti | místnosti |  | [ m² ] | [ m ] | [ m³ ] | [ W/ m³ ] | zátěž [ W ] | jednotky [ kW ]
440 | Pokoj - 2 lůžka | S | 20.1 | 3 | 60.3 | 35 | 2110.5 | 2.2
442 | Pokoj - 2 lůžka | S | 19.6 | 3 | 58.8 | 35 | 2058 | 2.2
444 | Pokoj - 2 lůžka | S | 19.6 | 3 | 58.8 | 35 | 2058 | 2.2
446 | Pokoj - 2 lůžka | S | 17.5 | 3 | 52.5 | 35 | 1837.5 | 2.2
449 | Pokoj - 2 lůžka | S | 19.1 | 3 | 57.3 | 35 | 2005.5 | 2.2
453 | Pokoj - 2 lůžka | S | 19.45 | 3 | 58.35 | 35 | 2042.25 | 2.2
455 | Pokoj - 2 lůžka | S | 19.7 | 3 | 59.1 | 35 | 2068.5 | 2.2
457 | Pokoj - 2 lůžka | S | 20.25 | 3 | 60.75 | 35 | 2126.25 | 2.2
460 | Pokoj - 2 lůžka | S | 20.05 | 3 | 60.15 | 35 | 2105.25 | 2.2
462 | Pokoj - 2 lůžka | S | 20.5 | 3 | 61.5 | 35 | 2152.5 | 2.2
464 | Vyšetřovna 1 | S | 14.9 | 3 | 44.7 | 35 | 1564.5 | 2.2
473 | Vyšetřovna 2 | J | 18.2 | 3 | 54.6 | 45 | 2457 | 2.8
Celkový potřebný chladící výkon - 100%: | [6 empty] | 24585.75 | 27
Koeficient současnosti: | [7 empty] | 0.8
Celkový potřebný chladící výkon s ohledem na současnost provozu: | [7 empty] | 21.6
Výkon navržené venkovní kondenzační jednotky: | [7 empty] | 22.4
Chladivo: | Náplň | 5 | Kg
| Doplnění | 12.7 | Kg
| Celkem | 17.7 | Kg | /0,44 Kg/m3 = 40,22 m3 = minimální objem místnosti
| Objemy všech místností jsou větší než 0,44 Kg chladiva na 1 m3 objemu místnosti. | Objem místnosti je menší než 0,44 Kg chladiva na 1 m3 objemu místnosti.
Všechny místnosti vyhovují a není nutno provést detekci úniku chladiva !!!