## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | VÝMĚNA NÁHRADNÍHO ZDROJE DaG V OBJEKTU DOZP MARIÁNSKÁ |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | RT-2127-2 |  | Projektant: | Ing Adolf Rosenberg, Česká 148, 360 18 K. Vary-Taš |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | JÁCHYMOV - MARIÁNSKÁ č.p. 161 |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 33
JKSO: |  | 801 |  | Zpracoval: | Volek S |  | Datum: | 09.07.2021
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Revize |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Komplt.činnost, koop |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Demontáž stáv instal |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: |  | VÝMĚNA NÁHRADNÍHO ZDROJE DaG V OBJEKTU DOZP MARIÁNSKÁ | Doba výstavby: |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | RT-2127-2 | Začátek výstavby: |  | Projektant: | Ing Adolf Rosenberg, Česká 148, 360 18 K. Vary-Taš
Lokalita: |  | JÁCHYMOV - MARIÁNSKÁ č.p. 161 | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Volek S | Zpracováno dne: | 09.07.2021 | Zpracováno dne: | 09.07.2021
Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem
| 31 | Zdi podpěrné a volné |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 62 | Úprava povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| H01 | Budovy občanské výstavby |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| M21001 | Elektroinstalace |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
[5 empty] | Celkem: | 0

## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | VÝMĚNA NÁHRADNÍHO ZDROJE DaG V OBJEKTU DOZP MARIÁNSKÁ | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | RT-2127-2 | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant: | Ing Adolf Rosenberg, Česká 148, 360 18 K. Vary-Taš
Lokalita: |  | JÁCHYMOV - MARIÁNSKÁ č.p. 161 | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 801 | Zpracováno dne: |  | 09.07.2021 |  | Zpracoval: | Volek S
Č | Kód | Zkrácený popis |  |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry |  |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 31 | Zdi podpěrné a volné | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 310271630R00 | Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm |  |  | m3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | P | 31
|  | (3,97*3,17-2,5*2,5)*0,3 |  | dozdívka vrat |  | 1.9
2 | 317145339R00 | Překlad pórobeton. plochý PSF IV/2500 150x124x3000 |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | P | 31
| 61 | Úprava povrchů vnitřní | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková |  |  | m2 | 8.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | P | 61
|  | (3,97*3,17-2,5*2,5)+2,5*0,3*3 |  | dozdívka vrat |  | 8.585
| 62 | Úprava povrchů vnější | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 622421143R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 |  |  | m2 | 6.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (3,97*3,17-2,5*2,5) |  | dozdívka vrat |  | 6.335
5 | 622412313R00 | Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , silikonový |  |  | m2 | 6.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (3,97*3,17-2,5*2,5) |  | dozdívka vrat |  | 6.335
| 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 642942331R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 10 m2 |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | P | 64
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 767651220R00 | Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 9 m2 |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | P | 767
8 | 553446412 | Hliníková vrata otočná dvoukřídlová - 2500x2500 zateplená PUR |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | M | 767
9 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m |  |  | % | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | P | 767
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 777615215R00 | Provedení nátěru podlah betonových 2x |  |  | m2 | 29.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 777_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | P | 777
|  | (5,62*4,88+(5,62+4,88)*2*0,1) |  |  |  | 29.526
11 | 216 01VD | Epoxidová barva na beton |  |  | kg | 3.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 777_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | M | 777
|  | (5,62*4,88+(5,62+4,88)*2*0,1)*0,125 |  |  |  | 3.691
12 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m |  |  | % | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 777_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | P | 777
| 784 | Malby | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 784401802R00 | Odstranění malby obroušením v místnosti H do 5 m |  |  | m2 | 94.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | P | 784
|  | (5,62+4,88)*2*3,5-2,5*2,5+5,62*4,88 |  |  |  | 94.676
14 | 784422911R00 | Oprava, malba váp.2x, 1bar. obrus. místn. do 3,8m |  |  | m2 | 94.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | P | 784
|  | (5,62+4,88)*2*3,5-2,5*2,5+5,62*4,88 |  |  |  | 94.676
| 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 968072559R00 | Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 |  |  | m2 | 12.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 3,97*3,17 |  |  |  | 12.585
16 | 968071137R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2 |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | P | 96
17 | 979082113R00 | Přesun sutě vč. uložení |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | P | 96
| H01 | Budovy občanské výstavby | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m |  |  | t | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H01_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | P | H01
|  | 1,2057+0,4092+0,0627 |  |  |  | 1.678
| M21001 | Elektroinstalace | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 210 01VD | Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dok. - Rozvodné a pojitkové skříně, zdroj UPS - D |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21001_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | P | M21001
20 | 210 01VD | Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dok.- Montáž rozvodných a pojistkových skříní |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21001_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | P | M21001
21 | 210 01VD | Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dok. - Kabely a vodiče, jímací souprava - D |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21001_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | P | M21001
22 | 210 01VD | Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dok. - Montáž kabely a vodiče |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21001_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | P | M21001
23 | 210 01VD | Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace - Jímací souprava na př. |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21001_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | P | M21001
24 | 210 01VD | Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dok. - Montáž kabely, vodiče a jímací souprava |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21001_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | P | M21001
25 | 210 01VD | Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dok. - Dieselové soustrojí |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21001_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | P | M21001
26 | 210 01VD | Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dok. - Řídící rozvaděč |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21001_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | P | M21001
27 | 210 01VD | Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dok. - Silový rozvaděč R-ATS |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21001_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | P | M21001
28 | 210 01VD | Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dok. - Kabelové trasy a přísl. R-ATS, DaG |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21001_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | P | M21001
29 | 210 01VD | Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dok. Technol.VZT k náhradnímu zdroji |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21001_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | P | M21001
30 | 210 01VD | Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dok. - Spalinovod z motoru |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21001_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | P | M21001
31 | 210 01VD | Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dok. - Ostatní práce, stavební práce |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21001_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | P | M21001
32 | 210 01VD | Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace - Proškolení obsluhy |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21001_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | P | M21001
33 | 210 01VD | Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace - Skutečné provedení díla |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21001_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | P | M21001
[8 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Elektro
Rekapitulace výkazu:
PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
Celkem elektroinstalace a elektromontáže |  |  |  | 0
Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH
PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
Elektromontáže, DaG, stavební úpravy strojovna
Rozvodné a pojistkové skříně, bezpečnostní zdroj UPS | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Doplnění rozvaděč RH1, zásah do stávající skříně, přesná specifikace viz. níže | ks | 1 |  | 0
Stávající rozvaděč RH, zásah do srávající skříně | ks | 1 |  | 0
0
11
Montáž rozvodných a pojistkových skříní | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava nad 100 kg | ks | 2 |  | 0
0
Kabely a vodiče, jímací soustava | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
CYKY 3*240+120 | m | 15 |  | 0
CXKH-V 3*150+70 P60R, B2ca, s1, d0 | m | 30 |  | 0
CXKH-V 3*240+120 P60R, B2ca, s1, d0 | m | 15 |  | 0
FeZn DN10 | m | 20 |  | 0
Svorka vyrovnání potenciálu do DN10 | ks | 10 |  | 0
0
Montáž kabely, vodiče | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Montáž kabelu nad 25mm2 | m | 60 |  | 0
Montáž vodiče FeZn DN10 | m | 20 |  | 0
Montáž svorek vyrovnání potenciálu do 25mm2 | ks | 10 |  | 0
0
Jímací soustava | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Podpěra vodiče pro ploché střechy | ks | 20 |  | 0
FeZn DN10 | m | 20 |  | 0
Izolační vzpěra | ks | 3 |  | 0
Svorka spojovací SS FeZn | ks | 9 |  | 0
0
Montáž kabely, vodiče a jímací soustava | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Montáž vodiče do DN10, 30/4 vč. jímací soustavy | m | 20 |  | 0
Montáž svorek jímací soustavy | ks | 9 |  | 0
Montáž podpěry jímacího vodiče | ks | 20 |  | 0
Montáž izolační vzpěry | ks | 3 |  | 0
0
Dieselové soustrojí (strojovna) | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
DAG - Dieselgenerátor, soustrojí o výkonu STBY/PRIME 330/300kVA – výstup alternátoru 3+PEN stř.50Hz, 400/230V, otáčky 1500 / min, (alternátor - odjištění na stroji, stavitelný motorový deon). Čtyřdobým diesel motorem včetně přesné elektronické regulace otáček a chladícího systému (vč.topidla v chladícím okruhu), olejového, palivového, sacího (turbodmychadlo + intercooler), elektrického systému (vč.akubaterie a řízeného nabíječe - dobíjecího alternátoru s regulátorem) a účinné automatické regulace alternátoru. | ks | 1 |  | 0
Tlumič spalinovodu v provedení RESIDENT / SuperSilent - s útlumem 35 dB(A). Kompensátory, příruby, přechod na třísložkový nerezový systém. | ks | 1 |  | 0
Vestavěná dvouplášťová nádrž na dobu chodu bez dotankování minimálně 14 hodin. | ks | 1 |  | 0
Tankování nafty pro funkční zkoušky (nafta bez bio-složek) | ks | 1 |  | 0
Provozní náplně zdroje (olej a chladící směs) | ks | 1 |  | 0
Záchytná jímka s objemem 1,5násobku všech kapalin včetně nafty. | ks | 1 |  | 0
Zhotovení nosné pomocné konstrukce pro vystěhování starého DA a nastěhování nového DA do strojovny z důvodu výškového rozdílu. | ks | 1 |  | 0
Dopravné, jeřábové práce, stěhování do strojovny DA a ukotvení přes antivibrační speciální podložky na místě určení | ks | 1 |  | 0
Pružinové izolátory vč. příslušenství pro kotvení do základu a k rámu DA | ks | 1 |  | 0
Montáž, zapojení a oživení zdroje DAG | ks | 1 |  | 0
Zajištění (dodávka) a připojení mobilního náhradního zdroje o minimálním výkonu 330 kVA po celou dobu přepojení tak, aby nedošlo k výpadku napájení objektu, pohonné hmoty jsou nákladem dodavatele. | ks | 1 |  | 0
Výchozí zátěžové zkoušky systému a výchozí revizní zprávu | ks | 1 |  | 0
0
Řídící rozvaděč / jednotky záskoku s přísl. (strojovna) | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Multifunkční řídící jednotka záskoku s dotykovým panelem. Zobrazení Menu a software v českém jazyce. Na jednotce budou zobrazeny veškeré technické parametry motoru (min. teplota, stav paliva, otáčky, tlak oleje, napětí a dobíjení akumulátorů, MTH, stav hladiny oleje, ) a alternátoru (min. V, A, HZ, regulace, aktuální zátěž na jednotlivých fázích, přetížitelnost). Jednotka s funkcí manuálního režimu, automatického bezobslužného režimu, test zařízení v zátěži / test v režimu bez fázování. Kpl. zobrazení historie a stavů zdroje. | ks | 1 |  | 0
Nástavbová karta pro připojení jednotky do LAN - vzdálené řízení a dohled nad motorgenerátorem | ks | 1 |  | 0
Jednotka pro předčasnou výstrahu poruchy před odstavením zdroje v poruchovém stavu. Sledování a výstraha min. na tyto sledované skutečnosti: hladina paliva, napětí akumulátoru, funkce dobíječe akumulátorů, činnost temperování motoru, funkce servo pohonů apod. | ks | 1 |  | 0
GSM modul pro přenos předčasné výstrahy a stavů zdroje na určené techniky a servisní organizaci | ks | 1 |  | 0
Propojení jednotek vč. spotřebních materiálů | ks | 1 |  | 0
Programování jednotek a nastavení parametrů dle požadavků investora | ks | 1 |  | 0
0
Silový rozvaděč R-ATS | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
ATS - silový rozvaděč automatického záskoku náhradním dieselovým zdrojem. Vystrojení rozvaděče s motorovými deony a příslušentsví pro bezvýpadkový provoz dle standartu dodavatele DA | ks | 1 |  | 0
Analyzátor sítě a nezávislá síťová ochrana | ks | 1 |  | 0
Zobrazovací displej, nebo diodové kontrolky s vyobrazením toku elektrické energie a zobrazení režimu sítě / motorgenerátoru | ks | 1 |  | 0
Spotřební materiály pro zapojení kabelových svazků | ks | 1 |  | 0
Zapojení a oživení celého systému | ks | 1 |  | 0
Výchozí zátěžové zkoušky systému a výchozí revizní zprávu | ks | 1 |  | 0
Vypracování skutečného provedení rozvaděčů vč. schéma umístěných v rozvaděčích | ks | 1 |  | 0
0
Kabelové trasy a příslušenství R-ATS, DaG | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Silové kabelové propojení mezi rozvaděčem R_ATS a DA | ks | 1 |  | 0
Podružné silové propojení mezi R_ATS a DA | ks | 1 |  | 0
Ovládací kabeláže a datové kabeláže mezi rozvaděčem R_ATS a náhradním dieselovým zdrojem. | ks | 1 |  | 0
Uzemnění a ochranné pospojení | ks | 1 |  | 0
Datové kabelové propojení (CAT 6e) z R_ATS do serverovny | ks | 1 |  | 0
Napojení servo-pohonů do ŘJ DA | ks | 1 |  | 0
Osazení a propojení teplotního prostorového čidla do ŘJ | ks | 1 |  | 0
0
Technologie vzduchotechniky k náhradnímu zdroji | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Sání strojovny - PDŽ rozměry dle dodavatele DAG a RAL dle upřesnění investora | ks | 1 |  | 0
Sání strojovny - PRJ rozměry dle dodavatele DAG | ks | 1 |  | 0
Sání strojovny - rozměry dle dodavatele DAG, útlum 20 - 25 dBA | ks | 1 |  | 0
Sání strojovny - Uzavíratelná těsná klapka s přísl., rozměry dle dodavatele DAG | ks | 1 |  | 0
Sání strojovny - Servo pohon klapky vč. výstrahy funkčnosti (ovládání MaR) | ks | 1 |  | 0
Sání strojovny - Síť nebo tahokov v rámu, rozměry dle dodavatele DAG | ks | 1 |  | 0
Výdech - PDŽ rozměry dle dodavatele DAG a RAL dle upřesnění investora | ks | 1 |  | 0
Výdech - Oblouk tlumený rozměry dle dodavatele DAG | ks | 1 |  | 0
Výdech - Pružná manžeta na zabránění chvění na VZT potrubí | ks | 1 |  | 0
Výdech - Uzavíratelná těsná klapka s přísl.,rozměry dle dodavatele DAG | ks | 1 |  | 0
Výdech - Servo pohon klapky 20 sec. vč. výstrahy funkčnosti (ovládání MaR) | ks | 1 |  | 0
Výdech - Speciální přechod na výdech, rozměry dle dodavatele DAG | ks | 1 |  | 0
Výdech - Tlumič (nebo odhlučněná PDŽ) - rozměry dle dodavatele DAG, útlum 20 - 25 dBA | ks | 1 |  | 0
Spotřební materiály, závěsy, pomocné konstrukce a VRN | ks | 1 |  | 0
Dopravné materiálu, stěhování a montáž vzduchotechniky | ks | 1 |  | 0
Výchozí zprávu VZT | ks | 1 |  | 0
0
Spalinovod z motoru | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Kompenzátor nerezový (popř. nerezové flexi potrubí) pro přetlakové vysokoteplotní vedení | ks | 1 |  | 0
Příruby a přechod na třísložkový systém nerezového spalinovodu 600°C / 5000 Pa | ks | 1 |  | 0
Koleno 87° s čistícím otvorem až 600°C/5000 Pa | ks | 1 |  | 0
Čistící prvek do 600°C/ 5000Pa | ks | 1 |  | 0
Stěnová vzpěra typ I, d = 350mm, vč. prícníku | ks | 1 |  | 0
Základová deska se spodním odtokem kondenzátu | ks | 1 |  | 0
KL pasta | ks | 1 |  | 0
Objimka pro ochranu před bleskem | ks | 1 |  | 0
Spojka | ks | 2 |  | 0
1/2" hrdlo se zátkou | ks | 1 |  | 0
Větrací hlavice včetně uzávěru uz. vedení a odtoku konden. | ks | 1 |  | 0
T-kus 87° | ks | 1 |  | 0
Prodloužení 1000 mm | ks | 14 |  | 0
Prodloužení 500 mm | ks | 1 |  | 0
Prodloužení 300mm | ks | 1 |  | 0
Prodloužení 250 mm | ks | 1 |  | 0
Prodloužení 500 mm konický, zakracovatelný | ks | 2 |  | 0
Odstup od stěny nastavitelný 50-150 mm | ks | 6 |  | 0
Odstup od stěny nastavitelný 150-250 mm | ks | 2 |  | 0
Koleno 90° | ks | 1 |  | 0
Límec s okrajem | ks | 2 |  | 0
Střešní průchodka 36-45° "OLOVO" včetně límce | ks | 1 |  | 0
Dvojdílný stropní uzávěr z nerezové oceli, odvětrávaný | ks | 1 |  | 0
Přechodka kl / dw-kl,systém kl | ks | 1 |  | 0
Spotřební materiály, pomocné konstrukce, pasty apod. | ks | 1 |  | 0
Montáž spalinovodu (certifikované na přetlakové spalinovodu pro DA) | ks | 1 |  | 0
Pronájem vysokozdvižné plošiny pro demontáž starého spalinovodu a instalaci nového spalinovodu | ks | 2 |  | 0
Výchozí revizní zpráva na spalinovody s protokoly | ks | 1 |  | 0
0
Ostatní práce, stavební práce | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Odpojení a demontáž stávajícího motorgenerátoru ČKD se souvisejícími technologiemi. | ks | 1 |  | 0
Demontáž palivového hospodářství, stávající elektroinstalace a rozvaděčů k motorgenerátoru ČKD | ks | 1 |  | 0
Demontáž technologie vzduchotechniky a kouřovodu | ks | 1 |  | 0
Ekologická likvidace motorgenerátoru ČKD a doložení protokolu o ekologické likvidaci | ks | 1 |  | 0
Vybourání části betonového základu pod původním strojem, jeho oprava a přizpůsobení pro instalaci nového stroje | ks | 1 |  | 0
Opatření nátěrem proti ropným produktům | ks | 1 |  | 0
0
Proškolení obsluhy, PD skutečného provedení | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Proškolení obsluhy v minimálním rozsahu 2 hodin | ks | 1 |  | 0
Zhotovení skutečného provedení celého díla | ks | 1 |  | 0
0