## List1
Technická specifikace DaG
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADOVANÝ TECHNICKÝ PARAMETR | PARAMETR ÚČASTNÍKEM NABÍZENÉHO DaG
Generátor (minimální technické parametry):
Jmenovitý (trvalý) výkon generátoru | 300 kVA
Maximální (standby) výkon | 330 kVA
Jmenovité napětí | 400V/230V
Frekvence | 50 Hz
AVR | Ano
Izolace | třída H
Počet fází | 3
Třída | G3
Alternátor | bezkartáčový synchronní
AMF funkce | Ano
Ochrana proti přetížení, sledu fází | Ano
Vstupy a výstupy konfigurovatelné pro různé potřeby | Ano
Vlastní soustrojí:
Hlučnost soustrojí ve vzdálenosti 7 metrů od kapotáže | Maximálně 65 dB(A)
Palivová nádrž integrovaná v rámu | doba chodu stroje při 60% jmenovitém výkonu minimálně 14 hodin bez dotankování
Maximální rozměry soustrojí | (dxšxv) 4300 x 1500 x 2350 mm
Maximální hmotnost soustrojí | 3700 kg
Výdech z kapotáže vzduchu + vyústění kouřovodu bude přizpůsobeno pro technilogie vzduchotechniky a spalinové cesty | Ano
Motor (technické parametry):
Motor vznětový, vodou chlazený | Ano
Emisní norma pohonné jednotky | STAGE II nebo STAGE IIIA
Obsah motoru | Minimálně 8,7 litru
Maximální výkon motoru | Minimálně 298 kWm
Temperování motoru vč. termostatu nebo řízení teploty s jednotkou DA | Ano
Řízený dobíjecí zdroj pro akumulátor | Ano
Spotřeba stroje při 100% jmenovitém výkonu | Maximálně 61,7 litrů za hodinu
Olejový senzor | Ano
Teplotní senzor | Ano
Systém startování | elektrické
Náhradní zdroj - ostatní požadavky:
Tlumič spalinovodu "RESIDENTAL" s útlumem min. 35 dBa | Ano
Stabilní výkon, rychlá odezva na kolísání zatížení | Ano
Záchytná vana pod celým soustrojím pro zachycení ropných látek a úkapů z motoru | Ano
Řídící jednotka zdroje a záskoku:
Multifunkční jednotka záskoku | Ano
Menu řídící jednotky v českém jazyce | Ano
Sledování hodnot na všech fázích (programovatelný parametr limitních hodnot napětí pro start náhradního zdroje | Ano
Zobrazení V, HZ, A, U, teplota motoru, množství paliva, napětí akumulátoru | Ano
Možnost připojení jednotky (nástavbového modulu) do LAN nebo GSM pro vzdálený dohled a řízení zdroje | Ano
Nástavbový modul pro dálkový přenos předčasné výstrahy poruchového stavu (min. monitorované stavy, hladina PHM, stav aku, stav nabíječe, teplota motoru | Ano
Rozvaděč R-ATS:
Možný automatický i manuální provoz pro zvýšení spolehlivosti | Ano
Manuální ovládání bez nutnosti rozvaděče otevřít | Ano
Jednoduchá možnost síťové konfigurace | Ano
Stykače nebo elektrický přepínač | Ano
Detekční třífázová relé napětí sítě a napětí výstupu | Ano
Přepínač automatického /manuálního ovládání | Ano
Výstup pro napájení vlastní spotřeby motorgenerátoru | Ano
Napěťová soustava TN-C (3 pólové provedení) | Ano
Stavové kontrolky:
Síť přítomna | Ano
Zátěž napájena ze sítě | Ano
Napětí motorgenerátoru | Aano
Zátěž napájena z motorgenerátoru | Ano
Napětí na výstupu | Ano
Spalinovod - kouřovod:
Tlumič spalinovodu: Tlumič kouřovodu Residental, umístění tlumiče uvnitř kapotáže, kompensátor s příruby pro napojení vyústění z motoru na tlumič | Ano
Třísložkové nerezové potrubí do 600°C / 5000 Pa (izolace min. 32 mm) | Ano
Systém spalinovodu bude splňovat certifikaci na vysokotlaké přetlakové vedení | Ano
Ostatní:
Servisní pohotovost - dispečink | Účastník uvede telefonní číslo svého dispečinku.
Servisní pohotovost - adresa výjezdového stanoviště | Účastník uvede adresu výjezdového stanoviště.
Servisní pohotovost - dojezdová vzdálenost do 2 hodin | Účastník uvede garantovanou dojezdovou dobu při nahlášení závady - maximálně 2 hodiny.