Název zadavatele: Karlovarský kraj

 Sídlo: Závodní 353/88

 360 06 Karlovy Vary

 IČO: 70891168

 Č. j.: KK/3821/IN/22

 Vyřizuje: Ing. Andrea Černá

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky:

**„Nákup dieselového agregátu“**

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P22V00000561“**

Dne 21. 7. 2022 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Nákup dieselového agregátu“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to v následujícím znění:

*Dobrý den,*

*v návaznosti na dnešní prohlídku místa plnění zasílám několik dotazů k této VZ.*

***1)***

*V PD se v bodě 8.3.2 Popis technického řešení DaG píše, že motorgenerátor (MTG) bude vybaven interní dvouplášťovou palivovou nádrží v rámu stroje, která zajistí nepřetržitý provoz 24 hodin. Oproti tomu se Technickém listu DaG a minimálních požadavcích DaG píše, že Integrovaná nádrž v rámu bude zajišťovat palivo chod MTG po dobu 14 hodin při 60%. Který údaj je tedy správný?*

**Odpověď:**

Zadavatel uvádí, že správný údaj je uveden v technickém listu tj., že nádrž v rámu zajistí palivo pro chod MTG po dobu 14 hodin při 60%.

***2)***

*V technickém listu DaG jsou uvedeny parametry MTG, dotaz zní: musí být dodrženy všechny parametry nebo mají některé přednost. Například spotřeba stroje při 100% výkonu může být maximálně 61,7 litrů za hodinu. Tento parametr je složitě dosažený.*

**Odpověď:**

Zadavatel trvá na dodržení všech parametrů uvedených v technickém listu. Zadavatel trvá na uvedené spotřebě stroje při 100% výkonu maximálně 61,7 litrů za hodinu. Tento parametr je dosažitelný.

***3)***

*Ve výkazu výměr jsou části, které nabízíme v rámci MTG. Je možné tyto části vyplnit s částkou 0 nebo je vynechat?*

**Odpověď:**Pokud jsou některé části nabídnuty v rámci MTG, ve výkazu výměr je lze vyplnit s částkou nula, případně s poznámkou "obsaženo v rámci MTG". Účastník v nabídce objasní, proč jsou položky nulové. Pokud tak neučiní, bude zadavatelem vyzván k objasnění.

Vzhledem k tomu, že zadavatel překročil lhůtu na zveřejnění vysvětlení stanovenou v zadávací dokumentaci, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **1. 8. 2022 do 10:00 hodin** a vkládá novou výzvu.

Karlovy Vary, dne 26. 7. 2022

**Ing. Andrea Černá**

oddělení veřejných zakázek

odbor investic