D.1.3    POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

ZPRACOVAL   :     Ing. Iveta Charousková , Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary

ČKAIT 0300462

PROJEKTANT  :     Ing. Roman Gajdoš,, G PROJEKT,  Bezručova 8, Karlovy Vary

ČKAIT 0300382

INVESTOR      :     Pedagogicko- psychologická poradna  Karlovy Vary, p.o.

Lidická 590/38, Karlovy Vary     IČO49753843

NÁZEV STAVBY  :                                                                                                                  DATUM       :   XI.2021

PD pro realizaci zateplení a zhotovení omítky  budovy       STUPEŇ PD :   DSP

v Sokolově, k. H. Máchy 1276

mob. 606 411 969 (Ing. Charousková),  charouskova.iveta@seznam.cz

A., Základní údaje :

--------------------

Identifikace :

--------------

Název stavby  :  Projektová dokumentace na realizaci zateplení

a zhotovení nové omítky budovy v Sokolově

K. H. Máchy 1276

- řešení požární ochrany

Místo stavby  :  K.H. Máchy 1276, Sokolov

Stupeň PD     :  DSP

Vlastník objektu : Karlovarský kraj

Závodní 353/88, Karlovy Vary

Investor      :  Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary p.o.,

Lidická 590/38, Karlovy Vary

Projektant    :  Ing. Roman Gajdoš, G PROJEKT

Bezručova 8, Karlovy Vary

Účel a umístění stavby :

------------------------

Obvodový plášť budovy bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem z fasádních desek z pěnového polystyrenu a desek z minerálních vláken.

Fasádní zateplovací systém z polystyrénových desek a desek z minerálních vláken je určen ke kontaktnímu zateplování vnější strany obvodových stěn budov. Systém je tvořen tepelnou izolací z desek z pěnového samozhášivého, stabilizovaného polystyrenu a desek z minerálních vláken. Izolant je k podkladu lepen a následně kotven talířovými hmoždinkami. Na tepelném izolantu je ze stěrkové hmoty a skleněné tkaniny vytvořena výztužná vrstva, na kterou je aplikována finální povrchová úprava (probarvená silikátová omítka – tl. zrna 1,5 mm).

V závislosti na tepelně - technických požadavcích, výpočtu a požadavcích ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, byla navržena tloušťka tepelné izolace < 200 (150 a 160) mm.

Jde o stavbu občanského vybavení č.p. 1276, K.H. Máchy v Sokolově. Přesné polohové umístění stavby je patrné z výkresu Situace.

Použité normy :

---------------

ČSN 73 0802:2020  Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810:2016  Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení

ČSN 73 0834:2011  Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

B., Technologická část :

------------------------

Objekt občanského vybavení má tři nadzemních podlaží a je podsklepený.

Požární výška objektu je 5,7 m.

Popis stavebních konstrukcí objektu :

-------------------------------------

Svislé nosné konstrukce objektu jsou zděné ze standardních zdících s omítkou. Vodorovné konstrukce jsou ŽB s omítkou podhledu. Zastřešení objektu je dřevěným krovem s celoplošným podhledem.

Dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 jsou stavební konstrukce objektu nehořlavé.

Dle ČSN 73 0834, čl. 3.1 jsou výše uvedené stavební úpravy stávajícího objektu zařazené do změny staveb I, s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti. Protože, se jedná pouze o vnější úpravy objektu, kterými se n e z h o r š u j í stávající podmínky požární bezpečnosti uvnitř objektu, při posouzení se upouští od hodnocení objektu dle čl. 3.2   ČSN 73 0834.

V předloženém PBŘ jsou hodnoceny jednotlivé stavební úpravy s přihlédnutím k oddílu 4) ČSN 73 0834.

Dle ČSN 73 0835, čl. 4.2 n e j e d n á   se o objekt zdravotnického zařízení ambulantní péče skupiny AZ2.

Zateplení obvodového pláště objektu :

-------------------------------------

Dle ČSN 73 0810, čl. 3.1.3.2 musí být pro vnější zateplení splněny níže uvedené min. požadavky.

a) ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat třídu reakce na oheň

alespoň B

b) tepelně izolační materiál sestavy (musí samostatně) vykazovat třídu

reakce na oheň alespoň E. Pokud je založení vnějšího zateplení nad

terénem, je nutné v úrovni založení aplikovat požadavky čl. 3.1.3.3 této

normy s výjimkou objektů OB1

Průběžně – pruh v úrovni založení vnějšího zateplení, pokud je vnější

zateplení založeno nad terénem (pokud je založeno pod terénem není tento

pruh požadován). Pokud je vnější zateplení založeno nad terénem, avšak

méně než 1,0 m nad úrovní terénu, lze tento požadavek aplikovat až od

výšky 1,0 m.

c) ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat index šíření plamene

po povrchu stavební konstrukce is = 0 mm.min-1;

d) ucelená sestava vnějšího zateplení musí být kontaktně spojená se

zateplovanou konstrukcí

Zhodnocení obvodového pláště z hlediska výše uvedených požadavků :

------------------------------------------------------------------

Ucelená sestava vnějšího zateplení :

- ucelená sestava vnějšího zateplení vykazuje třídu reakce na oheň B

- tepelně izolační materiál sestavy KZS bude vykazovat třídu reakce na oheň

alespoň E

- je založena pod úrovní terénu

- je kontaktně spojená se zateplovanou konstrukcí

- bude vykazovat index šíření plamene po povrchu stavební konstrukce

is = 0 mm.min-1  (konečná povrchová úprava KZS je tvořena omítkou)

- podhledy balkónů a říms budou doplněné KZS z desek z minerálních vláken

- v oblasti bleskosvodu musí být ucelená sestava vnějšího KZS z desek

z minerálních vláken min. v šířce 250 mm na obě strany … alternativou je

- použit izolovaný svod, jehož povrchová teplota nepřevýší 900C

nebo

- zajistit vedení bleskosvodu minimálně 0,1 m od povrchu KZS

Zhodnocení obvodového pláště z hlediska požárně otevřených ploch ...

--------------------------------------------------------------------

Dle čl. 8.4.4 ČSN 73 0802 vnější obklady obvodových stěn z hořlavých hmot se posuzují jako požárně otevřené plochy podle čl. 8.4.6 a 8.4.7 ČSN 73 0802. Tyto obklady či jiné předsazené konstrukce u objektů výšky h ≤ 12,0 m mohou být použity bez ohledu na požárně bezpečné prostory sousedních požárních úseků téhož objektu.

PD řeší zateplení obvodových stěn polystyrenem tl. < než 200 mm

… přihlédnutím k ČSN 73 0810, čl. 3.1.3f) není nutné zhodnotit množství

uvolněného tepla z 1 m2 plochy zateplení …

Úprava el. instalace :

-----------------------

Úprava stávající elektroinstalace, vně objektu, bude realizována dle závěrů o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed3. U kolaudace výše popsaných stavebních úprav, bude předložená platná revizní zpráva el. instalace.

Vliv stavebních úprav na možnost evakuace osob z objektu :

----------------------------------------------------------

Provedením kontaktního zateplovacího systému, včetně s tím souvisejících stavebních úprav, nedochází k ohrožení osob evakuovaných z objektu. Další požadavky na KZS objektu se dle ČSN 73 0810 čl. 3.1.3 nestanovují, objekt je výšky hp ≤ 12,0 m.

Z á v ě r : Posuzované výše popsané zateplení objektu, je při dodržení výše

uvedených podmínek v souladu s požadavky ČSN - požární  bezpečnosti staveb.