- Úvod

Projektová dokumentace změny stavby před dokončením  řeší vytápění na akci :

Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní

SO 101 – HISTORICKÁ BUDOVA CLKV – 2.PP

STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY

Podkladem pro vypracování projektu byla původní projektová dokumentace pro provedení stavby, nové návrhy stavebního řešení a požadavky na technické řešení, koncepci a technické provedení.

- NÁVRH

Původní projektová dokumentace pro provedení stavby platí v celém rozsahu vyjma části řešené v rámci této změny.

V 2.PP části B objektu SO101 jsou nově navrženy provozní prostory vyžadující vytápění na teploty 15, 20, 22 a 24 0 C. Vytápění těchto prostor bude zajištěno vytvořením dalšího nového okruhu vytápění, který bude napojen na hlavní sekundární rozvod vedený v chodbě  v 2.PP. Navrhovaný okruh bude vybaven samostatnou ekvitermní regulací teploty topné vody zajištěnou v regulačním uzlu umístěném pod stropem místnosti -N2.107 sklad TZB.

Regulační uzel bude vybaven trojcestným elektro-regulačním ventilem, oběhovým čerpadlem a ručními regulačními a uzavíracími armaturami. Z regulační uzlu bude topná voda vedena pod stropem a v podlaze k jednotlivým otopným tělesům.

Otopná tělesa budou ocelová desková v provedení ventil kompakt s vestavěným termostatickým ventilem. Otopná tělesa budou připojena na rozvod pomocí regulačních šroubení a budou vybavena termostatickými hlavicemi.

Rozvody budou zhotoveny z měděného potrubí a budou opatřeny tepelnou izolací.

Rozvody budou na nejvyšších místech odvzdušněny a na nejnižších opatřeny vypouštěním.

Celková potřeba tepla pro vytápění navrhovaných prostor je 5 500 W. Napojení na hlavní sekundární rozvod nemá vliv na dimenze hlavních rozvodů a zaregulování nové potřeby tepla bude provedeno ručními regulačními ventily, které jsou součástí navrhovaného regulačního uzlu.