AKCE					: Karlovy Vary

– Revitalizace objektu Císařských lázní

MÍSTO STAVBY			: karlovy vary

Mariánskolázeňská č.p. 306

pozemek parc. č. 902

STUPEŇ DOKUMENTACE		: dokumentace pro změnu stavby před dokončením

objekt				: SO 101 – historická budova CLKV -  2.PP

STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY

část dokumentace 		: UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO			: 30080061-3

INVESTOR A OBJEDNATEL		: Císařské lázně Karlovy Vary, zájmové sdružení právnických osob

360 21 Karlovy Vary – Dvory,  Závodní 353/88

smlouva o dílo			: č.  122/2009  ze dne 24.3.2009

ZHOTOVITEL 				: INTAR a.s.

656 73 Brno,  Bezručova 17a

VEDOUCÍ TÝMU			: ing. arch. Tomáš Dohnal

autorizovaný architekt ČKA

INTAR a.s. - atelier Praha

120 00 Praha 2 – Vinohrady,  Polská 1

zpracovatelé projektu		: Ing. Jan Jiruška, Etna spol. s r. o.

DATUM ZPRACOVÁNÍ			: srpen - září 2011

....................................................................

Ing. Jan Jiruška

o b s a h    d o k u m e n t a c e

technická zpráva

V ý k r e s y

| číslo | název | měřítko | formát | počet A4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | SO 101 - OSVĚTLENÍ 2.PP, ČÁST B | 1:100 | A1 | 6 |  |

Úvod

Předmětem předloženého projektu je koncept řešení umělého osvětlení 2.PP Císařských lázní v Karlových Varech. Podkladem pro řešení byla projektová dokumentace revitalizace objektu.

Požadavky na řešení

Při stanovení světelně-technických parametrů byly zohledněny požadavky platných předpisů a norem, zejména pak:

- ČSN EN 12 464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení vnitřních pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

- ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

Koncept řešení

Provozní osvětlení

V řešeném prostoru budou umístěné skladové prostory, prostory technologie a dohledové centrum spolu se sociálním zázemím obsluhy. Soustava provozního osvětlení bude navržena v souladu s [1] tak, aby byly zajištěné odpovídající parametry z hlediska zrakového výkonu, zrakové pohody a bezpečnosti (viz příloha 1). Předpokládá se použití stropních a nástěnných zářivkových svítidel ve stejném provedení, jako je navržené do ostatních podlaží budovy (viz příloha 2).

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení bude řešené samostatnými nouzovými svítidly se zářivkovými světelnými zdroji. Napájecí okruhy těchto svítidel budou zálohované, při výpadku napájené z centrální bateriové jednotky navržené v předchozí fázi projektu. Pro vyznačení směru úniku budou použité značky s vnitřním osvětlením. Hladiny osvětlenosti nouzového osvětlení budou v souladu s [2] minimálně 1 lx na ose únikových cest a 0,5 lx v protipanických prostorech.

Ovládání osvětlení

Vzhledem k charakteru řešených místností budou svítidla ovládaná lokálně, předpokládá se použití standardních nástěnných ovladačů.

Závěr

Koncept řešení umělého osvětlení 2.PP Císařských lázní v Karlových Varech navazuje na předchozí fázi projektu. Tomu odpovídá značení i navržené typy svítidel. Navržené hodnoty světelně-technických parametrů jsou spolu s knihou svítidel uvedené v příloze. Celkový instalovaný příkon navržené soustavy je 3 540 W.