AKCE					: Karlovy Vary

– Revitalizace objektu Císařských lázní

MÍSTO STAVBY			: karlovy vary

Mariánskolázeňská č.p. 306

pozemek parc. č. 902

STUPEŇ DOKUMENTACE		:  dokumentace pro stavební řízení - DSP

č i s t o p i s

část dokumentace 		: B. - souhrnná technická zpráva

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO			: 200 800 11 - 3

INVESTOR A OBJEDNATEL		: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory

smlouva o dílo			: č.  122/2009   ze dne 24.3.2009 ve znění dodatku č. 8

ZHOTOVITEL 				: INTAR a.s.

656 73 Brno

Bezručova 17a

VEDOUCÍ TÝMU			: ing. arch. Tomáš Dohnal

autorizovaný architekt ČKA

INTAR a.s. - atelier Praha

120 00 Praha 2 - Vinohrady

Polská 1

DATUM ZPRACOVÁNÍ			: aktualizace 10/2011

....................................................................

ing. arch. Tomáš Dohnal

autorizovaný architekt ČKA

A.  s o u h r n n á    t e c h n i c k á    z p r á v a

# O B S A H :

1. Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení

2. Mechanická odolnost a stabilita

3. požární bezpečnost

4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí

5. Bezpečnost při užívání

6. Ochrana proti hluku

7. Úspora energie a ochrana tepla

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

10. Ochrana obyvatelstva

11. Inženýrské stavby ( objekty )

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

1. Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení

1.1. POPIS HISTORIE A STÁVAJÍCÍHO  STAVU objektu Císařských lázní

Uvádím zde pouze základní údaje, na toto téma je v rámci naší zakázky vyčerpávajícím způsobem zpracováván obsáhlý stavebně-historický průzkum v samostatné adjustaci ( termín předání objednateli 07/2009 ).

- o realizaci objektu CLKV bylo rozhodnuto městskou radou KV v roce 1892

- projekt zpracovala vídeňská arch. kancelář Fellner und Helmer v letech 1892 - 95

- objekt CLKV byl uveden do provozu v roce 1895   jako špičkové a prestižní lázeňské zařízení v Evropě, určené pro 	nejzámožnější klientelu

- původně městskou radou schválený rozpočet ve výši 500 000 zlatých se v průběhu stavby vyšplhal na dvojnásobek

- první stavební adaptace se uskutečnily v roce 1926 - 27

- rozsáhlá stavební adaptace byla provedena v letech 1947 - 55 pod vedením arch. Leo Šimona

- provoz objektu jakožto lázeňského zařízení byl ukončen začátkem 90. let 20. století

- v současné době je celý objekt využíván pouze příležitostně pro jednotlivé akce společensko-reprezentačního 	charakteru a jako reálná kulisa pro občasné filmové produkce

- součástí areálu CLKV je i objekt tzv. Rašelinový pavilon, který původně sloužil pro technologickou přípravu 	rašelinové směsi , v pozdějších letech však byl přestavován a velmi devastován, tedy bylo v r. 2009 	rozhodnuto o jeho demolici ( která však nebyla provedena )

- v r. 2010 ale nastal obrat v názoru na památkovou hodnotu objektu Rašelinového pavilonu, vydané stavební povolení na demolici bylo zrušeno a nyní se uvažuje s  rekonstrukcí Rašel. pavilonu a jeho revitalizací pro galerijní účely

1.2. urbanisticko-architektonický a výtvarně-prostorový  KONCEPT revitalizace

Urbanisticko-architektonický koncept zůstává v podstatě zachován beze změn, obrys budovy a přístupy k objektu CL zůstávají nezměněny. Novostavba technicko-servisního traktu je nyní umísťována do podzemí v meziprostoru mezi hlavní budovou CLKV a Rašel. pavilonem.

V architektonickém pojetí exteriéru hlavní budovy CL je zcela důsledně dodržován původní výraz domu. Na hlavních průčelích bude předmětem revitalizace CL pouze důsledná oprava omítek, kamenných sloupů a pilastrů, obkladů a veškerých dekorativních prvků, otvorové výplně - okna, vchodové a balkonové dveře nebudou generelně vyměňovány, nýbrž bude na základě restaurátorské analýzy přistupováno individuelně ke každému kusu.  K výměně za repliku bude přikročeno pouze při zjistění nevratného poškození ( zkroucené dveřní křídlo a pod. ). Obdobným způsobem bude postupováno i v případě revitalizace střešní krytiny ze štípané břidlice. Demontáž tašek bude ohleduplná, použitelné tašky budou po výměně bednění opětovně použity.  Repasovány budou veškeré klempířské a pasířské dekorativní prvky.

Do dnes volného nádvoří podkovovitého půdorysu bude vestavěn nový víceúčelový sál s parterem, podiem a balkonem a nad ním ještě bude umístěn sál pro instalaci muzejní expozice. Tento horní sál bude opět dvouúrovňový - s obvodovou galerií. Nad tímto sálem navrhujeme plně prosklenou střešní konstrukci. Střecha bude mít sedlový tvar s malým spádem a její hřeben nepřevýší okolní stávající hřebeny střech obvodového traktu budovy CL.

1.3. dispoziční koncept revitalizace

Suterén ( 1.PP )

Jádrem dispozice suterénu je parter víceúčelového  sálu.  Prostor tohoto sálu je řešen jako vestavba do existujícího nádvoří. Dispoziční řešení okolních prostorů kolem sálu zahrnuje prostory pro učinkující, provozní zázemí , místnost režie, překladatelské kabiny a soc.hyg. zařízení pro personál i pro návštěvníky. V přední části tohoto podlaží navrhujeme foyer s buffetem a se šatnou pro návštěvníky. Ponecháváme zde prostorovou rezervu pro event. zřízení kuřárny ( jejíž vybudování se bude řídit aktuálně platnou legislativou a společenskou objednávkou ). V přední pravé části pak situujeme samostatně přístupnou zaměstnaneckou a soc.hyg. část komunikačního centra.

Pod popisovanými prostory suterénu navrhujeme ještě technické podlaží ve formě průchozích koridorů pro rozvody všech technických sítí a zařízení a pro transport materiálu ze servisního objektu k jednotlivým výtahům v CLKV a taktéž mohutný vzduchotechnický  stavební kanál od strojovny VZT do sálu.

Poznámka : Toto podlaží objektu CLKV označované jako suterén je ve skutečnosti polosuterénem, kde všechny obvodové místnosti jsou vybaveny okny, byť s vyšším parapetem, a tudíž přirozeně osvětlené a s možností přirozeného větrání.

Přízemí ( vstupní podlaží - 1.NP )

Hlavní vstup s reprezentativním vstupním foyerem předpokládáme zachovat dle původního účelu a nevkládat sem žádné nové architektonické prvky ( s výjimkou nutnosti vybudovat bezbariérový přístup do zvýšené části půdorysu přízemí ). Do provozně dispozičního řešení zapojujeme i oba boční vstupy situované na hlavním průčelí v jeho nárožních polohách. Levý vstup bude vstupem do kavárny, do které se bude přicházet přes venkovní prostor levé sloupové loggie. Obdobně pravý vstup bude vstupem do komunikačního centra a zároveň i do muzea. Existující zadní vstup do CLKV bude rezervován pouze pro personál a účinkující.

Jádrem dispozice i tohoto podlaží bude prostor víceúčelového sálu - tentokrát úroveň jeho balkónu. Přístup na balkón sálu je řešen vloženými ocelovými lávkami oddilatovanými od okolních stávajících stěn. K tomu je nutno dodat, že celkový náš koncept vestavby je založen na principu "přiznané spáry" mezi původní obvodovou stěnou nádvoří a stěnou obklopující vložený sál. Hlavním důvodem je respekt k existujícím okenním vitrajím na mezipodestách monumentálního hlavního schodiště - nechceme je zazdít, naopak, přivádíme  jim denní světlo i z rubové strany. Věnec místností kolem vestavby sálu je určen částečně opět pro technicko-provozní zázemí včetně jeho související administrativy. Je zde zachován prostor vlastní císařské lázně včetně jejích předprostorů a i několik dalších koupelen v sousedství, které se stanou součástí muzejní expozice ( budou detailně restituovány do původního stavu a funkčnosti ).

V předním traktu budovy CLKV bude, jak již výše zmíněno, v levé části reprezentační stylová kavárna s historizujícím mobiliářem. Kavárna bude mít své autonomní zázemí s přípravnou a soc.hyg. zařízením pro personál.  Kavárenský provoz bude otevřen sezónně  i ve venkovním prostoru sloupové loggie.  V pravé části bude prostor komunikačního centra MMKK.

První patro ( 2.NP )

Vestavba do nádvoří pokračuje i v tomto podlaží, bude zde situován ústřední halový prostor pro muzejní expozici KMKK. Na tento prostor přímo vizuelně navazuje vložená galerie o podlaží výše. Věnec místností obklopujících popisovaný centrální prostor je tentokrát kompletně věnován muzeu. Jednak zde budou depozitáře, část těchto prostorů však bude i součástí prohlídkových okruhů. Bude zde situováno i soc.hyg. zařízení pro návštěvníky muzea.

Druhé patro ( 3.NP )

Věnec místností obklopujících popisovaný centrální halový prostor je i tentokrát kompletně věnován muzeu. Budou  zde depozitáře, administrativa KMKK a i administrativa a vedení správy objektu CLKV. Obvodová přifasádní oblouková široká chodba zde bude upravena jako výstavní galerie ( jelikož je zde již pouze málo malých oken, na rozdíl od nižších podlaží ). I v tomto podlaží bude opět situováno i soc.hyg. zařízení pro návštěvníky muzea. Ve velké místnosti na nároží předního traktu bude umístěno balneocentrum - t.j. badatelský prostor s knihovnou pro odbornou veřejnost. Ve druhé, identické a symetricky orientované nárožní místnosti navrhujeme  seminární místnost - učebnu pro balneocentrum.

Třetí patro ( podkroví )

Do existujících prostorů zatím žádné uživatelské prostory neumísťujeme, neboť žádné konkrétní uživatelské požadavky nebyly zadány. Podkrovní prostory tedy zůstanou  i nadále bez využití. Uvažujeme zde tedy pouze s prostorovým otevřením dvou rohových prostorů v předním traktu ( balneocentrum a učebna-zkušebna) do krovu v nárožních kopulích.

Rašelinový pavilon

Vnitřní prostory rekonstruovaného Rašel. pavilonu jsou navrhovány z dispozičního hlediska velmi flexibilně, neboť dosud není definitivně rozhodnuto o budoucím uživateli. Předpokládá se však úprava pro galerijní provoz. V půdorysu 1.PP a 1.NP Raš. pavilonu se uvažuje s umístěním šachty pro nákladní ( jediný ) zásobovací výtah pro celé CLKV.

2. Mechanická odolnost a stabilita

2.1 Rekonstrukce stávajícího hlavního objektu.

Statická část projektu byla zpracována na základě architektonicko – stavebního řešení, prohlídky stavby, stavebně – technického průzkumu a inženýrsko – geologického průzkumu a kopaných sond v místě stávajících základů. Nosná konstrukce stávající budovy je řešena tradičně jako podélný a příčný zděný stěnový systém – převážně třítakt. Stropní kostrukce jsou v objektu zastoupeny cihelnými a betonovými klenbami do zdiva a traverz a betonovými deskami do železných válcovaných profilů. Klasické železobetonové trámové stropy v části posledního podlaží jsou pravděpodobně novější. V části objektu jsou i spalné stropy.

Přípravné a bourací práce budou prováděny dle obvyklých zvyklostí při dodržení všech vyhlášek a předpisů pro tyto práce, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků. Je nutno průběžně a důsledně dodržovat zákon 309/2006 Sb. „O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, nařízení vlády 362/2005 Sb. „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ a vyhlášku č.591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích“ v platném znění, a to včetně citovaných předpisů.

Materiál demolovaných konstrukcí bude podle povahy ukládán na skládky, případně získaná výztuž a ocelové nosníkové prvky budou šrotovány. Zbylý nevyužitelný odpad bude uložen na skládku dle příslušných předpisů o hospodaření s odpady.

V rámci bourání v nosných konstrukcích budou podchyceny a vybourány nové otvory v nosných konstrukcích. Nově zřizované otvory ve všech nosných konstrukcích budou prováděny vždy s řádným průběžným zajištěním podepření všech vodorovných konstrukcí uložených v těsné blízkosti bouraného otvoru. Překlady budou řádně usazeny a bude zajištěno jejich dodatečné spolupůsobení se stávajícím zdivem. V případě zjištění jakýchkoliv nepředpokládaných poruch či nově vzniklých nebo objevených skutečností budou bourací práce okamžitě zastaveny, konstrukce budou staticky zajištěny podepřením a následně bude přivolán statik, který navrhne řešení.

Obecné poznámky, které je nutné dodržet při rekonstrukci stávajícího objektu. Jedná se o minimální předpis:

1/ Před provedením zásahu je nutné ověřit skutečný stav konstrukce v daném místě.

2/ Před dělením materiálu je dodavatel povinen ověřit skutečnou geometrii konstrukce,  a rozměry prvků tomu přizpůsobit.

3/ Po dělení materiálu zejména stojek a sloupků je nutno řez začistit a zarovnat.

4/ Kapsy pro uložení nosníků do zdiva, drážky apod. neprovádět sbíječkou, nýbrž jádrovým vrtem či vyříznutím a ručním vysekáním.

5/ Při provádění vrtů ve zdivu nepoužívat příklepové vrtání.

6/ Úložné délky ocelových prvků do kapes zdiva jsou kótovány bez omítky. Není-li ve výkresu uvedeno jinak, je počítáno s uložením min. 250 mm pro stropnice, min. 200 mm pro překlady, po uložení ocel prvků kapsy zabetonovat betonem C16/20,  místo uložení se podbetonuje v šířce 200-250mm a tl. min. 150 mm s ústřižkem KARI sítě 6/100-6/100.

7/ U ocelobetonových stropů je nutné trapézový plech kotvit k přírubě ocelového nosníku v každé vlně samopřeznými šrouby popř. přivařením přes podložku. Dále je potřeba dodržet uložení plechu na ocel či beton v minimální hodnotě 50mm, resp. uložení plechu na jiný materiál v minimální hodnotě 70mm.

8/ Veškeré viditelně napadené dřevo musí být z konstrukce odstraněno min. 500 mm za místem viditelného napadení.

9/ Všechno dřevo bude chemicky ošetřeno trojnásobným nátěrem.

10/ U zděných konstrukcí budou spáry ve zdivu minimálně proškrábnuty do hloubky 30 mm, otryskány a přespárovány,  zdivo včetně spár bude rovněž  chemicky ošetřeno.

11/ Ocelové prvky budou při osazení opatřeny min.dvojnásobným základním nátěrem, finální povrchová úprava dle stavební části projektu.

12/ Ocelové spojovací prvky (svorníky apod.) budou žárově zinkovány.

13/ Před vybouráváním nosného zdiva podpírajícího klenbu, provést podepření klenby až do doby provedení překladů a dozdívek.

14/ Před vybouráváním i nenosného zdiva (např.příčky) provést podepření klenby, uvolnit spáru pod klenbou a ověřit stabilitu klenby.

15) Dřevěné výměny budou podloženy položkou  tl.50mm z tvrdého dřeva.

16) Kolem dřevěných trámu v uložení musí být obnovena vzduchová mezera minimálně šířky min. 30 mm.

2.1.1. Svislé konstrukce.

Svislé nosné konstrukce jsou převážně z cihelného zdiva na vápennou maltu a nastavovanou maltu. Lokálně jsou použity i litinové sloupy, z nichž většina byla ve dvoře vybourána. O litinové sloupy jde i v případě sloupů povrchově upravených umělým mramorem nebo fládrováním. Stanovení výpočtové pevnosti nebylo požadováno, tudíž ani stanoveno. Byla provedena pouze prohlídka vyskytujících se poruch. V místech, kde bylo zdivo zasaženo vlhkostí, došlo k degradaci krystalizačními tlaky vodorozpustných solí. V těchto místech je pevnost zdiva výrazně snížena. Kromě toho byly prohlídkou i zaznamenány i nevhodné stavební zásahy, např. v chodbě do dvora v posledním podlaží. V nosném zdivu objektu byly zaznamenány rovněž známky působení vlhkosti. Původní systém anglických dvorků, který umožňoval vysychání cihelného zdiva, byl zakryt prkny a lepenkou. Systém nefunguje, protože nedochází k výměně vzduchu a vlhkost zdiva se zvýšila. Ve stavebně – technickém průzkumu bylo proveden rovněž průzkum vlhkostní. Výsledky a rozmístění sond je parné ze stavebně – technickém průzkumu. Z výsledků vlhkostního průzkumu vyplývá, že zemní vlhkost mírně zvyšuje vlhkost zdiva nad podlahou. Vysoké hodnoty se vyskytují nad podlahou, ale i výše a zdrojem vlhkosti je zde zatékající srážková vody. Kromě zakrytých anglických dvorků, které bude nutné obnovit a odvodnit, byly jako další nevhodné opatření zjištěny nátěry vnitřního povrchu zdiva asfaltem. Ten zabraňuje vysychání a voda, která se do zdiva dostane, se v něm drží déle a vzlíná. S problematikou vlhkosti zdiva úzce souvisí i obsah vodorozpustných solí ve zdivu a omítkách. Rozpuštěné soli jsou s vlhkostí stále transportovány k povrchu zdiva, kde po odpaření vody krystalizují. Krystalizační tlaky pak degradují omítku a povrch zdiva. Ve stavebně – technickém průzkumu byly odebrány vzorky omítky k laboratornímu vyšetření. To spočívalo v určení obsahu chloridů, dusičnanů a síranů metodou iontové chromatografie. Obsah chloridů je nízký ve všech vzorcích. Obsah dusičnanů je buď vysoký nebo střední. Obsah síranů je jak vysoký, tak i střední i nízký.

Problém salinity zdiva je potřeba řešit v dalších pracích v rámci sanace vlhkého zdiva. Vodorozpustné soli krystalizující v omítkách tvoří nevzhledné výkvěty, jejich krystalizační tlaky degradují omítku a povrchové vrstvy zdiva (hloubku nevíme). Soli jsou navíc hydroskopické, přijímají vzdušnou vlhkost, rozpouštějí a krystalizují opakovaně.

Bude nutné tedy nejprve zdivo odvlhčit a vysušit, řádně vyčistit a zbavit solí. V průběhu provádění rekonstrukce se veškeré zdivo prohlédne a případné poruchy se vyspraví minimálně vyčištěním spár (bude nutné proškrábnout spáry do hloubky cca 30-40 mm a poté zdivo mechanicky pomocí drátěných kartáčů vyčistit, doporučuji kromě drátěných kartáčů použít čištění zdiva pomocí tlakových metod), popř. injektáží. Vše bude řešeno na místě za přítomnosti statika projektu a zápisem do stavebního deníku. Co se týká vlhkého zdiva v 1.PP, které je značně degradované, provede se přezdění poškozeného zdiva. Zdivo bude dále zbaveno nečistot, mastnost, mechů, lišejníků apod. Proškrábnuté maltové lože budou zahozeny maltou, dále se provede zasponkování stávajících trhlin. Doporučuji zdivo sepnout pomocí ocelových prutů vlepených do speciální malty – systém Helifix. Zde je potřeba, aby tyto práce provedla specializovaná firma, která se touto činností zabývá. V místech, kde se bude bourat velká část zděné stěny, tj, zbude pouze „malý“ pilíř, se provede zesílení stávajícího pilíře. Omítky příslušného pilíře se odstraní. V hlavě a patě pilíře se osadí okolo sloupu ocelové úhelníky 120/120/10, které vytvoří rám okolo sloupu. Rám se osadí do cementového lože tloušťky cca 25-30 mm. Úhelníky je potřeba předem předehřát na 500°C, čímž se zaktivují. Svary v rozích rámu budou tupé. Dále se osadí úhelníky 120/120/10 do všech 4 rohů pilíře, opět do cementového lože tloušťky cca 25-30 mm. K ocelovému rámu v hlavě a patě se přivaří koutovým svarem awe=6 mm. Nakonec se ze všech 4 stran přivaří pásková ocel P6x50 po 400 mm po celé výšce pilíře. Pásková ocel se před osazením předehřeje na 500°C, čímž se zaktivuje. Pásková ocel se k úhelníkům přivaří koutovým svarem awe=6 mm. Pilíře větší půdorysné délky se v příčném směru zpevní pomocí svorníků M20.  Přes zesílení se provedou nové omítky s rabicovým pletivem. Pro potřebu vytvořit v nosné stěně otvor se osadí překlady z válcovaných ocelových profilů I nebo L. Konstrukce stropu, která bude daný překlad v budoucnu přitěžovat, se před bouráním otvoru provizorně podepře. V případě rovných nadpraží otvorů se použitou rovné překlady z válcovaných profilů, v případě záklenků a klenebních pasů se použijí ohnuté překlady, které budou kopírovat tvar těchto záklenků a klenebních pasů. Uložení ocelových překladů min. 200 mm, pokud není uvedeno jinak. Dále je potřeba zdivo zaktivovat pomocí ocelových klínů a vše zahodit vápenocementovou maltou MVC 5,000 MPa, tedy zajistit spolupůsobení. V průběhu vlastní stavby budou prohlédnuty všechny překlady (k některým není v současné době přístup nebo jsou ve vysoké výšce). Budou vytipovány ty překlady, které mají staticky závažné trhliny. U těchto překladů se odstraní omítka až na stávající překlady a poté bude navržen způsob sanace. V částech patrných z výkresu 1.PP jsou ve vyfrézovaných kapsách ve zdivu vloženy ocelové sloupky z nosníků HEB uložené v patě přes kotevní desky na základové bloky a podporující ocelové překlady z nosníků I nebo IPE vynášející větší zatížení. Sloupky HEB budou opatřeny v hlavě a patě kotevními deskami z plechu P20 až P30 a v patě uloženy na betonový základový blok (popř. podbetonávku s vloženou KARI sítí).  Nepoužívané sopouchy komínů a vzduchovodů se vyčistí a po patrech zabetonují betonem B10. K lokalizaci detailních míst jednotlivých druhů zdiva je potřeba provést odstranění omítek ve větších plochách než bylo možné ve stavebně – technickém průzkumu. Po provedení sond bude určena pevnost zdiva včetně určení vlhkosti zdiva, salinity zdiva apod. Provede se sanace neodborně provedených zásahů do nosného zdiva. Veškeré prostupy, které byly známé v době provádění tohoto projektu, jsou zapracované ve výkresech. Jiné prostupy, niky, vodorovné i svislé drážky apod. není možné provádět bez písemného souhlasu statika. Jedná se i o prostupy, které mohou vyplynout z jednotlivých profesí, nicméně nebyly k nim předány podklady. U drážkování elektro je předpoklad takový, že je možné provádět svislé drážky hloubky max.50 mm a je možné osazovat krabice. Vodorovné drážky je možné provádět pouze pro propojení jednotlivých krabic, maximální délka vodorovné drážky je 200 mm, hloubka 50 mm. Jiné vodorovné drážky není možné provádět. Žádný prostup nesmí jít překladem ani jeho uložením, pokud takováto situace nastane, je nutné problém řešit se statikem a GP.

2.1.2. Vodorovné konstrukce.

V rámci stavebně – technického průzkumu bylo provedeno 7 sond pro ověření vodorovných konstrukcí. Jejich umístění je patrné ze stavebně – technického průzkumu. Nespalné stropní konstrukce jsou v objektu zastoupeny cihelnými a betonovými klenbami do zdiva a traverz a betonovými deskami do železných válcovaných profilů. Jedná se o svářkovou ocel, která má menší pevnost než dnešní Fe360, obsahuje vměstky, je vrstevnatá a je nesvařitelná! Nosníky na velká rozpětí jsou nýtované.  Klasické železobetonové trámové stropy v části posledního podlaží jsou pravděpodobně novější. Stav nespalných nosných vodorovných konstrukcí lze dle stavebně – technického průzkumu jako uspokojivý. Poruchy způsobené korozí nosníků jsou lokální a vyskytují se především ve stropech pod bývalými vanami. V místnostech, kde se nachází vany, byly zaznamenány falešné klenby z cementové omítky na železné kostře. Bylo dále zjištěno, že v dutině mezi podhledem stropu a stropem nad schodištěm na půdu, vpravo od hlavního vstupu, jsou dřevěné konstrukce silně destruovány dřevokaznou houbou. Vzorek nebylo možno odebrat, ale jedná se pravděpodobně o dřevomorku domácí (Serpula lacrymans). V rámci rekonstrukce objektu se předpokládá, že se poruchy popsané výše zasanují. Jedná se především o sanaci zkorodovaných nosníků pod bývalými vanami. V rámci dalších průzkumných prací budou všechny tyto nosníky zaměřeny a budou nahrazeny novými ocelovými válcovanými nosníky včetně nového stropu mezi těmito nosníky. V současné době jsou některé místnosti nepřístupné (možný důvod je ten, aby nedošlo k pádu) a proto není možné provést zaměření všech zkorodovaných nosníků. Dále se prohlédnou všechny klenebné pasy a překlady, všechny překlady a v případě trhlin se provede sanace. Ta je možná dvěmi způsoby, buď se osadí nové ocelové překlady nebo se vlepí výztuž – např. systém Helifix. Zde je potřeba, aby tyto práce provedla specializovaná firma, která se touto činností zabývá. Dále bude nutné odkrýt souvrství všech spalných stropů pod půdou, kde se dle stavebně – technického průzkumu zřejmě vyskytuje dřevomorka domácí (Serpula lacrymans). V případě, že se toto potvrdí, bude nutné napadené prvky vyměnit, v případě zdravých prvků provést jejich zaměření, posouzení a event. následnou sanaci. V případě sanace stávajících dřevěných prvků trámového stropu se může provést zesílení buď pomocí dřevěných příložek nebo pomocí ocelových profilů U, spojení se provede pomocí svorníků a hmoždíků Buldog, v případě uhnilých zhlaví je navržena náhrada z ocelových válcovaných profilů, např. 2xU140 (bude posouzeno). Nejprve se však odstraní podlahové souvrství – zůstanou pouze dřevěné trámy a rákosníky, poté se provede prohlídka trámů za přítomnosti TDI a projektanta statiky a mykologa – jeho přítomnost zajistí generální dodavatel. Dále generální dodavatel provede zaměření skutečné polohy trámů včetně trámových výměn, dále zaměří rozměry trámů a u každého trámu se provede v obou místech uložení zkouška uhnilého zhlaví pomocí vrtačky. Na základě těchto podkladů budou tyto stropy doprojektovány. V této části projektu se jedná pouze o informativní způsob zesílení stávajícího stropu. Pod příčky se osadí rovněž ocelové válcované profily. Veškeré dřevo v konstrukci ponechané, a to nové i staré, musí být opatřeno preventivním chemickým ošetřením proti biotickým škůdcům. Dále se v rámci rekonstrukce objektu provede zastropení stávající výtahové šachty vedle centrálního schodiště pomocí nových plechobetonových stropů. Nové plechobetonové stropy jsou navrženy pomocí VSŽ plechů 11 001 v reverzní poloze (kratší příruba dolů) podporovanými ocelovými nosníky I nebo IPE. Plechy VSŽ je osazen nad ocelové nosníky a kotven k přírubě ocelového nosníku v každé vlně samopřeznými šrouby popř. přivařením přes podložku. Dále je potřeba dodržet uložení plechu na ocel či beton v minimální hodnotě 50mm, resp. uložení plechu na jiný materiál v minimální hodnotě 70mm. Do plechů je vybetonována železobetonová deska tloušťky 60 mm nad horní hranu plechů. Deska je vyztužena vložkami prům. 8 mm vloženými do každé vlny plechu a dále KARI sítí 6/100*6/100 umístěnou u horního povrchu desky. Krytí nosných vložek prům. 8 mm bude ze všech stran minimálně 20 mm, zajištěné pomocí betonových podložek, krytí KARI sítě shora bude 20mm. Plechobetonové desky jsou navrženy jednotně z betonu třídy C25/30 – XC1. Uložení VSŽ plechu do zdiva do drážky v nosném směru cca 100 mm, v nenosném směru cca 50 mm. Pro možnost osazení nových příček nebo pro možnost osazení těžších podlahových souvrství nebo pro možnost vybourat 1 pole klenby (mezi ostatními poli, jde o to, že klenba vyvozuje vodorovné síly, v případě, že jsou dvě klenby vedle sebe, účinek vodorovných sil se víceméně vynuluje)   se provede zesílení stávajících kleneb uložených do traverz. Předpokládá se provedení rubové železobetonové desky, pomocí které se klenba zpevní. Kraj kleneb nad traverzami se opatří ztužujícím žebrem, které bude uloženo na nosné zdivo (vytvoří se de fakto průvlak). Do tohoto žebra se i přikotví stávající železná traverza. Předpoklad vytvoření rubové klenby je takový, že se nejprve do klenby seshora nakotví kotvičky z výztuže R6/250/250 do chemické malty Hilti, poté se osadí KARI sítě 6/100*6/100 a svaří se s kotvami. Poté se provede rubová klenba z betonu C25/30-XC1 v tl. cca 80 mm. Před betonáží je nutné klenbu podepřít a nechat podepřenou cca 21-28 dní od betonáže. Podepření je nutné provést až proti podkladní desce 1.PP. Rovněž se předpokládá vyspravení maltových spár. Pro možnost osazení nových příček je alternativa – provede se ocelový svařovaný rošt pod příčkami za předpokladu, že se rošt podaří schovat do podlahového souvrství. Před bouráním 1 pole klenby pro např. výtah se nejdříve zesílí obě přiléhající pole kleneb. Pro možnost vybourání části klenebného pole (např. pro výtah) se provede kolem bouraného otvoru ztužující železobetonové žebro cca 250/300 mm podél celé bourané hrany a dále se provede rubová železobetonová deska ve zbylé části pole (které se nebude bourat), pomocí které se klenba zpevní. Kraj kleneb nad traverzami se opatří ztužujícím žebrem, které bude uloženo na nosné zdivo (vytvoří se de fakto průvlak). Do tohoto žebra se i přikotví stávající železná traverza. Předpoklad vytvoření rubové klenby je takový, že se nejprve do klenby seshora nakotví kotvičky z výztuže R6/250/250 do chemické malty Hilti, poté se osadí KARI sítě 6/100*6/100 a svaří se s kotvami. Poté se provede rubová klenba z betonu C25/30-XC1 v tl. cca 80 mm. Před betonáží je nutné klenbu podepřít  v celé ploše ) tedy celou podbednit) a nechat podepřenou cca 21-28 dní od betonáže. Podepření je nutné provést až proti podkladní desce 1.PP. Rovněž se předpokládá vyspravení maltových spár. Pro možnost vybourání části stropu (např. u schodiště) u železobetonových stropů upnutých do železných válcovaných profilů se provede nový rošt, který umožní vybourat lokální část stropu. Na základě doupřesňujícího stavebně – technického průzkumu se rozhodne, zda-li se objekt  sepne v úrovni stropu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP pomocí tyčí z betonářské oceli průměru R20 s navařenými závitovými koncovkami M24, kotvení ve stěnách se provede pomocí kotevních desek z P20/250/250 v nepřístupných místech vlepením do chemické malty pomocí vějířovitě rozmístěné výztuže přivařené k ocel. táhlu. Předpokládá se stažení stropů táhly a jejich aktivace (předepnutí silou do 50 KN). Veškeré prostupy, které byly známé v době provádění tohoto projektu, jsou zapracované ve výkresech. Jiné prostupy, niky, vodorovné i svislé drážky apod. není možné provádět bez písemného souhlasu statika. Jedná se i o prostupy, které mohou vyplynout z RDS jednotlivých profesí.

2.2 Rekonstrukce Rašelinového pavilonu

Předmětem projektu je statické zajištění rekonstrukce rašelinového pavilonu. Stávající objekt je ze statického hlediska v havarijním technickém stavu, proto veškeré statické zajištění podléhá dodatečnému stavebnímu průzkumu konstrukce před započatím prováděcího projektu a určení její únosnosti, využitelnosti. Při zpracování projektu pro stavební povolení nebyly provedeny průzkumy ohledně únosnosti svislých konstrukcí - zdiva a průzkumy v objektu použitých ocelových prvků stropních konstrukcí a dřevěných prvků krovu ( pozn. : tento průzkum se v souč. době zpracovává a před zahájením prací na realizační PD bude projektantovi dán k dispozici ). Konstrukce původního objektu je navržena jako trojtrakt s jedním kolmým traktem. Konstrukční systém je navržen jako příčný s nosnými vnitřními a obvodovými zděnými stěnami, štítovou stěnou směrem k objektu SO 101 a  nosnou obvodovou stěnu. Objekt je o dvou nadzemních patrech a tří podzemních patrech. Nejspodnější dvě patra -  2.PP a 3.PP – jsou vzhledem k úrovni hladiny spodní vody navržena jako zasypaná, pro komunikaci s objektem SO 101 je navržena  pouze nová monolitická železobetonová šachta výtahu, která bude nově podepřena na mikropilotách. Objekt je zastřešen klenbovou cihelnou střechou, resp. dřevěnou konstrukcí velmi ploché valbové střechy. Stropní konstrukce objektu jsou provedeny jako valené zděné klenby podepírané ocelovými stropnicemi. V prvním suterénu jsou pak provedeny valené cihelné klenby podepřené pouze zděnými svislými konstrukcemi. Rekonstrukcí objektu je navrženo zesílení stávajících vodorovných konstrukcí, vytvoření nového schodišťového prostoru a sanace vybouraných nosných prvků v konstrukci. Dále je v projektu navrženo podepření stávajících základových konstrukcí vzhledem k nově budovanému objektu zázemí podepření základových stávajícíh konstrukcí vzhledem k předpokládanému založení na navážkách (sonda S5 Inženýrsko – geologického průzkumu). Statická část projektu byla zpracována na základě architektonicko – stavebního řešení, prohlídky stavby, stavebně technického průzkumu a inženýrsko-geologického průzkumu. Objekt je řešen jako jeden dilatační celek. Objekt bude trvale pod hladinou podzemní vody, navíc je v těsné blízkosti s řekou Teplou, proto je naprojektován na vztlak vody. Její výpočtová úroveň byla stanovena na základě podkladu od RNDr. Vylity. Její hodnota vychází z: ř.km 2,505: Q100transform = 87 m3/s  hladina 381,08,  dno 378,97 m .n.m. Při návrhu uvažujeme s hodnotou Q100 + 0,3 [m] = 381,380 = - 3,910.

2.3 Novostavba servisního traktu

2.3.1. Nosná konstrukce

Nosná konstrukce servisního traktu je navržena jako železobetonová monolitická. Jedná se o sloupový a stěnový konstrukční systém se sloupy a stěnami a stropními deskami s rovným podhledem, v místech s velkým zatížením s průvlaky nebo nadvlaky.  Statická část projektu byla zpracována na základě architektonicko – stavebního řešení, prohlídky stavby a inženýrsko-geologického průzkumu. Objekt je řešen jako jeden dilatační celek, který je vsazen mezi objekt Císařských Lázní a rašelinový pavilon a je od těchto dvou objektů oddilatován dilatací tl. 50 mm.

Objekt bude trvale pod hladinou podzemní vody, navíc je v těsné blízkosti s řekou Teplou, proto je naprojektován na vztlak vody. Její výpočtová úroveň byla stanovena na základě podkladu od RNDr. Vylity.  Její  hodnota  vychází  z:  ř.km 2,505:  Q100transform = 87 m3/s  hladina 381,08,  dno 378,97 m .n.m. Při návrhu uvažujeme s hodnotou Q100 + 0,3 [m] = 381,380 = - 3,910.

2.3.1.1. Svislé konstrukce.

Sloupy jsou navrženy železobetonové monolitické, obdélníkového průřezu 200/900 . Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou navrženy železobetonové monolitické v tl. 200, 300 a 400 mm. Všechny sloupy jsou navrženy z betonu třídy C30/37-XC1. Všechny vnitřní nosné stěny jsou navrženy z betonu třídy C30/37-XC1. Všechny obvodové nosné stěny a stěny vnitřní nádrže vody jsou navrženy z vodostavebného betonu betonu třídy C30/37-XC4, XA1. Na základě IG-průzkumu požadujeme vyšetření agresivity přímými zkouškami, podle toho bude doupřesněna třída betonu včetně zatřídění vlivu XA (1, 2 nebo3). Všechny sloupy a stěny jsou vyztuženy vázanou výztuží z oceli 10 505(R), stykování sloupů a stěn je navrženo v úrovni horního líce stropní desky každého podlaží. Hrany všech sloupů a stěn musí být opatřeny úkosy velikosti cca 15 mm. Pro betonáž vsazených konstrukcí je možno použít vylamovací lišty pro svislé pracovní spáry - např. Comax, Stabox apod. – musí být však odsouhlaseny statikem projektu. Všechny železobetonové prvky, vystavené přímému působení vnitřního nebo vnějšího ovzduší (tj. bez omítek a dalších povrchových úprav), budou opatřeny ochranným protikarbonatačním nátěrovým souvrstvím. Navrženy jsou nátěrové systémy firmy SIKA – Sikagard – 550 W elastic nebo kvalitativně obdobné.

V suterénních obvodových stěnách je potřeba počítat s dodatečným vrtáním prostupů pro jednotlivé přípojky v návaznosti na jednotlivé sítě. Pokud se budou prostupy lišit od půdorysného předpokladu, který bude zakreslen ve výkresech tvarů, musí se tyto prostupy nechat odsouhlasit projektantem statiky. Do stěn je zakázáno provádět jakékoliv úpravy vedoucí k oslabení stěn bez odsouhlasení statikem, tj. zabrušování krycí vrstvy, dodatečné provádění nik a prostupů, byť jsou zakreslené ve výkresech tvaru a pouze se na ně zapomnělo – musí být rovněž odsouhlaseny stejně jako prostupy a niky, které ve výkresech tvarů zakresleny nejsou, osazovat části hromosvodů a jakýchkoliv instalací. Rovněž je nepřípustné cokoliv kotvit do stěn za použití jádrové vrtačky, přeřezávat a nařezávat výztuž, řezat do betonů stěn, dělat jakékoliv drážky – svislé a především vodorovné,  cokoliv k výztuži stěn přivařovat – kotevní desky musí mít vlastní výztuž, dále se nesmí svařovat armokoše, pokud není výslovně uvedeno v projektu, že se jedná např. o PUSK nebo PUSK2 úpravu apod. Do sloupů je zakázáno provádět jakékoliv úpravy vedoucí k oslabení sloupu, tj. zabrušování krycí vrstvy, je zakázáno osazovat trubkování a krabice elektro, je zakázáno provádět niky a prostupy, je zakázáno osazovat pomocné prvky pro bednění, je zakázáno osazovat části hromosvodů a jakýchkoliv instalací. Rovněž je nepřípustné cokoliv kotvit do sloupů za použití jádrové vrtačky, přeřezávat a nařezávat výztuž, řezat do betonu sloupů,  cokoliv k výztuži sloupů přivařovat – kotevní desky musí mít vlastní výztuž, dále se nesmí svařovat armokoše, pokud není výslovně uvedeno v projektu, že se jedná např. o PUSK nebo PUSK2 úpravu apod. 	Trubkování elektro včetně osazování krabic je možné osazovat před betonáží pouze ve stěnách, není možné je osazovat do sloupů. V případě nejasností konzultovat se statikem.

2.3.1.2. Vodorovné konstrukce.

Stropní deska nad 3.PP je navržena jako monolitická železobetonová tl. 200 mm podporovaná sloupy, stěnami a v místě velkých rozpětí průvlaky nebo nadvlaky. Stropní deska nad 2.PP je navržena jako monolitická železobetonová tl. 210 mm podporovaná sloupy, stěnami a v místě velkých rozpětí průvlaky nebo nadvlaky. Stropní deska nad 1.PP je navržena jako monolitická železobetonová tl. 300 mm podporovaná sloupy, stěnami a v místě velkých rozpětí průvlaky nebo nadvlaky. Stropní konstrukce nad 3.PP a 2.PP jsou navrženy z betonu třídy C30/37-XC1 a jsou vyztuženy vázanou výztuží 10 505 (R). Stropní konstrukce nad 1.PP je navržena z betonu třídy C30/37-XC4, XF2, XD2 a jsou vyztuženy vázanou výztuží 10 505 (R). Tvary a tloušťky stropních desek včetně lokálních úprav v jednotlivých podlažích jsou patrné  z výkresů tvarů. Všechny spodní hrany průvlaků a trámů jsou navrženy s úkosem velikosti cca 15 mm. Všechny železobetonové prvky, vystavené přímému působení vnitřního nebo vnějšího ovzduší (tj. bez omítek a dalších povrchových úprav), budou opatřeny ochranným protikarbonatačním nátěrovým souvrstvím. Navrženy jsou nátěrové systémy firmy SIKA – Sikagard – 550 W elastic nebo kvalitativně obdobné.

Do stropních konstrukcí je zakázáno dělat jakékoliv zásahy oslabující stropní desky bez souhlasu projektanta statiky. Jedná se především o dodatečné vrtání a řezání prostupů a sekání nik, byť jsou zakreslené ve výkresech tvarů a pouze se na ně zapomnělo – musí být rovněž odsouhlaseny stejně jako prostupy a niky, které ve výkresech tvaru zakresleny nejsou. Dále se jedná o zabrušování krycí vrstvy, přeřezávání a nařezávání výztuže apod.

2.3.1.3. Schodiště.

Komunikační schodiště jsou navržena jako železobetonová monolitická desková o tl. 120 mm.  Schodiště jsou navržena z betonu třídy C30/37-XC1 a jsou vyztužena vázanou výztuží 10 505 (R). Tvary a tloušťky stropních desek včetně lokálních úprav v jednotlivých podlažích jsou patrné  z výkresů tvarů.  Všechny železobetonové prvky, vystavené přímému působení vnitřního nebo vnějšího ovzduší (tj. bez omítek a dalších povrchových úprav), budou opatřeny ochranným protikarbonatačním nátěrovým souvrstvím. Navrženy jsou nátěrové systémy firmy SIKA – Sikagard – 550 W elastic nebo kvalitativně obdobné. Do konstrukcí schodišť je zakázáno dělat jakékoliv zásahy oslabující stropní desky bez souhlasu projektanta statiky. Jedná se především o dodatečné vrtání a řezání prostupů a sekání nik, byť jsou zakreslené ve výkresech tvarů a pouze se na ně zapomnělo – musí být rovněž odsouhlaseny stejně jako prostupy a niky, které ve výkresech tvaru zakresleny nejsou. Dále se jedná o zabrušování krycí vrstvy, přeřezávání a nařezávání výztuže apod.

2.3.1.4. Založení objektu.

Objekt bude založen na základové desce tl. 400 mm. Základová deska je navržena na přenos svislého zatížení a dále na vztlak vody. Základová deska bude podpíraná velkoprůměrovými pilotami průměru 630 mm. Piloty jsou navržené jak jako tlačené, tak i jako tažené – je počítáno se vztlakem vody, objekt je tedy navržen proti vyplavání.

Piloty budou vetknuty (pata pilot) do vrstev granitů. Maximální vetknutí (zavrtání) do zdravého granitu třídy R3-R4 bude 2 m. Jedná se o hodnotu, která byla povolena geologem akce, panem RNDr Vylitou. Při provádění výkopu je nutné dočasně snížit hladinu podzemní vody čerpáním v utěsněné jámě tak, aby bylo možné provést dočištění  dna výkopu – základové spáry. Navrženo je snížení hladiny spodní vody na úroveň cca 1.0 m pod úroveň základové spáry. Tvar základové desky včetně lokálních úprav je patrný  z výkresu tvaru základové desky. Všechny základové konstrukce jsou navrženy z betonu třídy C30/37-XC4, XA1 s 90-ti denním nárůstem pevnosti a jsou vyztuženy vázanou výztuží 10 505 (R). Na základě IG-průzkumu požadujeme vyšetření agresivity přímými zkouškami, podle toho bude doupřesněna třída betonu včetně zatřídění vlivu XA (1, 2 nebo 3). Před betonáží základové desky se osadí zemnící prvky dle projektu elektro. Do základové desky je zakázáno dělat jakékoliv zásahy oslabující základovou desky bez souhlasu projektanta statiky. Jedná se především o dodatečné vrtání a řezání prostupů a sekání nik, byť jsou zakreslené ve výkresech tvarů a pouze se na ně zapomnělo – musí být rovněž odsouhlaseny stejně jako prostupy a niky, které ve výkresech tvaru zakresleny nejsou. Dále se jedná o zabrušování krycí vrstvy, přeřezávání a nařezávání výztuže apod. Základovou spáru je nutné před položením podkladních betonů pečlivě upravit, dno výkopu dotěžit drobnou mechanizací. V celém rozsahu musí být kontrolními zkouškami (statickou zatěžovací deskou) prokázána minimální hodnota modulu Edef2 = 20-30 MPa. Přitom poměr Edef2/Edef1 může být nejvíce 2.0. Konečná úprava základové spáry - dna výkopu před položením podkladních betonů musí být odsouhlasena geologem projektanta a projektantem. Základovou desku po betonáži a zatvrdnutí betonu je potřeba zakrýt izolačními rohožemi kvůli prudkému ochlazení.

2.3.1.5. Bílá vana.

Jako bílá vana jsou navrženy konstrukce základové desky a suterénních obvodových stěn, a to ve třídě nepropustnosti A1 podle rakouských norem. To znamená, že konstrukce je globálně nepropustná pro vodu, připouští se však jistý průsak v omezeném počtu míst. Je přípustných několik povrchových skvrn nebo vlhkých míst. Předpokládaná šířka trhliny je do 0,175 mm. Lze předpokládat, že u takových trhlin dojde časem k samoutěsnění vlivem další hydratace cementu a zanesení trhliny drobnými částicemi obsaženými v pronikající vodě. Po dokončení konstrukce bude vnitřní povrch zkontrolován a po dohodě mezi investorem, dodavatelem a projektantem bude rozhodnuto o sanaci případných, nepřiměřeně velkých průsaků. Sanaci lze provést podle polohy a velikosti průsaku buď napuštěním stěny krystalizačním nátěrem na bázi druhotné krystalizace cementu, nebo injektáží trhliny vhodným injektážím materiálem. Základová deska je navržena z vodostavebného betonu C30/37 – XA1, XD2, XC4. Max. průsak 50mm podle ČSN EN 12 390-8. Pro betonáž základové desky a suterénních obvodových stěn projektant doporučuje použití betonu s dosažením požadované pevnosti po 90 dnech (tj. prakticky beton nižší třídy s menší hodnotou smrštění). Základová deska je vyztužena vázanou výztuží 10505.9 (R), jejíž množství vychází z požadavku na omezení šířky trhlin a bude od podkladního betonu vyjma hlav pilot odseparována zdvojenou fólií PEHD tl. 0,75 mm a mezi nimi geotextilií o gramáži 200 g/m2, což vytvoří kluznou vrstvu. Rovněž převrtávané pilotové stěny a stěny z pilířů tryskové injektáže je potřeba začistit a zarovnat tak, aby nekladly odpor při objemových změnách podzemních suterénních stěn, tj. je nutné zje zarovnat do roviny (např. pomocí torkretu) a provést separaci mezi konstrukcemi pro zajištění stavební jámy a suterénními stěnami – např. pomocí fólie s kašírovaným rounem. Separační fólie se musí umístit tak, aby se nemohla během dalších prací (vázání výztuže, betonáž) porušit, posunout či přetrhnout. Aby bylo možno zajistit vodotěsnost konstrukce suterénu na principu bílé vany, je tomuto požadavku nutno přizpůsobit nejen návrh konstrukce, ale hlavně její provedení a technologii betonu. Je třeba minimalizovat množství pracovních spár a nezbytné spáry dostatečně ošetřit proti pronikání vlhkosti.  Betonáž základové desky se předpokládá na dva záběry. V první fázi vždy dna prohlubní a ve 2. fázi celá deska včetně stěn prohlubní. Aby byla umožněna volná dilatace základové desky v místě prohlubní v desce, jsou stěny prohlubní z vnější strany obloženy stlačitelnou vrstvou polystyrénu tl. 80 mm. Je třeba použít co nejměkčí polystyrén, aby dilatace mohla proběhnout. Všechny pracovní spáry budou těsněny vnějšími pryžovými nebo plastovými těsnícími pásy nebo plechem – výrobce např. SIKA určenými pro těsnění pracovních spár zatížených vodním tlakem. Pásy je nutno stykovat svařením dle pokynů výrobce. Dále budou spáry v polovině tloušťky konstrukce těsněny zdvojeným bobtnajícím páskem – výrobce např. SIKA. Při ukládání pásků je nutno dodržet veškeré požadavky výrobce pásků, aby ke zvětšení jeho objemu došlo skutečně až v hotové konstrukci. Velkou pozornost je nutno věnovat technologii návrhu betonové směsi tak, aby bylo minimalizováno smrštění betonu. Při návrhu konstrukce bylo uvažováno s použitím cementu se středním vývojem pevnosti betonu (tedy s maximální třídou pevnosti cementu 42,5) v množství 320 kg/m3 betonu a s vodním součinitelem w/c max. 0,50. Potřebnou zpracovatelnost směsi je nutno zajistit použitím plastifikátorů. S ohledem na omezení trhlin je navržen beton s příměsí polypropylénových vláken např. Crackstop. Dále bude nutno zajistit dokonalé ošetřování betonu opět za účelem omezení vzniku trhlin. Betony „bílé“ vany je nutné po vybetonování minimálně 7 dnů řádně vlhčit, tedy ochránit před silným vysoušením!!! Pro zamezení tepelných šoků bude po betonáži horní líc základové desky překryt tepelnou izolací tl.min.50 mm (desky z minerální vaty, pěnový polystyren) a bude rovněž řádně kropen!!! Stěny a svislé části šachet a jímek a suterénní opěrné obvodové stěny budou po vybetonování ponechány min. 36 hodin v bednění při teplotách vzduchu vyšších jak 5°C, aby se zabránilo jejich rychlému ochlazení a porušení trhlinami. Dalších min. 36 hodin (tj. min. 3 dny od betonáže) je nutné betony ochránit před náhlým ochlazením (platí i 7 dní řádně vlhčit před silným vysoušením). Aby se mohlo provést odbednění již po 36 hodinách, je nutné doložit účinnost opatření předem provedenými zkouškami a předložením technologického postupu!!! Je nutné maximálně do 1 hodiny od odbednění začít provádět příslušná opatření. To znamená (a doporučujeme to), že by bylo ideální je ponechat po min. 3 dny od betonáže v bednění. V případě teplot vzduchu pod 0°C je nutné vždy ponechat stěny a svislé části šachet a jímek a suterénní opěrné obvodové stěny v bednění min. 3 dny!!! Ve všech případech nesmí teplota betonu klesnout pod 5°C až do okamžiku, kdy beton dosáhne minimální pevnosti v tlaku 5 MPa; v případě teploty vzduchu po -3°C musí být teplota betonu větší než 10°C po dobu minimálně 3 dnů!!!  S těmito skutečnostmi je nutno počítat při plánování postupu stavebních prací. Doporučujeme rovněž použít bednění se světlým povrchem nebo povrch opatřit světlou folií. Doporučujeme používat bednění s dřevěným povrchem. V konstrukcích „bílé“ vany se smějí používat jen a pouze distanční prvky z betonu nebo vláknobetonu, plastové distanční prvky se používat nesmějí.

3. požární bezpečnost

Problematika požární bezpečnosti se všemi souvislostmi a náležitostmi je podrobně řešena v těchto samostatně adjustovaných částech projektu DSP :

- požárně bezpečnostní řešení stavby ( PBŘS ) - část F.1 - zpracovatel ing. Laurin LAUBAU

- sprinklerové stabilní hasící zařízení stavby ( SHZ ) - část F.1 - zpracovatel   ing. Papoušek PZB

- požárně-bezpečnostní zařízení - vodní clony ( PBZ VC ) - část F.1 - zpracovatel ing. Papoušek PZB

- zařízení pro odvod tepla a kouře ( ZOTK ) - část F.1 - zpracovatel ing. Dachovský

- elektrická požární signalizace ( EPS ) - část F.1 - profese SL - zpracovatel ing. Lobpreisová

- požární vodovod ( ZTI ) - část F.1 - profese ZTI - zpracovatel ing. Flidr

4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí

Problematika životního prostředí je podrobně popsána v samostatném elaborátu  "Oznámení záměru dle zákona č. 100/20001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí“, který zpracovala společnost Medikaprojekt KV s.r.o. v roce 2008. K tomuto Oznámení záměru je vydán Závěr zjišťovacího řízení, který vydal na základě předchozího veřejnoprávního projednání a odsouhlasení dotčenými orgány Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství  dne 30.9.2008.

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků po dobu realizace stavby je podrobně zpracována autorem s příslušnou požadovanou autorizací jako samostatný elaborát - vypracoval ing. Jaroslav Plšek - autor. koordinátor BOZP č. 0443

5. Bezpečnost při užívání

Projekt této stavby nepředpokládá, že by při provozu a užívání realizované stavby vznikala nějaká abnormální rizika. Standardní pozornost při používání bude třeba věnovat zejména :

- výtahům a zdvižným plošinám v zásobovacím koridoru

- zdvižné plošině pro OSSPO ve vstupní hale

- personál připravující akce ve víceúčelovém sále musí dbát zvýšenou pozornost při manipulaci s těžkými předměty a při sestavování flexibilního podia

- všechny prostory technického zázemí budou pro veřejnost nepřístupné, tudíž zamčené, a přístup sem bude umožněn pouze řádně poučeným osobám personálu ( elektrorozvodny, předávací stanice tepla, trafo,  VZT strojovny, velín A+V techniky apod. ). Chodby a koridory tohoto zázemí budou řádně osvětleny a event. snížené podchodné výšky budou řádně označeny žlutočerným diagonálním napruhováním.

- pohyb a chování návštěvníků muzejních expozic bude upraveno separátním  memorandem

6. Ochrana proti hluku

Vnitřní prostory CLKV jsou proti venkovnímu uličnímu hluku chráněny dostatečně, díky vlastnímu dispozičnímu konceptu kdy podél fasád existuje zde ve všech podlažích obvodová chodba. Hluk z ulice je ostatně velmi nízký, jedná se o lázeňské území s minimálním provozem a rychlostním limitem 30 km/hod.

Ochrana proti nadměrnému hluku při vlastním provozu CLKV vůči okolí se týká zejména VZT zařízení.  Tato zařízení jsou navrhována s přihlédnutím k platným hygienickým normám a předpisům. Po dokončení stavby bude hlučnost těchto aparatur ověřena kontrolním měřením.

7. Úspora energie a ochrana tepla

7.1 Úspora  elektr. energie

Maximálních úspor elektr. energie pro provozu CLKV bude dosahováno zejména v řídící a regulační oblasti. Veškeré procesy ( umělé osvětlení, větrání, vytápění a chlazení ) budou ovládány a řízeny z centrálního velína umístěného v servisním objektu. Zde bude formou předprogramovaných režimů řízena zejména vzduchotechnika, vytápění a event. chlazení ve velkých shromažďovacích prostorech v závislosti na jejich občasném charakteru využívání. Stejně tak bude režimově řízeno i umělé osvětlení velkých prostorů. Při jednorázových komerčních pronájmech bude možnost změřit spotřebovanou el. energii v průběhu akce.

7.2 průkaz energetické náročnosti budovy

V souladu se zněním zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění vyplývá -  s odkazem na § 6a odst. 8 - že energetickou náročnost není nutno prokazovat , pokud to odporuje požadavkům zvláštního právního předpisu, např. zákonu č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. K tomu připomínám, že budova CLKV byla rozhodnutím vlády z 8.2.2010 zařazena mezi Národní kulturní památky.

7.3 Výpočet spotřeby všech energií ( elektro + teplá voda + teplo + chlad )

Podrobné výpočty spotřeb jednotlivých druhů energií jsou uvedeny vždy v příslušné technické profesní zprávě DSP. Zde jsou v tabulce uvedeny pouze součtové hodnoty ročních spotřeb.

| druh energie | jednotky | roční spotřeba vyjádřená v megawathodinách /MWh/ | roční spotřeba vyjádřená v gigajoulech /GJ/ |
| --- | --- | --- | --- |
| elektrická energie | MWh | 542 MWh |  |
| chlad | GJ | --- | 540 GJ |
| teplo | GJ | --- | 4 591 GJ |
| ohřev TVU | GJ | --- | 80 GJ |

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Z venkovního prostoru je objekt CLKV bezbariérově přístupný ( jelikož původně do vstupního foyeru vjížděly přímo kočáry s VIP návštěvníky ). Tři průběžné vyrovnávací schody podél zadní stěny vstupního foyeru budou OSSPO překonávat pomocí námi navržené unikátní zdvižné plošiny. Dále již je pohyb OSSPO ve všech podlažích zajišťován pomocí několika rozměrných osobních výtahů, které všechny budou mít veškeré náležitosti pro OSSPO. Toalety pro OSSPO jsou dispozičně řešeny na každém podlaží.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

V okolí stavby se nenachází žádné nestandardní zdroje škodlivin.

10. Ochrana obyvatelstva

- Historická budova CLKV svou povahou a prostorovým uspořádáním neumožňuje aplikovat standarty a opatření z hlediska civilní obrany v plné míře. Určitá částečná řešení  budou konkretizována dle požadavků příslušných orgánů v rámci projednávání DSP.

- V rámci územního řízení bylo k předmětné problematice vydáno kladné stanovisko Oddělení krizového řízení Magistrátu MKV ze dne 29.9.2009

11. Inženýrské stavby ( objekty )

Projekt Revitalizace CLKV zahrnuje tyto inženýrské objekty, které jsou zpracovány jako samostatná část DSP :

| IO 101 | komunikace a zpevněné plochy a chodníky v areálu |  |
| --- | --- | --- |
| IO 102 | dopravně inženýrské opatření ( DIO ) |  |
| IO 103 | sadové úpravy |  |
| IO 104 | venkovní vodovod |  |
| IO 105 | venkovní kanalizace |  |
| IO 106 | zrušení NTL přípojky plynu |  |
| IO 107 | venkovní silnoproudé kabely |  |
| IO 198 | přípojka teplovodu |  |

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

Technicko-technologická zařízení jsou v hist. budově CLKV navrhována pouze pro fungování vlastního domu , tzv. haustechnika , to jest zařízení a technologie pro vytápění a chlazení, pro větrání, pro požární techniku pro sanitární techniku a pro silno i slaboproudé elektroinstalace.

Pro pořádání jednorázových kulturních a společenských akcí budou ostatní potřebná zařízení a technologie zajišťovány tzv. cateringovým způsobem ( dovoz jídla a nápojů, dovoz nábytkového vybavení, pomůcek, scénického osvětlení, květinové výzdoby, propagačních materiálů atd.) a to včetně následného odvozu po skončení akce.

12.1 Slaboproudá zařízení a rozvody

## ROZVODY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE (SK)

- Za základní předpisy a normy pro slaboproudé rozvody tohoto charakteru je nutné použít ISO/IEC 11801, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 50 173, ČSN EN 50 174, ANSI/EIA/TIA-568-A a draft ANSI/EIA/TIA -568-B.  Vnitřní slaboproudé rozvody musí být současně v souladu s požadavky vyplývajícími s PBŘ a souvisejících norem a předpisů, ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-5-51ed.2 a norem souvisejících. Dále musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165.

Napojení objektu na vnějšího poskytovatele datových služeb bude řešeno ze stávajícího rozvaděče Telefónica O2 CZ, a.s., který je situován poblíž hlavního vstupu do objektu SO101 na úrovni 1.PP. Odtud je navržena samostatná kabelová trasa do místnosti hlavního datového uzlu objektu (m.č. 1.165). Kapacita přípoje bude upřesněna v dalším stupni PD na základě požadavků uživatelů  objektu. Současně bude hlavní datové centrum objektu propojeno rezervní kabelovou trasou s podlažím krovu pro možnost realizace připojení objektu bezdrátovou technologií.

Páteřní síť bude provedena topologií hvězda optickými MM kabely, které budou splňovat podmínky pro zátěž min. 1000BaseT. Hlavní datové centrum je uvažováno v technologické místnosti v 1.NP (m.č. 1.165). Odtud budou napojeny ostatní datové uzly objektu v 1.PP (m.č.-N1.006a), 1.NP (m.č.N1.126),  ve 2.NP (m.č. N3.123c) a  3.NP (m.č.5.130a). Optické kabely budou ukončeny na 19" rozvodných panelech v optických rozvaděčích. Vlákna optických kabelů budou ukončena pomocí SC rozhraní. Horizontální rozvody strukturované kabeláže budou realizovány nestíněnou kabeláží, splňující požadavky na kategorii 6 do kmitočtu 250 MHz, přenos na 1Gb. Celý systém včetně přípojných kabelů bude od jednoho výrobce. Rozvody budou vedeny hvězdicovou topologií s centrem v příslušném datovém rozvaděči v objektu. Na straně uživatelů budou instalovány datové zásuvky 2xRJ45, které budou osazeny inzerty kat.6.  Metalické kabely horizontálních rozvodů strukturované kabeláže jsou na straně datových rozvaděčů ukončeny na 19“ distribučních stíněných panelech s počtem koncových modulů 24x RJ45, kat.6.

Návrh aktivních prvků strukturované sítě bude předmětem dalšího stupně PD a bude zahrnovat vybavení hlavního datového centra objektu SO101 – technologické místnosti v 1.NP (m.č. 1.165) a napojení podružných datových uzlů. Návrh aktivních prvků bude splňovat požadavky na přenosovou rychlost min.1 GB s podporou 10/100/1000 Ethernet a na podporu VoIP. Aktivní technologie budou napájeny ze zálohovaných rozvodů 230V. Datové rozvaděče budou vybaveny lokálními záložními zdroji napájení – UPS, které budou v rackovém provedení.

## telefon  (TEL)

Napojení objektu na vnějšího poskytovatele služeb bude řešeno ze stávajícího rozvaděče Telefónica O2 CZ, a.s., který je situován poblíž hlavního vstupu do objektu na úrovni 1.PP – dále viz. kap. 6.2.  Pobočková telefonní ústředna (dále jen PbÚ) pro objekt CL bude koncipován na VoIP technologii s možností připojení analogových zařízení (telefonní spojení z výtahové kabin, AP bezdrátové komunikace DECT, apod.). Návrh systému bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace. Volba technologie bude na základě upřesnění požadavků uživatelů. Technologie ústředny bude v 19“ rozvaděči, která bude v v technologické místnosti v 1.NP (m.č. 1.165). Odtud budou napojeny ostatní datové uzly objektu v 1.PP (m.č.-N1.006a), 1.NP (m.č.N1.126),  ve 2.NP (m.č. N3.123c) a  3.NP (m.č.5.130a). Páteřních telefonní rozvody budou řešeny v rámci páteřních optických rozvodů SK a současně budou jednotlivá datová centra propojena vícepárovými kabely UTP kategorie 3. Kapacita páteřních metalických telefonních rozvodů bude odpovídat požadavkům na počty analogových účastníků jednotlivých uživatelů. Pro ukončení páteřních telefonních metalických kabelů v datových rozvaděčích budou použity 19" rozvodné panely kategorie 3 s rozhraním RJ45. Distribuce telefonní komunikace k jednotlivým uživatelům bude dále přes horizontální rozvody SK. Pro hlasovou komunikaci u zadního vstupu do objektu a pro telefonní spojení z výtahových kabin budou sloužit hlásky dorozumívacího systému (DS). Systém DS bude napojen na rozhraní telefonní ústředny - komunikace s návštěvníkem a ovládání dveří tak bude možné z běžného telefonního přístroje.

## Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

Realizace musí být proveden podle pravidel pro navrhování a montáž systémů EZS ve spojení se standardem pro zařízení EZS - ČSN EN 50131-1,ed.2 a sestaven z prvků schválených státem akreditovanými zkušebnami prostředků střežení EZS. Rozvody musí být provedeny v souladu s požadavky vyplývajícími z PBŘ a souvisejících norem a předpisů, ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-5-51ed.2 a norem souvisejících. Dále musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165. Plášťové zabezpečení objektu je navrženo na úrovni 1.pp až 2.np. Koncepce plášťové ochrany bude tvořena magnetickými kontakty, které budou umístěny na rámech jednotlivých vstupních dveří. Prostorová ochrana bude provedena infrapasivními a duálními prostorovými čidly, jejichž rozmístění je voleno tak, aby spolu s plášťovou ochranu tvořily celkové zabezpečení objektu. Prostorová ochrana bude v činnosti dle režimu provozu jednotlivých oblastí.  Všechna čidla, včetně ústředny EZS, a instalační krabice budou opatřeny zajišťovacími kontakty, které budou vřazeny do systému EZS do ochrany, která bude v provozu nepřetržitě. Tím je vyloučena nežádoucí manipulace se zařízením EZS v kteroukoli denní i noční dobu.

Ovládání a signalizace stavů EZS bude prováděno prostřednictvím ovládacích LCD klávesnic, které budou umístěny v zádveří vstupů do neveřejných zón. Hlavní ovládací klávesnice systému bude v dohledovém centru v 1.PP objektu , kde je uvažováno se  24 hodinovou službou. Systém bude vybaven rovněž telefonním komunikátorem pro přenos poplachu na předem zvolené telefonní číslo nebo PCO. Systém bude mít vazbu na ostatní zabezpečovací systémy (EKV, CCTV) a bude zaintegrován do grafické nadstavby s výstupem na monitor PC v rámci dohledového systému budovy .

## přístupový systém  (ekv)

Pro zamezení vstupu neoprávněných osob bude instalován přístupový systém s bezkontaktní identifikací. Tento systém umožní předem definovanému okruhu oprávněných osob vstup do vybraných prostor v předem vymezených časových intervalech. Přístupový systém bude realizován v souladu s ČSN EN řady 50 133. Rozvody pro EKV musí být provedeny dle odpovídajících ČSN a předpisů. Musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN 34 1050 a ČSN 33 0165. Systém EKV bude sloužit pro potřebu kontroly vstupu do neveřejných částí objektu. Na základě příslušného softwaru bude umožněn přístup uživateli do předem navolených prostor a současně bude zajištěna kontrola uskutečněných vstupů do daného prostoru. Systém snímání průchodů bude tvořen elektronickými snímači umístěnými poblíž ovládaných dveří. Řídící jednotka, která je umístěna uvnitř odděleného prostoru, vyhodnotí oprávnění přístupu a v případě, že je uživateli umožněn přístup, vyšle signál elektromagnetickému (případně elektromechanickému) zámku, zabudovanému ve dveřích a ten umožní otevření dveří. Dveře musí být z vnější strany osazeny koulí, z vnitřní klikou. Jako přístupové médium budou použity bezkontaktní karty. Systém bude mít vazbu na EZS a bude zaintegrován do grafické nadstavby s výstupem na monitor PC.

Bezkontaktní čtečky EKV jsou instalována na vstupech do neveřejných prostor, kanceláří a technologických místností. V rámci EKV je uvažováno i s rezervou pro umístění tabla docházky v zádveří zadního vstupu do objektu. Pro možnost komunikace budou u neveřejných vstupů do objektů a u vstupu pro invalidy do parkovacích prostor instalována audio-tablo dorozumívacího systému (DS), který bude napojen na rozhraní telefonní ústředny - komunikace s návštěvníkem a ovládání dveří tak bude možná z běžného telefonního přístroje.

## KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV)

Realizace musí být proveden podle pravidel pro návrh a montáž  systémů CCTV. Při realizaci bude brán zřetel na stavební dispozici objektu a požadavky uživatele, při současném zohlednění požadavků ČSN EN 50132-7 na systémy CCTV. Rozvody musí být provedeny dle odpovídajících ČSN a předpisů. Musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165. Objekt CL bude vybaven systémem CCTV. Obrazové videosignály z  kamer systému CCTV budou zpracovávány digitálním záznamovým zařízením, které bude provozováno v síťové po síti LAN/WAN, což umožní dálkové sledování živého obrazu, prohlížení zaznamenaného obrazu, záznam, vzdálené připojení po síti a archivaci. Centrála CCTV bude napojena na nadřazený systém EZS, který umožní jeho ovládání na základě událostí z EZS.  Řídící pracoviště systému bude v dohledovém centru , systém bude začleněn do společné bezpečnostní nadstavby (grafický monitorovací systém). Kabelové trasy budou dle možností společné s ostatními slaboproudými rozvody, s odstupy a označením dle příslušných norem a předpisů. V rámci systému CCTV budou monitorovány venkovní prostory u vstupů do objektu, vnitřní komunikační prostory a prostory muzejní expozice.

Obrazový signál z jednotlivých kamer bude přiveden na digitální záznamové zařízení, které bude instalováno v datovém rozvaděči v 1.NP (m.č. 1.165). Odtud bude signál veden po síti LAN na dohledové centrum v  1.PP, kde je zajištěna 24 hodinová služba. V dohledovém centru bude instalováno samostatné ovládací a zobrazovací zařízení pro oba objekty. V návrhu bude uvažováno s barevným min. 22“ monitorem s vestavěným zvukovým výstupem nebo s možností využití video/audio výstupu přímo na PC.

V případě, že bude objekt Rašelinového pavilonu provozován nezávisle na provozu hlavní budovy CLKV budou i kamerové systémy od sebe odděleny.

## televizní  rozvody  (STA)

Realizace STA musí být v souladu se standardy a pravidly pro navrhování a montáž systémů kabelových sítí pro televizní a rozhlasové signály dle ČSN EN 50083. Dále musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN 34 2300. Rozvody musí být provedeny dle odpovídajících ČSN a předpisů. Musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165. Pro řešený objekt bude navržen samostatný systém televizních rozvodů, odpovídající současných standardů. Nové zařízení STA bude umožňovat příjem satelitního (DVB-S) a digitálního pozemního (DVB-T) televizního a rozhlasového signálu a případné napojení na vnější televizní kabelový rozvod CATV.  Pro možnost napojení na veřejnou síť kabelové televize bude připravena trubková kabelová trasa do 1.NP (m.č. 1.165) . Na střeše objektu bude umístěna anténní soustava. Přesné umístění stožáru pro osazení antén bude upřesněno v rámci realizace stavy na základě proměření signálu. Anténní soustavu je nutno instalovat v nejvyšším bodě objektu s ohledem na hromosvod a je nutné jej propojit s hromosvodem dle ČSN. Anténní svody budou před vstupem do aktivní části rozvodnice osazeny přepěťovou ochranou. Pro uvedený objekt je na úrovni 3.np (m.č.5.130a) uvažováno s umístěním centrálního rozvaděče  STA. Odtud bude vedena hvězdicově veškerá horizontální kabeláž k jednotlivým zásuvkám rozmístěných po objektu (co zásuvka, to jeden kabel).  Účastnické zásuvky budou instalovány do kanceláří, v recepci, foyer, sálech a společenských a provozních prostor a v muzejních expozicích.

## jednotný čas  (jč)

Rozvody musí být provedeny dle odpovídajících ČSN a předpisů. Musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165.

V objektu bude provedena instalace rozvodu jednotného času od hlavních hodin řízených signálem GPS. Anténa pro příjem signálu bude umístěna na střeše objektu SO101. Hlavní hodiny budou umístěny v technologické místnosti v 1.NP (m.č. 1.165). Z hlavních hodin bude rozveden signál po objektu SO101. Podružné analogové hodiny budou instalovány na chodbách, kancelářích a ve společenských prostorách. apod. V prostorách Zanderova sálu budou nahrazeny stávající hodiny zasazené do dřevořezby novými autonomními hodinami s vestavěným přijímačem DCF.

## Elektrická požární signalizace (EPS)

Nasazení elektrické požární signalizace pro objekt řešené stavby vychází z požadavků požární zprávy, investora a standardů pro ochranu osob a majetku. Pro použití systému EPS jako doplňku protipožárních zařízení podléhá ústředna posuzování shody podle zákona č.22/1997 Sb., ve znění zákona č.71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Komponenty systému EPS musí vyhovovat normám řady ČSN EN 54- . Realizace systému EPS musí být v souladu s požadavky ČSN 73 0875, ČSN 73 0802, ČSN 34 2710, ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-5-51ed.2, vyhl.č.246/2001Sb.,  vyhl.č.23/2008Sb. a související legislativou. Dále musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165. Návrh EPS pro daný objekt je řešen na parametrech adresného systému. Pro pokrytí objektu systémem EPS bude použita digitální ústředna s možností síťování systému. Ústředna EPS bude umístěna v  dohledovém centru, kde bude zajištěna 24 hodinová obsluha. Systém EPS bude navržen jako jednostupňová požární signalizace s dvoustupňovým vyhlašováním poplachu. Ústředna EPS se bude podílet na ovládání a signalizaci pomocných protipožárních zařízení. V návrhu je uvažováno s možností připojení tabla OPPO a KTPO v případě, že v budoucnu bude systém napojen na PCO HZS.  KTPO budou instalovány poblíž obou vstupů do objektu (m.č.1.511 a 1.514) a OPPO v jejich zádveří (m.č. 1.002 a 1.164). Na ústřednu budou směřována veškerá hlášení od požárních čidel a tlačítek, na základě kterých budou automaticky prováděny naprogramované úkony (spouštění sirén, spouštění evakuačních hlášení, vypnutí hlavního přívodu elektro, uvedení do provozu nouzového větrání...). Pro komunikaci s obsluhou bude centrála vybavena klávesnicí s displejem a tiskárnou. Současně bude systém zaintegrován do grafické nádstavby s výstupem na monitor PC, které bude v dohledovém centru v 1.PP budovy. Automatické, analogové, adresné, multisenzorové hlásiče budou instalovány ve všech vnitřních prostorách s výjimkou prostor bez požárního rizika (sociální zařízení). V případě instalace jednoho hlásiče je tento umístěn uprostřed místnosti. Umístění bude koordinováno s instalací svítidel, zařízení VZT a dalšího vybavení v místnostech. V místnostech s trvalým nebo občasným výskytem kouře, či jiných nepříznivých vlivů budou použity hlásiče opticko-kouřové. V technologických prostorách a rozvodnách budou použity hlásiče multisenzorové opticko-tepelné hlásiče. V prostoru kuchyní a rozvodně tepla jsou navrženy termomaximální hlásiče. Pro prostory Zanderova sálu, foyeru, expozice-dvorany a hlavního schodiště jsou navrženy lineární opto-kouřové hlásiče. Tlačítkové hlásiče budou umístěny ve všech podlažích na únikových cestách a u všech východů z objektu.

Základní signalizace poplachu bude na ústředně EPS a na ovládacím table u stálé služby. Signalizace bude dvoustupňová ve smyslu ČSN 73 0875, čl.67 - čl.69. Akustická signalizace požárního poplachu bude řešena prostřednictvím reproduktorových rozvodů MR, které jsou navrženy do všech veřejných a provozních prostor a dále pomocí akustické signalizace (sirén), které budou instalovány v prostorách krovu a v parkovacím podlaží (1.NP).

V závislosti na vyhlášení poplachu bude ústředna ovládat tato zařízení :

- aktivaci evakuačního rozhlasu (hlasový vstup v ohlašovně požáru - požární úsek P01.105 - dohledové centrum

- spouštění požárního větrání chráněných únikových cest 1B,2B, 3CA

- aktivaci evakuačního výtahu (výtah sjede do 1.PP a přepne se do evakuačního režimu)

- spuštění požárního větrání šachty evakuačního výtahu (současně s větráním cesty 2B)

- vyřazení všech ostatních výtahů z provozu (výtah v jízdě dojede do nejbližší stanice a otevře dveře, po prodlevě zavře dveře a vyřadí se z provozu).

- ovládání turniketů (sklopení do únikové polohy) v 1. a 2.NP

- spouštění SOZ v požárních úsecích P01.26/N1 - sál - a N2.6/N3 - expozice

- aktivaci vodní clony ve 2. a 3. NP mezi požárními úseky P01.27/N3 - atrium - a  N2.6/N3 - expozice (vícehlásičová závislost)

- uzavření všech požárních klapek na rozvodech vzt v obou objektech

- vypnutí zařízení hygienické vzduchotechniky

Ovládaná zařízení, jejich napájení a vlastní ovládací kabely ze systému EPS, musí zajistit funkčnost při požáru po definovanou dobu evakuace osob z požárem ohrožených prostor.

Ústředna EPS bude napájena ze sítě 230V / 50Hz ze samostatně jištěného vývodu, jištění 6A (řešeno v PD silnoproudu). Přívody napájení pro systém EPS budou na straně rozvaděče NN osazeny ochranou proti přepětí do 3.stupně a musí odpovídat požadavkům na napájení systémů protipožárního zabezpečení objektu dle ČSN 730802 čl.12.9.   Dle  ČSN  342710  čl.  70  musí  zůstat ústředna v provozu na náhradní  zdroj 24 hodin, z  toho 15  minut ve stavu signalizace požáru.

místní rozhlas (mR)

Návrh instalace MR pro objekt řešené stavby vychází z požadavků požární zprávy, investora a standardů pro ochranu osob. Realizace musí být v souladu se standardy a pravidly pro navrhování a montáž systémů kabelových sítí pro evakuační rozhlas dle ČSN EN 60849 a související legislativou. Dále musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN 34 2300. Ozvučení objektu bude provedeno digitálním 100V rozhlasovým systémem certifikovaným dle ČSN EN 60849. Navrhované ozvučovací zařízení bude sloužit zejména k evakuačnímu hlášení, ale současně bude využít i k běžnému provoznímu hlášení do selektivně volených lokalit budov a dále může být systém využíván jako místní rozhlas s hudbou na pozadí. Evakuační rozhlas je nadřazen místnímu rozhlasu a hudbě na pozadí. V případě přechodu na evakuační hlášení se zruší všechny funkce místního rozhlasu a hudby na pozadí a systém přejde na režim evakuačního rozhlasu. Mikrofon bude mít funkci nuceného poslechu. V objektu bude umístěna v samostatné rackové skříni centrála MR, sestávající se ze síťové řídící jednotky, mikrofonního pultu a výkonných zesilovačů. Centrální řídící jednotka ozvučovacího a evakuačního systému dle ČSN IEC 60849 bude možno připojit na počítačovou síť Ethernet nebo PC a dálkově konfigurovat a příslušným konfiguračním sw.  Systém bude vybaven  řídícími deskami dohledu , která umožní automatickou kontrolu stavu 100V rozvodů a připojených reproduktorů. Výkonové zesilovače systému budou ve standardu digitální audio zpracování, potlačením zpětné vazby, grafický ekvalizérem, kontrolní vstupy a výstupy,  autotestováním a testováním reproduktorových smyček a ovládáním záložního zesilovače. Mikrofonní pult bude v dohledovém centru a v recepci v SO101 ( m.č.1.007). Pro ozvučení prostor budou použity evakuační stropní/nástěnné reproduktory 9/6W, 100V, s vylepšenou citlivostí pro řeč a hudbu na pozadí, odpovídajícín požadavkům ČSN IEC 60849. Všechny reproduktory budou osazeny do ohnivzdorných krytů a budou vybaveny keramickou svorkovnicí. Reproduktory budou zásadně bez regulátorů hlasitosti. Rozvody MR jsou součástí protipožárnímu zabezpečení objektu, a proto musí odpovídat požadavkům na ně kladeným v normě ČSN 73 082. Jednotlivá zařízení, jejich napájení a rozvody MR, musí zajistit funkčnost při požáru po definovanou dobu evakuace osob z požárem ohrožených prostor. Ustanovení této normy se týkají nejen provedení kabelů ale i uložení a chránění kabelů. Současně musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52, ČSN 736005 a ČSN  33  0165. Systém MR bude napájen ze sítě 230V / 50Hz ze samostatně jištěných vývodů, jištění 16A (řešeno v PD silnoproudu). Přívody napájení pro systém MR budou v na straně rozvaděče NN osazeny ochranou proti přepětí do 3.stupně a musí odpovídat požadavkům na napájení systémů protipožárního zabezpečení objektu dle ČSN 730802 čl.12.9. Systém bude mít vlastní záložní zdroj, který umožní dobu zálohování systému při 100% zátěži nejméně 30min. Záložní zdroj i baterie budou v provedení do 19“ skříně.

## grafický monitorovací systém

Návrh grafického nadstavbového systému musí podporovat spravovat a vizualizaci navržených technologií systémů: EZS, EKV, CCTV, EPS.  Bezpečnostní systémy budou začleněny do jednotného systému pro monitorování s grafickou nástavbou s možností přenosu informací na PCO a Hasičský záchranný sbor. Na obrazovce PC se objeví přehledný schematický plán objektu na němž se obsluze nabízí  možnost stále monitorovat, co se v objektu děje a kde přesně došlo k události. Při vyhlášení poplachu se obsluze zobrazí i pokyny o postupu řešení vzniklé situace včetně kontaktů na příslušné osoby, organizace nebo instituce. Centrum pro sledování provozu zařízení bezpečnostních systémů bude umístěno v místnosti dohledového centra ve 2.PP v m.č. -N2.108  a alternativně i na recepci objektu v 1.NP SO101 (m.č. 1.007).

VENKOVNÍ SLABOPROUDÉ KABELY

V rámci objektu venkovních slaboproudých kabelů bude řešeno napojení objektu CL na stávající přípojný bod provozovatele hlasových a datových služeb. Objekt CL má stávající přípojku od společnosti Telefónica O2 CZ, a.s, která je zakončena v rozvaděči 52/6/05/019 situovaném vpravo od hlavního vstupu do objektu na úrovni 1.PP.  Toto přípojné místo zůstane zachováno a z něj bude v rámci vnitřních kabelových rozvodů zřízena samostatná kabelová trasa do místnost hlavního datového centra, která je v. 1.NP objektu SO101  (m.č. 1.165). Kapacita přípojného kabelu bude řešena v realizační dokumentaci na základě upřesnění požadavků investora na provozované služby. Vedení přípojné kabelové trasy od rozvaděče Telefónica O2 a m.č. 1.165 je zahrnuto v pd SO101 část SL.

V průběhu realizace stavby revitalizace objektu CL musí být bráno v úvahu, že na území předmětných staveb je uloženo vedení sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 CZ, a.s. Dodavatel stavby musí dodržet opatření a podmínky ochrany, které budou stanoveny správcem sítě.

Způsob uložení kabelových vedení musí odpovídat ČSN 332000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN 73 7505 a ČSN souvisejícími a dle příslušných technických informací výrobce.  Instalace kabelů a montáž kabelových chrániček bude prováděna dle příslušných technických informací. Před začátkem prací musí být vytyčeny a řádně označeny veškeré inženýrské sítě. Při pracích je nutno postupovat tak, aby nedošlo k jejich dotčení a porušení (např. výkopy provádět ručně apod.).

12.2 Vzduchotechnika

Nucené větrání sálů a hal s pobytem většího počtu osob a uzavřená pracoviště.

VZT zařízení budou navržena dle požadavku na hygienickou výměnu vzduchu a podle požadavku na transport energií – teplo a chlad.

1* Intenzita větrání pracovišť bude navržena podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, podle přílohy č.1 - mikroklimatické podmínky – třída práce I až IIa, 50 m3/h na osobu pro práci převážně vsedě.

2* Intenzita větrání veřejných prostorů pro návštěvníky budou navržena podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Sání vzduchu a výfuk odpadního vzduchu budou opatřena tlumiči hluku a protidešťovými žaluziemi. Pohony ventilátorů VZT zařízení budou vybaveny frekvenčními měniči. Provoz zařízení bude omezen v noční době. Po instalaci zařízení bude provedeno měření hluku. Výkon a časové využití bude nastaven tak, aby bylo dosaženo plnění hygienických požadavků dle NV č. 148/2006 Sb., konkrétně §11. Hygienické limity hluku  budou měřeny a prokazovány společně s ostatními zdroji hluku souvisejících s provozem objektu.

Stravovací části objektu nejsou takového charakteru, který by vyžadoval řešení vzduchotechniky v rozsahu požadovaném Vyhláškou o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

VÝPOČTOVÉ HODNOTY VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ:

zima:	te = -15°C, relativní vlhkost 90%

léto:	te = 30°C, entalpie 60 kJ/kg

tolerance: 	± 1°C, ± 10%,

POŽADOVANÉ HODNOTY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ:

zima: 	teplota 21°C, relativní vlhkost 30%

léto: 	teplota 26°C, relativní vlhkost 50%,

při vyšších teplotách je garantován rozdíl te-tj = 6°C

tolerance : 	± 1°C, ± 10%,

Relativní vlhkost v prostoru sálů, muzejních expozic a kanceláří bez možnosti přirozeného větrání bude v zimním období zajišťována zvlhčovacím zařízením v přívodním potrubí vzduchotechnických zařízení.

Umělé větrání bude obsluhovat  tyto hlavní místnosti resp. skupiny místností :

- větrání hlavního sálu – strojovna VZT č.1

- větrání trafostanice –N1.603, z.č. 21

- větrání strojovny DA

- větrání skladu odpadu  –N.1.605

- větrání ostatních suterénních místností v SO 101 a SO 102

- větrání CHÚC

Konkrétní podrobný popis větrání jednotlivých prostorů v CLKV viz TZ samost. části DSP profese VZT.

12.3 Zařízení pro odvod tepla  a  kouře

Prostor určený k odvětrání pomocí ZOKT tvoří :

- multifunkční sál – 9,75 m - výška chráněného prostoru

- multifunkční sál – 307 m2 - plocha chráněného prostoru

- muzejní expozice – 11,4 m - výška chráněného prostoru

- muzejní expozice – 345 m2 - plocha chráněného prostoru

Koncepce SOZ je navržena s odvodem kouře a tepla do centrálních odtahových šachet ve stěně objektu s osazenými ventilátory odvodu zplodin hoření kouře a tepla při požáru na střeše budovy. Požár se předpokládá v rozsahu jednoho požárního úseku; požární odvětrávání je v rozsahu jedné kouřové sekce. To znamená, že jsou využity přívody vzduchu i centrální odtahové šachty společně pro více kouřových sekcí, které budou odděleny kouřotěsnými požárními klapkami. Technické řešení zařízení pro nucený odvod kouře a tepla v řešených požárních úsecích je použitelné pouze pro zařízení, které bylo schváleno pro použití v České republice a je navrženo jako automatické požární odvětrání dle požadavků ČSN 730802, ČSN 730804. Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla je součástí požárně bezpečnostních zařízení ve stavebním objektu, jehož cílem je snížit riziko vzniku a šíření požáru v objektu, zajišťuje bezpečnou evakuaci osob z objektu, usnadňuje protipožární zásah zasahujících jednotek hasičského záchranného sboru a minimalizuje ohrožení osob a majetku účinky požáru. Samočinné odvětrací zařízení patří ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci § 4 odst. 3 písm. f) mezi vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení.

Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla je navrženo nuceným odtokem plynů a s nuceným přítokem vzduchu.

Pro požární odvětrání je využíváno požárních axiálních ventilátorů, které odolávají provozním teplotám do 400°C po dobu 60 minut, s klasifikační třídou požární odolnosti F400 60 dle čl. 10.6.1, ČSN 730810, a ocelového potrubí minimální tloušťky 1,25mm s klasifikační třídou požární odolnosti EImulti 30. Na ústí do šachet jsou osazeny kouřotěsné klapky pro odvod tepla a kouře, s klasifikačni třidou požarní odolností EImulti 30. Kouřotěsné klapky jsou v normálním stavu uzavřeny. V případě vzniku požáru se vždy otevřou klapky v podlaží, ve kterém požár vznikl. Klapky v podlaží kde nehoří jsou uzavřené.Pro objekt byl proveden výpočet nutného minimálního množství kouře s nuceným odtahem na základě technické zprávy požární ochrany, projektové dokumentace stavební části, výkresové dokumentace požární ochrany a doby evakuace. Výpočet byl proveden podle požadavků normy CR 12101-5.

12.4 Energetika a elektroinstalace

Rozvodná soustava: 3+N+PE stř.50Hz  400V  TN-S

Ochrana: samočinným odpojením od zdroje jistícími prvky v hlavním rozvaděči a příslušných  podružných rozvaděčích.   Zásuvky pro přenosné spotřebiče (nikoliv pro výpočetní techniku) a elektroinstalace ve venkovním prostředí bude chráněna samočinným odpojením od zdroje s použitím proudových chráničů s vybavovacím proudem 30mA.

Instalovaný výkon: celého areálu cca 1 280 kW

Výpočtový výkon : cca 700,07 kW

Předpokládaná roční spotřeba el. energie: cca 542 MWh

Zdroj el.energie:  trafostanice 22/04kV ve stáv. objektu tzv. rašelinového pavilonu

Náhradní zdroj: dieselagregát 750kVA ve stáv. objektu tzv. rašelinového pavilonu

Měření odběru:	 - fakturační	 -	  v  trafostanici ,

- podružné 	 -	pro kavárnu, pro bufet, pro Rašelinový pavilon

Jímací soustava: ve formě tyčových jímačů

Zemnící soustava:  společná pro hromosvodnou jímací soustavu, el. zařízení  a technologii

Prostředí: je stanoveno v  „PROTOKOLU O PROSTŘEDÍ“ . Zde jsou uvedeny místnosti s jiným než normálním prostředím. Tyto jsou rovněž vyznačeny v tabulkách místností na výkresech. V těchto prostorách bude provedeno doplňující pospojování, zásuvky budou chráněny samočinným odpojením od zdroje s použitím proudového chrániče s vybavovacím proudem 30mA.

V ostatních  prostorách je stanoveno prostředí  normální AB5 dle ČSN 33 2000-3, pouze v koupelnách a sprchách je prostředí stanoveno ČSN 33 2000-7-701.

Bezpečnostní vypnutí objektu

V případě nutnosti (požár,úraz a pod) bude možné provést v rozvodně NN nebo v dohledovém centru servisního objektu vypnutí  elektroinstalace pomocí vyrážecích tlačítek CENTRAL STOP a  TOTAL STOP.

Vnitřní elektroinstalace

Elektroinstalace jednotlivých podlaží či sekcí bude napájena z příslušných podružných rozvaděčů a rozvodnic situovaných na vhodných místech chodeb a v místnostech technického zázemí . Rozvody budou provedeny vodiči s měděnými jádry. Rozvaděče a hlavní trasy kabeláže jsou navrženy mimo chráněné únikové cesty a s ohledem na minimalizaci zásahů do historických prostorů chodeb. V objektu bude ve 2.PP u hlavního rozvaděče RHB-S osazena hlavní uzemňovací sběrnice  napojená na předem připravený vývod uzemnění.S touto sběrnicí bude vodiči CYY paprskově  spojeno veškeré kovové potrubí přicházející do objektu.

Osvětlení

Soustava provozního osvětlení bude navržená tak, aby byly zajištěné odpovídající parametry z hlediska zrakového výkonu, zrakové pohody a bezpečnosti. V historicky cenných prostorech se přepokládá využití stávajících dobových svítidel, ostatní prostory spolu s částmi novostavby budou vybavené svítidly moderními. Dobová svítidla budou repasovaná a osazená moderními světelnými zdroji. K nouzovému osvětlení únikových cest a protipanickému osvětlení vybraných prostorů se předpokládá využití zálohovaných svítidel ze soustavy provozního osvětlení. V multifunkčním sále a části dalších prostorů budou nouzová svítidla napájená ze dvou nezávislých nouzových zdrojů s dobou autonomního provozu nejméně 3 hodiny. Rozvody pro tato svítidla budou provedeny vodiči v ohniodolném provedení se zachováním funkčnosti při požáru po dobu min. 60min.

Zásuvkové rozvody

S ohledem na používání výpočetní techniky (kancelářské prostory) budou v objektu provedeny dvojí zásuvkové rozvody tak, aby se zabránilo vzájemnému ovlivňování spotřebičů. Mimo běžné instalační zásuvky bílé barvy budou v místech jednotlivých pracovišť osazeny výrazně barevně odlišené silové zásuvky, vybavené  přepěťovou ochranou 3.stupně pro napojení výpočetní techniky.

Napojení zařízení VZT

Jednotlivé technologická zařízení budou napojena samostatně jištěnými vývody z příslušných patrových rozvaděčů.

Napojení zařízení ZTI

Pro čerpadla v přečerpávacích jímkách ve 2.PP budou připraveny samostatně jištěné vývody z hlavního rozvaděče objektu. Součástí stavební elektroinstalace bude dodávka el. osoušečů na soc. zařízeních  a napájení automatických splachovačů.

Napojení zařízení SLP

Pro napájení SLP zařízení budou připraveny dle požadavků zpracovatele dokumentace slaboproudých rozvodů samostatně jištěné vývody, v technických místnostech budou osazeny samostatné rozvaděče  napojené na zálohované vývody.

Hromosvodní instalace – LPS

Před účinky atmosférické elektřiny bude tedy objekt chráněn jímacím zařízením ve formě tyčových jímačů na nejvyšších bodech stavby a hřebenového vedení  tvořeného vodičem FeZn 8mm. Tato soustava bude pomocí skrytých svodů situovaných ve dvorní fasádě propojena přes zkušební svorky se zemnící soustavou. Zemnící soustava bude tvořena páskem založeným v základovém betonu při rekonstrukci dvorního traktu.

12.6 Vytápění

Zásobování  teplem objektů vychází z možnosti použití CZT KT a.s. pro výměníkovou stanici (horká voda – topná voda + TV) umístěnou v 1.PP objektu SO 102 v novostavbě servisního traktu. Ve výměníkové stanici bude připravována otopná voda pro ústřední teplovodní vytápění objektů, napájení VZT zařízení a centrální přípravu teplé vody.

## Tepelné ztráty objektů

Návrh stavebních konstrukcí je předmětem stavební části projektu. Tepelné bilance objektu byly provedeny pro zadané stavební konstrukce a za předpokladu dodržení ČSN 730540-2 z dubna 2007 u všech nových konstrukcí.

Výpočet tepelných ztrát byl proveden podle ČSN 060210 pro zadané stavební konstrukce, výše uvedené klimatické podmínky bez přirážky na zátop a pro nepřerušovaný provoz vytápění. Na základě výpočtu tepelných ztrát pro zadané stavební konstrukce, byla zjištěna  celková tepelná ztráta objektu SO 101 ve výši 552 kW a objektu SO 102 ve výši 63 kW. Celková tepelná ztráta objektů je 615 kW. Potřeba tepla pro vytápění objektů při předpokládaných maximálních tepelných ztrátách v rozvodech 5 % je  645 kW.

## Potřeba tepla pro VZT

Celkový výkon VZT jednotek umístěných v objektu SO 101 je 554 kW a v objektu SO 102 je 183 kW. Dle projektu VZT je možné uvažovat soudobost provozu VZT zařízení 0,6.  Potřeba tepla pro provoz vzduchotechnických zařízení umístěných v objektu SO 101 je tedy 332 kW. Potřeba tepla pro VZT zařízení v objektu SO 102 je 110 kW. Celková potřeba tepla pro VZT zařízení je 442 kW. Potřeby tepla pro jednotlivé VZT jednotky byly zadány projektantem VZT a jsou uvedeny v projektu VZT. Celková potřeba tepla pro VZT zařízení objektů při předpokládaných maximálních tepelných ztrátách v rozvodech 5 % a uvažované soudobosti provozu 0,6 je 465 kW.

## Potřeba tepla pro přípravu TV

Teplá voda bude připravována centrálně ve výměníkové stanici. Výpočet byl proveden podle ČSN 060320 pro rychloohřev s částečnou akumulací 200 litrů. Na základě výpočtu vyšla potřeba tepla pro přípravu teplé vody 70 kW. Pro předehřev TV od provozu chlazení je ve VS osazen akumulační zásobník o objemu 800 litrů a deskový výměník pro přenos tepla při provozu chlazení.

## Zdroj tepla - výměníková stanice

Předmětem stavby je obnova dožité výměníkové stanice „horká voda – topná voda + TUV “. Stávající výměníková stanice bude kompletně demontována a v nové části objektu SO 102 bude v 1.PP osazena zcela nová výměníková stanice, která bude zásobovat teplem objekty SO 101 a SO 102. Cílem stavby je vybudování zcela nového zdroje tepla s vysokou provozní spolehlivostí, s hospodárným provozem a s nízkou pracností obsluhy.

## Kapacity výměníkové stanice

Tepelná ztráta objektů je 615 kW. Potřeba tepla pro vytápění objektů při předpokládaných maximálních  ztrátách v rozvodech 5 % je pak  645 kW.

Celková potřeba tepla pro provoz vzduchotechnických zařízení objektů je dle projektu části VZT 465 kW.

Bilance potřeb tepla objektu:

Vytápění objektu…………………………………….	645 kW

Vzduchotechnika objektu…………………………………….	465 kW

Vytápění a VZT celkem …………………………………….	1110 kW

Bilance tepla pro ohřev TV:

Bilance tepla pro centrální ohřev teplé vody (TV) objektu byly provedeny podle

ČSN 060320 pro rychloohřev s částečnou akumulací 200 litrů.

Centrální ohřev TV objektu 	70 kW

Celková bilance tepla objektu:

Celkový soudobý příkon pro výměníkovou stanici (VS)

– tzv. přípojná hodnota dle ČSN 06 03 10, příloha A1,A2 :

Pro A1 - OpřípI = (0,7xOTOP + 0,7xOVZT  +  QTUV) =(0,7x645 + 0,7x465 + 70) = 847 kW

Pro A2 - OpřípII = OTOP + OVZT  = 645 + 465 = 1110 kW

Celková potřeba tepla objektu je vyšší z obou OpřípI =  1110 kW

Maximální celková potřeba tepla objektu	1110 kW

Roční spotřeby tepla :

Vytápění		1341 MWh

Vzduchotechnika 		426 MWh

Ohřev TV		 76 MWh

Celkem 	1843 MWh = 6635 GJ

Pro ÚT a VZT budou instalovány dva výměníky, každý o výkonu 560 kW.

Výměník TV se dimenzuje na výkon 70 kW (při letních parametrech HV).

## Napojení horkovodu:

Stávající horkovodní přípojka DN80, v bezkanálovém provedení z předizolovaného potrubí napojuje stávající objekt v 1.PP. Vzhledem k tomu, že stávající objekt tzv. rašelinového hospodářství bude rekonstruován a přistavěn. Stávající horkovodní přípojka DN80 bude během výstavby v technologicky nutném rozsahu demontována. Po vybudování nové části objektu, bude horkovodní přípojka nově napojena do 1.PP objektu a bude zaústěna do prostoru navrhované výměníkové stanice.

## Horkovodní výměníková stanice:

Stanice  je navržena v kompaktním blokovém provedení dodaném dodavatelem ve smontovaném stavu a vybaveném všemi zařízeními a komponenty.

Primární modul - paralelní zapojení

Přes uzavírací armaturu 1.1 vstupuje primární médium do technologie předávací stanice. Filtr 1.4 zabraňuje vniknutí mechanických nečistot do předávací stanice. Parametry primárního média lze měřit manometrem 1.2. Souprava na měření tlaku 1.2 umožňuje měření tlaku v různých místech primárního okruhu pomocí jednoho manometru. Lze měřit tlak na přívodu a zpátečce, tlakovou ztrátu resp. zanesení filtru, tlakové nastavení regulátoru dif. tlaku. Tímto způsobem je eliminován počet a vlastní chyba manometrů.

Havarijní uzavření zpátečky primáru zajišťuje zpětná klapka 11.1. Teplota zpátečky primáru je měřena teploměrem 11.3. Primární okruh je ukončen ruční uzavírací armaturou 11.5.

## Okruh TV:

Primární médium je zavedeno do deskového výměníku 7-1, kde ohřívá vstupující studenou vodu. Požadovaná teplota TV je regulována dvoucestným regulačním ventilem s elektropohonem 6.1. Pohon je standardně navrhován s havarijní funkcí. Studená voda vstupuje do stanice přes uzavírací armaturu 9.1, filtr 9.2 a zpětný ventil 9.4. Pojistný ventil 7.3 chrání okruh TV před překročením přetlaku 900 kPa. Tlak studené vody je měřen manometrem 7.6.

Cirkulace TV vstupuje do stanice přes uzavírací armaturu 10.1, filtr 10.2 a zpětný ventil 10.4. Cirkulace TV v systému je zajištěna čerpadlem 10.3. Nabíjecí okruh mezi deskovým výměníkem 7-1 a akumulační nádobou 12 je vybaven uzávěrem 8.4, zpětným ventilem 8.6 a oběhovým čerpadlem 8.5, automaticky ovládaným od teploty TV.

Teplota TV je snímána na výstupu z výměníku čidlem pro rychlé regulační trasy 7.1a. Havarijní čidlo  je nastaveno na 65°C. Teploměr 8.3 slouží pro vizuální kontrolu teploty TV. Výstup TV je ukončen uzavírací armaturou 8.2 za akumulační nádobou 12. Na přívodu studené vody je osazen vodoměr 9.3.

## Příprava teplé vody

Teplá voda je připravována průtokově v deskovém výměníku (poz. 7-1) s částečnou akumulací v akumulační nádobě (poz. 12) o objemu 200 litrů. Pro předehřev TV od provozu chlazení je ve VS osazen akumulační zásobník o objemu 800 litrů a deskový výměník pro přenos tepla při provozu chlazení.

## Otopné plochy

Prostory  budou vytápěny podlahovými konvektory s ventilátory a litinovými článkovými otopnými tělesy. Vybrané prostory budou vytápěny teplovodním podlahovým vytápěním.  Pro řešený objekt bude použit mokrý způsob pokládky. To znamená, že na systémovou izolační desku bude položeno potrubí, které bude následně zalito betonovou mazaninou. Pokládka bude provedena ve všech místnostech v podobě plošné spirály, případně meandru. V hygienickém zázemí objektu budou použita desková otopná tělesa s hladkou čelní plochou. Každé otopné těleso bude vybaveno termostatickou hlavicí pro veřejné budovy.

## Okruhy podlahového vytápění

Jedná se o ekvitermně řízené okruhy s výpočtovým teplotním spádem 45/32 °C. Ekvitermní regulace teploty otopné vody budou zajišťovat trojcestné směšovací ventily s motorickými pohony. Oběh otopné vody budou zajišťovat elektronická oběhová čerpadla.

Rozvody pro připojení rozdělovačů podlahového vytápění budou zhotoveny z měděného potrubí.

Podrobněji o problematice vytápění a ohřevu TVU viz profesní technická zpráva ÚT.

12.7 Chlazení - klimatizace

Dle požadavku profese SL budou klimatizovány ( t.j. chlazeny cirkulujícím vzduchem ) místnosti -1.164, N3.123c  a místnost N5.130a. V klimatizovaných místnostech bude na zeď instalována nástěnná klimatizační jednotka . Ta bude odvodněna přes suchou zápachovou uzávěru. Bude tepelně a parotěsně izolovaným potrubím propojena s venkovní jednotkou , která bude instalována na střeše objektu. Navržené tři split systémy jsou pro použití při venkovní teplotě až do –20°C a umožňují delší připojovací potrubí.

V souvislosti s požadavkem na chlazení místností 2.606 2.607 a 2.608 v rašelinovém pavilonu bude v rámci SO102 ve strojovně vzduchotechniky instalováno tepelné čerpadlo glykol/voda. Vzhledem k požadavku na ochranu vnějšího vzhledu budov Císařských lázní nelze instalovat systém vzduch/voda. Chlad bude jímán ze zemního kolektoru, který bude tvořit pilotová stěna a bude tak akumulátorem chladu. Armované piloty budou vybaveny PE jímacím potrubím 32x2,9 mm, které bude navinuto v armovacím koši. Ve zhlaví pilot budou jednotlivé smyčky svedeny do dvou rozdělovačů/sběračů zemního kolektoru. Zemní kolektor bude v období červen až září vychlazován tepelným čerpadlem na teplotu +3°C (min. +2°C). V době potřeby chladu se chlad ze systému zemního kolektoru využije pro chlazení místností 2.606 až 2.608 pomocí podpodlahových fancoilů ve čtyřtrubkovém provedení – instalace v rámci profese ÚT. Získané teplo z tepelného čerpadla bude využito pro předehřev teplé vody – viz projektová část ÚT. Pokud toto teplo nebude využito a bude požadavek na chlad, bude toto teplo odvedeno pomocí větracího systému transformátoru (vždy se jedná výhradně o letní období), do kterého je ve strojovně VZT vložen výměník tepla. Tento výměník bude vřazen do série s výměníkem pro ohřev teplé vody.

Klimatizované prostory budou chlazeny na požadovanou teplotu +26°C a dále na rozdíl -5°C teplotní diference vůči venkovní teplotě.

Veškeré rozvody chladu (glykolové směsi) tedy celá primární část včetně rozvodů chladu do fancoilů budou provedeny z PE a PPR potrubí tepelně a parotěsně izolovaném kaučukovou izolací např. Armaflex. Od fancoilů bude provedeno samotížné odvodnění přes zápachovou uzávěru, viz část ZTI.

Podrobněji o problematice chlazení viz profesní technická zpráva VZT a CHL.

12.8 Měření a regulace

Všeobecné poznámky k projektu

Úkolem projektu je vyřešit automatické řízení, kontrolu a ovládání technologického  zařízení v historické budově CLKV (SO101) . V projektu pro stavební povolení je uvažován digitální volně programovatelný řídící systém.

Podklady,dle kterých byla dokumentace vypracována

Podklady od nosných profesí -  topení,  vzduchotechnika, chlazení, ZTI a silnoproudu.

Dispoziční výkresy technologie.

Platná legislativa.

Všeobecné údaje

Základní technické údaje

Rozvodná siť :			3 N,PE, ~ 50 Hz, 400 V/TN - S

1 N,PE, ~ 50 Hz, 230 V/TN - S

1 AC~ 50 Hz, 24 V

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33-2000-4-41 - samočinným odpojením od zdroje čl. 413.1.3-5, čl. 413.1.3.N12-14, ochrana malým napětím SELV čl. 411.1

Popis koncepce řízení

Řízení, ovládání, regulace, sběr dat a další činnosti, které spadají do oblasti automatizace budov, bude zajišťovat volně programovatelný DDC systém. Řídící systém (ř.s.) bude volně programovatelný a jeho modulární koncepce bude umožňovat výstavbu systému po krocích a jeho doplňování v závislosti na rozšiřování technologického zařízení v budově. Jednotky VZT jsou dodány s vlastní regulací a každá má svůj rozvaděč. V těchto rozvaděčích je rozhraní pro komunikaci ( předpokládá se protokol Baknet), na které se napojí MaR a propojí jednotlivé uzly do komunikační linky. Na tuto linku budou napojeny PC, popř. inteligentní ovládací jednotky s displejem a klávesnicí. Jedna  z možností propojení bude přes zásuvky Ethernet. Jednotlivá místa počítačové sítě budou mít po připojení různou úroveň ovládání a sledování. Nejvyšší úroveň bude v dohledovém centru v suterénu servisního objektu. Z tohoto místa bude možnost nadřazeně řídit a sledovat ostatní provozy v obou budovách.  Regulátory (podcentrály) v rozvaděčích budou propojeny komunikační linkou mezi sebou a dále budou propojeny s centrálou ř.s. Pracoviště obsluhy bude vybaveno osobním počítačem PC s programovým vybavením a tiskárnou pro alarmová a provozní hlášení. Na PC bude vizualizace ovládané technologie – úroveň bude určena v dalším stupni.  Sumární porucha může být hlášena na mobil servisní organizace nebo určeného pracovníka.

Řídící systém bude zajišťovat zejména tyto funkce

- informační funkce sledovaných parametrů technologického zařízení a prostředí

- ovládání pohonů pro lokální větrání s respektováním provozních podmínek

- ovládání regulátorů proměnlivého průtoku pro jednotlivé centrální VZT

- zajištění vazeb mezi regulačními okruhy dle zadaných algoritmů

- přenos údajů mezi jednotlivými subsystémy pomocí komunikační sběrnice

- možnost komunikace s  ř.s. pomocí přenosného zařízení, zejména pro účely oprav a  uvádění do provozu

- zobrazení zvolené části technologického zařízení na obrazovce PC s výpisem aktualizovaných provozních stavů

- dálkové ovládání a dohled zařízení přes tastaturu PC a přes internet

- výpis vybraných provozních a poruchových stavů na tiskárně

Topologie Ř.S.

Zařízení M+R bude soustředěno do těchto rozvaděčů:

- RSUT1-3 – 3x ve strojovnách topení

- RVZT1 – podkroví – strojovna VZT

- RVZT2 – 1.PP – strojovna VZT

Dispečink (centrála ř.s.) bude umístěn v m.č. N1.604

Pro ovládání podcentrál z místa je uvažován společný ovládací přenosný panel.

Popis jednotlivých okruhů

Topení

V jednotlivých strojovnách je teplota topné vody řízena ekvitermně. Je porovnávána teplota venkovní a teplota náběhové vody a dle nastavené teplotní křivky je  ovládán  regulační ventil a čerpadlo.

Teplota vody pro podlahové vytápění je rovněž řízena ekvitermně, ale s nižší křivkou. Prostory jsou vybaveny uzavíracími ventily v jednotlivých smyčkách, kde jsou ventily v kaskádě uzavírány dle prostorové teploty.

Vzduchotechnika

Systém MaR slouží pro centrální VZT–

- muzeum (ovládání z dohledového centra)

- Zanderův sál (ovládání z 3.017)

- Muzeum (ovládání z N3.121a)

- učebna (ovládání z N5.001)

- knihovna (ovládání z 5.004)

- bufet + zázemí (ovládání z dohledového centra)

- šatny + foyer (ovládání z dohledového centra)

- soc. zař (dle čidel přítomnosti)

- kanceláře – v jednotlivých kancelářích budou nástěnné ovladače, pomocí kterých lze zvýšit či snížit  množství 	vzduchu

Dále bude MaR zajišťovat větrání různých místností, kdy ventilátory budou ovládány od prostorových snímačů teploty.

12.9 Automatické hasící zařízení - sprinklery a vodní clony

Jako podkladů bylo použito zpracované Požárně bezpečnostní řešení výše uvedené akce, zpracované  – Ing. Laurinem autorizovaným inženýrem PBS  a příslušných výkresů .

Potřeba instalace PBZ- Vodní clony ve 2. a 3. NP mezi požárními úseky P01.27/N3 - atrium - a  N2.6/N3 - expozice vyplynula z tohoto PBŘ. Instalací PBZ-VC bude provedena náhrada požárně dělících konstrukcí po celém obvodu v úrovni 2. a 3.NP. PBZ -  Vodní clony jsou řešeny dle ČSN 73 0802:2009 a dle Přílohy A.2 ČSN 73 0873:2003 s využitím projekčních předpisů a norem pro drenčerová / sprejová zařízení.

VŠEOBECNĚ

Dle ČSN 73 0802:2009

8.1.5 Požární stěny, obvodové stěny a požární uzávěry v těchto stěnách mohou být nahrazeny samočinnými požárně bezpečnostními zařízeními, prokáže-li se experimentálně nebo výpočtem jejich ekvivalentní účinnost z hlediska požadavků na požární odolnost (tabulka 12). Za ekvivalentní účinnost těchto zařízení se po dobu požadované požární odolnosti považuje splnění ustanovení podle 5.3.5, popř. 5.4.3 ČSN 73 0810:2009.

Požárně bezpečnostních zařízení může být užito jako náhrady u:

a) prostupů technického a technologického zařízení těmito konstrukcemi; nebo

b) části těchto konstrukcí, které z provozních důvodů nelze požárně uzavřít s výškou otvoru do 4 m

a plochou otvoru do 25 m2 v požárních úsecích s výškovou polohou hp do 45 m.

Aktivní požárně bezpečnostní zařízení (viz 6.6) nemohou nahradit konstrukce chráněných únikových cest včetně požárních uzávěrů těchto cest, konstrukce ohraničující evakuační a požární výtahy, konstrukce částečně chráněných únikových cest nahrazujících chráněné únikové cesty a konstrukce posuzované podle položky 12, tabulky 12 – toto není náš případ.

POZNÁMKA V konkrétních případech musí být komplexně zhodnocena rizika vyplývající z náhrady uvedených konstrukcí. mohou být rovněž stanovena další kritéria pro užití požárně bezpečnostních zařízení (např. organizační opatření). v případech podle 5.3.4 ČSN 73 0810:2009 nemohou např. vodní clony zajistit požární odolnost.

PBZ – VC není určena k požárním zásahům, ale slouží k zamezení rozšíření požáru mezi sousedními prostory – požárními úseky. Doba činnosti PBZ - VC je odvislá od požadavku požární odolnosti příslušného  Stupně Požární Bezpečnosti.  Dle PBŘ je dán požadavek na 30 minut . Z různých způsobů samočinného ovládání PBZ – VC ( dle čl. A.2.2 Přílohy ČSN 73 0873:2003 ) - byl vzhledem ke stavebnímu řešení a včasnému zjištění vzniku požáru a spuštění PBZ-VC - stanoven způsob samočinného ( automatického ) a ručního ovládání PBZ – VC. Ovládání  PBZ - VC bylo zvoleno pomocí signálů od automatických čidel požárních hlásičů, které budou instalovány v obou požárních úsecích – viz. PBŘ. Vzhledem k tomu, aby byly vyloučeny tzv. „falešné poplachy“ a spuštění PBZ-VC doporučujeme,  aby byly pro ovládání PBZ-VC instalovány DVA druhy automatických hlásičů – jeden druh opticko-kouřového a druhý druh termomaximální. Oba typy hlásičů – budou dány do logické vazby nejméně 3 ze 4.

V případě detekce pouze od bodového opticko-kouřového hlásiče bude dán signál pouze VÝSTRAHY - PŘEDPOPLACHU a teprve po signálu buďto od dalšího bodového  hlásiče OK nebo od termomaximálního bude dán signál ke spuštění - aktivaci řídící Ventilové stanice s el.magnet. ventilem řídící ventilové stanice  PBZ-VC umístěné ve strojovně sprinklerů – m.č. N2.601 ve 2.PP. Další možné spuštění bude manuálně – spouštěcím tlačítkem umístěném v dohledovém centru, kde bude trvalá služba.

Poznámka:. Pokud nebude v objektu trvalá služba, bude systém EPS potažmo ovládání / spouštění PBZ-VC připojen zařízením dálkového přenosu na pult centralizované ochrany HZS    K. Vary. Klíčový trezor požární ochrany bude umístěn u vstupů do chráněných cest 1B a 2B, obslužné pole požární ochrany -  ve vstupní části těchto chráněných cest, takže doporučujeme i do těchto zařízení umístit tlačítkový spouštěč – ovladač PBZ-VC.

Jako poslední možnost pro ruční / ručně přímo - manipulací na řídící ventilové stanici  PBZ – VC ve strojovně sprinklerů .

Jako vodní zdroj instalovaných PBZ-VC bude sloužit zásobní nádrž požární vody umístěná ve 2.PP. Zde bude ŽB podzemní nádrž se sací jímkou o využitelném objemu vody 200 m3. Do této sací jímky bude instalováno sání el. čerpadla s výkonem do 400 m3/h a výtlačnou výškou potřebnou pro dosažení minim. tlaku na hubici PBZ-VC, která je dle ČSN 73 0873:2003, čl. A.2.5.5) – ne méně než 0,4 MPa ( 4 bary ).

Od čerpadla půjde přívodní zavodněné potrubí k řídící VS PBZ-VC – předpoklad DN 150, které od / za řídící VS bude ve formě suchého potrubí pokračovat stropem do 1.PP a odsud chodbou do historické budovy, kde vystoupá šachtou K3 až do úrovně 3.NP, odkud klesne k druhé části v úrovni 2.NP. V obou podlažích bude kopírovat tvar podlahové plochy PÚ   P01.27/N3 - atrium - a  N2.6/N3 – expozice. Úrovni 3.NP bude vedeno s namontovanými hubicemi volně prostorem, v úrovni 2.NP bude skryto v podhledu a lemu tohoto prostoru, takže budou viditelné pouze otevřené hubice. V provozním předpise PBZ-Vodních clon budou stanoveny postupné kroky při uvádění PBZ-VC v činnost. Tato Technická zpráva ve stupni DSP řeší pouze technologickou část PBZ-VC, bez některých stavebních úprav, včetně stavebního řešení připojení PBZ-VC. Jako pracovní látka je použita voda. Voda použitá pro vytvoření PBZ – VC v množství zmenšeném o odpařenou vodu bude v minimálním množství vytékat volně do prostoru a odsud do kanalizace, případně mimo objekt. Znečištění hořlavinami ani jedovatými zplodinami se nepředpokládá. Zásobování vodou musí být spolehlivé a nesmí být ovlivňováno mrazem.

K napájení PBZ-VC se musí užívat voda čistá s dovoleným obsahem nečistot do 0,5 % obj. Průměr tvrdých částic smí být nejvýše 0,5 mm. Do vody nesmějí být přidávány přísady zabraňující mrznutí vody. V potrubním rozvodu PBZ-VC nesmí zůstávat slaná nebo brakická. Požárně bezpečnostní zařízení – Vodní clony je zařazeno dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb., §2,odst.4) písm. f) - mezi tzv. zařízení pro omezení šíření požáru .

Pro projekci PBZ-Vodních clona je v současné době platná ČSN 73 0873:2003, Příloha A.2:

V Rašelinovém pavilonu není dle výpočtu PBŘS samohasicí zařízení zapotřebí, tudíž ho zde ani nenavrhujeme.

Vodní clony

A.2.3 Vodní clona brání sdílení sálavé složky tepla volným otvorem a snižuje teplotu prostupujících

plynných zplodin hoření. Její vliv na průtok plynů z požáru otvorem je jenom omezující a většinou musí

být vodní clony kombinovány s lokálním nebo celkovým požárním odvětráním v příslušném prostoru.

POZNÁMKA Obecný fyzikální princip – využít k eliminaci uvolňovaného tepla ochlazovacího efektu vody je výrazně limitován (pro krátký časový interval připadající na ohřátí vody, mezi jejím výstřikem z hlavice a dopadem na podlahu). Tato skutečnost vyžaduje vyšší nároky na dodávku vody (oproti zkrápění – v intervalu 0,2 l/s·m2 až 1,0 l/s·m2 , úměrně požární odolnosti), dále na dimenzování přívodního potrubí, popř. na vytvoření nezbytné zásoby vody. Účinnost vodní clony je ovlivněna také optimální velikostí kapek tříštěné vody resp. tlakem vody a také určitou prostorovou kvalitou - hloubkou.

Vodní clony se navrhují na základě individuálního posouzení konkrétních podmínek (včetně požárního

odvětrání) a výpočtu útlumu tepelného toku na požadovanou hodnotu.

A.2.4 U vodních clon se požaduje, samočinné spuštění a současné zavodnění všech navržených hubic (otevřených výstřikových koncovek). Zavodnění hubic se provede pomocí detekčního sprinkleru, popř. systémem EPS.

POZNÁMKA Vedle samočinného systému může vodní clona umožňovat navíc také ruční spuštění.

A.2.5 Pro vodní clony se stanovují tyto realizační podmínky:

1.  Aktivní prvky tvořící vodní clony (hubice, detekční sprinklery, ventily, apod.) musí být

certifikovaného typu.

2. Hubice musí být instalovány tak, aby se jimi chráněné plochy (dané jejich výstřikovými diagramy)

překrývaly; nesmí vzniknout „prázdná“ vodou nechráněná plocha).

3. Všechny potrubní rozvody pro vodní clony musí být z nehořlavých hmot.

4. Na přívodním potrubí musí být instalován také ruční uzávěr vody.

5. Přetlak v místech osazení hubice nemá být menší než 0,4 MPa.

6. Doba činnosti vodní clony musí být zajištěna po celou dobu požární odolnosti stanovenou pro

požárně dělicí konstrukci, kterou má navržená vodní clona nahradit.

7. Zavodněné části vodních clon (instalované v exteriéru) musí být chráněny před mrazem.

8. Kontrola a údržba vodní clony se má provádět alespoň 1 x ročně.

POZNÁMKA : K zajištění snadné údržby a provozuschopnosti vodní clony se doporučuje, za hubicí na koncové

části rozvodu, instalovat vratnou větev proplachovacího potrubí nebo alespoň ventil za poslední hubicí. Ověřování

průtoku z hubic se nemusí provádět - stačí hydraulický výpočet zpracovaný pro zajištění funkčních parametrů

vodní clony.

9. U vodních clon lze v úrovni podlahy umístit instalační prvky umožňující odtok vody.

Detailní řešení problematiky sprinklerů a vodních clon včetně výpočtů potřeby vody viz samost. části této DSP.

12.10  zdravotechnické instalace a zařízení

## Přípojky kanalizace

Stávající objekt SO 102 je odkanalizován pomocí stávající přípojky P7, napojené na větev DN200 vedenou z jednotného kanalizačního řadu v ulici Mariánskolázeňská. Stávající přípojka výškově nevyhovuje pro napojení nové vnitřní kanalizace, bude nahrazena novou přípojkou P7. Na přípojce bude osazena revizní šachta RŠ5, do které bude napojena vnitřní splašková kanalizace a dešťový svod d8 a liniová vpusť LV1. Nově bude zřízena přípojka P6. Přípojka bude napojena na větev DN200 vedenou z jednotného kanalizačního řadu v ulici Mariánskolázeňská. Na potrubí bude osazena revizní šachta RŠ4, do které bude napojena vnitřní splašková kanalizace a vnější dešťová kanalizace od liniové vpusti LV2 a dešťových svodů d5, d6, d7. Materiál potrubí přípojek bude kamenina DN150. Viz IO105 VENKOVNÍ KANALIZACE.

## SO 1O1 - hlavní budova CLKV

Vnitřní splašková kanalizace

Vnitřní splašková kanalizace v hlavním objektu CLKV bude provedena nově. Stávající rozvody kanalizace v 1.NP v prostorech památkově chráněné císařské lázně budou zachovány beze změn, resp. budou přepojeny na nové rozvody mimo tyto prostory. V 1.NP bude v rámci muzejní části zrekonstruováno pět původních lázeňských van s příslušenstvím.

Vnitřní kanalizace bude řešit odkanalizování jednotlivých zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních a v ostatních místnostech, odvod kondenzátu od VZT jednotek. Napojení veškerých zařizovacích předmětů bude provedeno přes zápachové uzávěrky. Splaškové vody budou svedeny připojovacím potrubím do odpadních potrubí. Připojovací potrubí budou vedena v šikmých drážkách pod omítkou ve zdivu, resp. v drážkách v podlaze. Materiálem bude plastový systém PP-HT.

Splašková odpadní potrubí budou větraná resp.ukončena zátkou nebo přivzdušňovacím ventilem. Vytypovaná odpadní potrubí budou vyvedena střechu objektu a budou ukončena větrací hlavicí. Čistící tvarovky na odpadních potrubích budou osazeny v 1.PP. Nadzemní části odpadních potrubí vč.větracích potrubí budou provedena z PP-HT, podzemní z PVC-KG. Potrubí budou vedena v drážkách ve zdivu a připevňována objímkami s gumovou vložkou vždy pod hrdly a mezi hrdly, v max.rozteči 2 m. Prostupy potrubí požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny vhodnými protipožárními ucpávkami a těsněními.

Ležaté svodné potrubí bude vedeno v 2.PP v základech resp. pod podlahou 1.PP. Jednotlivé větve budou napojeny do stávajících revizních šachet na jednotlivých přípojkách. Na ležatém potrubí uvnitř budovy budou v revizních šachtách v 1.PP osazeny čistící tvarovky a proti vniknutí vzduté vody budou na jednotlivých trasách ležaté kanalizace osazeny automatické zpětné klapky umistěné v revizních šachtách v 1.PP. Potrubí ležaté kanalizace  bude plastové systém PVC KG spojované pomocí hrdel. Potrubí bude uloženo do pískového lože tloušťky 100mm a bude zasypáno pískem do výše 300mm nad vrchol hrdel. Potrubí ležaté kanalizace bude proti posunu chráněno obetonováním na začátku trasy a v místě odboček.

V havarijní jímce pod zásobovací chodbou bude umístěno čerpadlo s plovákovým snímačem. Tlakové potrubí od čerpadla bude napojeno na ležatou kanalizaci pod stropem v 2.PP. V případě spuštění vodní clony a SHZ sprinklerů bude voda po požárním zásahu odčerpána z 2.PP.

Vnitřní dešťová kanalizace

Odvedení dešťových vod ze střech objektu bude řešeno novými odpadním potrubím D1 umístěným ve stávajících trasách. Odvedení dešťových vod z nové střechy nad vnitřní částí objektu bude pomocí odpadních potrubích vedených v drážkách ve stěně. Nadzemní části odpadních potrubí  budou provedena z PP-HT, podzemní z PVC-KG. Potrubí budou vedena v drážkách ve zdivu a připevňována objímkami s gumovou vložkou vždy pod hrdly a mezi hrdly, v max.rozteči 2 m. Prostupy potrubí požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny vhodnými protipožárními ucpávkami a těsněními.

SO 102 -  servisní trakt a Rašelinový pavilon

Splašková kanalizace

Splaškové vody od zařizovacích předmětů budou svedeny připojovacím potrubím do odpadních potrubí. Připojovací potrubí budou vedena v šikmých drážkách pod omítkou ve zdivu, resp. v podlaze. Potrubí bude upevněno objímkami v max.rozteči 0,6m. Materiálem připojovacího potrubí bude plast PP-HT. Splašková odpadní potrubí č.8, č.9  budou větraná, resp. potrubí č.7 osazeno přivětrávacím ventilem.  Větrací potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu a osazeno větrací hlavicí HL810. Na odpadních potrubích budou osazeny čistící tvarovky. Potrubí budou vedena v drážkách ve zdivu, resp. v instalačních šachtách z SDk  a připevňována objímkami s gumovou vložkou vždy pod hrdly a mezi hrdly, v max.rozteči 2 m. Materiálem odpadních potrubí bude plastové potrubí PP-HT. Odpadní potrubí budou napojena na ležaté svodné potrubí vedené v zemi pod 1.PP, resp.pod stropem 1.PP. Ležaté svodné potrubí č.7 bude vedeno v zemi pod podlahou 1.PP. Bude napojeno na přípojku P6. materiálem bude plastové PVC systém KG spojované pomocí hrdel. Na potrubí bude v revizní šachtě 600x900mm osazena zpětná klapka. Ležaté svodné potrubí od odpadních potrubí č.6,8,9 bude vedeno pod stropem v 1.PP.  Bude napojeno na přípojku P7. Na potrubí bude osazena zpětná klapka. Na potrubí bude napojena tlaková kanalizace ze servisního traktu. Odvod kondenzátu od podlahových topidel bude přes podomítkové zápachové uzávěry. Odvod kondenzátu od vzt jednotky v umístěné v 1.PP bude pomocí čerpadla kondenzátu. Prostupy potrubí požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny vhodnými protipožárními ucpávkami a těsněními.

Odpadní vody ze servisního traktu budou přečerpávány. Jedná se o vody bez fekálií ze strojoven UT, VZT a SHZ, resp.dešťové vody,  která můžou zatékat při zahlcení liniových vpustí při přívalovém dešti přes větrací šachty vzduchotechniky a diesl agregátu. Na dně větracích šachet budou osazeny dešťové vpusti, ležaté potrubí od vpustí bude vedeno v podlaze, resp.podél stěny a bude zaústěno do záchytné jímky. V 3.PP bude umístěna nepropustná záchytná jímka o objemu cca 14m3. Největší objem dešťových vod (9,2m3) vychází při 90 min srážce s periodicitou 0,05. Zde bude osazeno ponorné čerpadlo (Q=4,0 l/s, H=13m) napojené na záložní zdroj el.energie. Chod čerpadla je řízen pomocí plovákového spínače dle výšky hladiny. Tlakové potrubí PE63 bude vedeno od čerpadla do 1.PP a dále pod stropem  do 1.PP rašelinového pavilonu, kde bude napojeno na přípojku P7.

Dešťová kanalizace

Dešťové vody z ploché střechy rašelinového pavilonu budou odvedeny pomocí vnějších odpadních potrubí. Potrubí budou napojena na dešťové střešní vtoky s elektrickým ohřev proti zamrznutí. Odpadní potrubí bude zaústěno přes lapače střešních splavenin do nové venkovní kanalizace vedené okolo objektu.

Dešťové vody z komunikace mezi objekty SO101 a S0102 (pod touto komunikací je servisní trakt) budou odvedeny pomocí liniových vpustí do nové venkovní kanalizace napojené na přípojky P6 a P7.  Viz IO 105 VENKOVNÍ KANALIZACE.

Bilance dešťových vod:

SO 101 - hlavní budova CLKV

| intenzita návrhového deště (n=0,5, t=15min) | i= | 139 | l/s.ha |
| --- | --- | --- | --- |
| typ povrchu | F (m2) |  | Q (l/s) |
| střechy | 2 800 | 0,0139 | 1 |
| celkem Qr= i.F | 38,9 | l/s |  |

SO 102 - servisní trakt a rašelinový pavilon

| intenzita návrhového deště (n=0,5, t=15min) | i= | 139 | l/s.ha |
| --- | --- | --- | --- |
| typ povrchu | F (m2) |  | Q (l/s) |
| střechy | 346 | 1 | 4,81 |
| komunikace mezi SO101 a SO102 | 264 | 0,9 | 3,30 |
| celkem Qr= i.F | 8,11 | l/s |  |

Bilance splaškových vod:

SO 101 - hlavní budova CLKV

Počet osob:

místa v koncert.sále	n=435, spec.potřeba vody qp= 5  l .místo-1.den-1

admin.pracovník 	n=30, spec.potřeba vody qp= 60  l .osoba-1.den-1

| denní potřeba vody Qden=qp.n | Qden= | 3,98 | m3/den | = | 0,046 | l/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| max.denní potřeba Qm=Qden.kd | Qm= | 5,96 | m3/den | = | 0,069 | l/s |  |  |  |
| max.hodinová potřeba Qh=Qm.kh/24 | Qh= | 447,19 | l/h | = | 0,124 | l/s |  |  |  |
| roční potřeba vody Qrok= | Qrok= | 584 | m3/rok |  |  |  |  |  |  |
| počet ekvivalentních obyvatel EO= Qden/125 | EO= | 31,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| BSK5= EO x 60 g/ os.den | BSK5= | 1,91 | kg/den | = | 0,696 | t/rok | = | 480 | mg/l |
| CHSKcr = EO x 120 g/ os.den | CHSKcr= | 3,82 | kg/den | = | 1,393 | t/rok | = | 960 | mg/l |
| NL = EO x 55 g/ os.den | NL= | 1,75 | kg/den | = | 0,638 | t/rok | = | 440 | mg/l |
| N-NH4+ = EO x 7 g/ os.den | N-NH4+= | 0,22 | kg/den | = | 0,081 | t/rok | = | 56 | mg/l |

výpočet průtoku splaškových vod

| Qww=K x (DU)0,5= | 9,81 | l/s |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odvod kondenzátu

| chladící výkon | 300 | kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| množství kondenzátu | 1,5 | l/hod.kW |  |  |  |
| celkem | 450 | l/hod | = | 0,125 | l/s |

SO 102 - servisní trakt a rašelinový pavilon

provoz galerie 	n=100, spec.potřeba vody qp= 5  l .osoba-1.den-1

| denní potřeba vody Qden=qp.n | Qden= | 0,50 | m3.den-1 | = | 0,006 | l.s-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| max.denní potřeba Qm=Qden.kd | Qm= | 0,75 | m3.den-1 | = | 0,009 | l.s-1 |
| max.hodinová potřeba Qh=Qm.kh/24 | Qh= | 56,25 | l.h-1 | = | 0,016 | l.s-1 |
| roční potřeba vody Qrok=Qden.240 | Qrok= | 120 | m3.rok-1 |  |  |  |
| počet ekvivalentních obyvatel (125 l/os.den) | EO= | 4,00 |  |  |  |  |
| BSK5 = EO . 60 g/ os.den | BSK5= | 240 | g.den-1 | = | 480 | mg/l |
| CHSKcr = EO . 120 g/ os.den | CHSKcr = | 480 | g.den-1 | = | 960 | mg/l |
| NL = EO . 55 g/ os.den | NL = | 220 | g.den-1 | = | 440 | mg/l |
| N-NH4+ = EO . 7 g/ os.den | N-NH4+= | 28 | g.den-1 | = | 56 | mg/l |

Bilance odpadních vod na přípojky celkem :

Qr,w = 0,33 . Qww + Qr = 0,33 . 9,93 + 38,9 = 42,2 /s

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty budou reprezentativního typu dle požadavku investora s ohledem na závazné normy a vyhlášky. Klozet závěsný, s předstěnovou  instalací, umyvadlo opatřeno krytem sifonu, s pákovou stojánkovou baterií. Dřez nerezový s baterií stojánkovou. Výlevka s plastovou mříží bez splachovací nádržky s vodovodní nástěnnou baterií, sprcha vaničková se zástěnou, podlahové vpusti s mechanickým zápachovým uzávěrem.

Vnitřní vodovod

Stávající objekt SO 101 historická budova CLKV je napojen ze severovýchodní strany na veřejný vodovod DN 300 litina vedený na pozemku investora pomocí vodovodní přípojky PE63. Vodoměrová sestava je osazena ve vodoměrové šachtě osazené v nezpevněné ploše před objektem. Přípojka je ukončena v 1.PP objektu SO 101. Vzhledem k rozšíření odběru vody je stávající přípojka nevyhovující a bude nahrazena přípojkou novou v dimenzi DN80-litina včetně vybudování nové vodoměrné šachty. Viz SO104.

Veškeré rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny nově. Stávající potrubí budou demontována.

Studená pitná voda

Objekt bude zásobován vodou z nové přípojky DN80. Potrubí z vodoměrné šachty bude přivedeno do 1.PP objektu a dále ve stávajícím  instalačním kanále pod podlahou 1.PP. Na potrubí bude osazen hlavní uzávěr vody objektu přístupný přes revizní otvor 600x600mm. Za HUO bude odbočka samostané větve požárního vodovodu.

Hlavní ležatý rozvod studené bude veden v 2.PP pod stropem v zásobovací chodbě souběžně s potrubí TUVa cirkulace. Z hlavniho rozvodu bude napojen objekt SO 102. Jednotlivé odbočky ke stoupacím potrubím budou vedeny v instalačních kanálech pod podlahou 1.PP, na odbočkách budou osazeny uzavírací armatury. Jednotlivé stoupací potrubí bude vedeno v drážkách ve stěnách. Rozvody k odběrným místům budou vedeny ve stěnách. Veškeré potrubí bude opatřeno pryžovou izolací tl.13mm. Rozvody budou provedeny z plastového potrubí PN 16 PPr. Materiál potrubí po napojen požárního vodovodu bude tvárná litina.

Teplá užitková voda a cirkulace

Teplá užitková voda bude připravována v objektu SO 102 servisní budova, kde v 2.PP bude výměníková stanice, kde bude osazen ohřívač TUV pro obě budovy. Na přívodu studené vody do ohřívače je navrženo zabezpečovací zařízení dle ČSN 06 0830. Hlavní ležatý rozvod TUV a cirkulace bude veden souběžně s potrubím studené vody v 2.PP pod stropem zásobovací chodby. Jednotlivé odbočky ke stoupacím potrubím budou vedeny v instalačních kanálech pod podlahou 1.PP, na odbočkách budou osazeny uzavírací armatury. Jednotlivé stoupací potrubí bude vedeno v drážkách ve stěnách. Rozvody k odběrným místům budou vedeny ve stěnách. Na potrubí cirkulace  budou na odbočkách z hlavního ležatého řadu osazeny automatické regulační ventily MTCV 15 Danfoss nastavené na teplotu 52°C.

Rozvody TUV  a cirkulace budou navrženy z plastového potrubí STABI PN 20 PPr s izolací tl.dle dimenze potrubí.

| Tloušťka izolace pro potrubí TUV a cirkulace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| profil potrubí | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| tloušťka izolace (mm) | 13 | 20 | 25 | 30 | 30 |

Požární vodovod

V objektu je navržen kombinovaný rozvod požární vody. Bude napojen z hlavního rozvodu studené vody v instalačním kanále 1.PP. Potrubí bude trvale zavodněné. Rozvod požární vody bude v místě odbočení z rozvodu vnitřního vodovodu opatřen uzávěrem, zpětným ventilem a zkušebním kohoutem.

Dle požadavku zpracovatele PD požární ochrany budou v objektu instalovány hydrantové systémy D (Q=0,3l/s,  200kPa) B25/30 v provedení do niky, resp. na stěnu s tvarově stálou hadicí a s výstřikovou hubicí. Je uvažováno maximálně se současností dvou hydrantů na 2 stupačkách.

Požární vodovod je navržen z trubek ocelových závitových pozinkovaných, opatřený bude tepelnou izolací tl.13mm. Pro zásobní vodní nádrž - objem 200 m3 v objektu SO 102 bude dimenze hlavního ležatého řadu požární vody DN80.