AKCE					: Karlovy Vary

– Revitalizace objektu Císařských lázní

MÍSTO STAVBY			: karlovy vary

Mariánskolázeňská č.p. 306

pozemek parc. č. 902

STUPEŇ DOKUMENTACE		:  dokumentace pro stavební řízení - DSP

č i s t o p i s

část dokumentace 		: B. - souhrnná technická zpráva

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO			: 200 800 11 - 3

INVESTOR A OBJEDNATEL		: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory

smlouva o dílo			: č.  122/2009   ze dne 24.3.2009 ve znění dodatku č. 2

ZHOTOVITEL 				: INTAR a.s.

656 73 Brno

Bezručova 17a

VEDOUCÍ TÝMU			: ing. arch. Tomáš Dohnal

autorizovaný architekt ČKA

INTAR a.s. - atelier Praha

120 00 Praha 2 - Vinohrady

Polská 1

DATUM ZPRACOVÁNÍ			: březen 2010 - aktualizace 10/2010

....................................................................

ing. arch. Tomáš Dohnal

autorizovaný architekt ČKA

A.  s o u h r n n á    t e c h n i c k á    z p r á v a

# O B S A H :

1. Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení

2. Mechanická odolnost a stabilita

3. požární bezpečnost

4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí

5. Bezpečnost při užívání

6. Ochrana proti hluku

7. Úspora energie a ochrana tepla

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

10. Ochrana obyvatelstva

11. Inženýrské stavby ( objekty )

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

přílohy souhrnné technické zprávy :

protokol o určení vnějších vlivů č. 1 - historická budova

1. Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení

1.1. POPIS HISTORIE A STÁVAJÍCÍHO  STAVU objektu Císařských lázní

Uvádím zde pouze základní údaje, na toto téma je v rámci naší zakázky vyčerpávajícím způsobem zpracováván obsáhlý stavebně-historický průzkum v samostatné adjustaci ( termín předání objednateli 07/2009 ).

- o realizaci objektu CLKV bylo rozhodnuto městskou radou KV v roce 1892

- projekt zpracovala vídeňská arch. kancelář Fellner und Helmer v letech 1892 - 95

- objekt CLKV byl uveden do provozu v roce 1895   jako špičkové a prestižní lázeňské zařízení v Evropě, určené pro 	nejzámožnější klientelu

- původně městskou radou schválený rozpočet ve výši 500 000 zlatých se v průběhu stavby vyšplhal na dvojnásobek

- první stavební adaptace se uskutečnily v roce 1926 - 27

- rozsáhlá stavební adaptace byla provedena v letech 1947 - 55 pod vedením arch. Leo Šimona

- provoz objektu jakožto lázeňského zařízení byl ukončen začátkem 90. let 20. století

- v současné době je celý objekt využíván pouze příležitostně pro jednotlivé akce společensko-reprezentačního 	charakteru a jako reálná kulisa pro občasné filmové produkce

1.2. urbanisticko-architektonický a výtvarně-prostorový  KONCEPT revitalizace

Urbanisticko-architektonický koncept zůstává v podstatě zachován beze změn, obrys budovy a přístupy k objektu CL zůstávají nezměněny. Novostavba technicko-servisní budovy na místě demolice stávajícího objektu někdejšího  Rašelinového pavilonu v podzemních podlažích kopíruje stávající půdorys v nadzemní části vystupují nutná technická zařízení ( nákladní výtah, větrací šachty ), která jsou souborně překapotována  ocelovou pergolou.  Veřejnoprávní projednávání a odsouhlasování konceptu náhrady stáv. Rašelinového pavilonu novou servisní budovou stále probíhá, tudíž její realizace není předmětem tohoto projektu a tohoto stavebního řízení.

V architektonickém pojetí exteriéru hlavní budovy CL je zcela důsledně dodržován původní výraz domu. Na hlavních průčelích bude předmětem revitalizace CL pouze důsledná oprava omítek, kamenných sloupů a pilastrů, obkladů a veškerých dekorativních prvků, otvorové výplně - okna, vchodové a balkonové dveře nebudou generelně vyměňovány, nýbrž bude na základě restaurátorské analýzy přistupováno individuelně ke každému kusu.  K výměně za repliku bude přikročeno pouze při zjistění nevratného poškození ( zkroucené dveřní křídlo a pod. ). Obdobným způsobem bude postupováno i v případě revitalizace střešní krytiny ze štípané břidlice. Demontáž tašek bude ohleduplná, použitelné tašky budou po výměně bednění opětovně použity.  Repasovány budou veškeré klempířské a pasířské dekorativní prvky.

Do dnes volného nádvoří podkovovitého půdorysu bude vestavěn nový víceúčelový sál s parterem, podiem a balkonem a nad ním ještě bude umístěn sál pro instalaci muzejní expozice. Tento horní sál bude opět dvouúrovňový - s obvodovou galerií. Nad tímto sálem navrhujeme plně prosklenou střešní konstrukci. Střecha bude mít sedlový tvar s malým spádem a její hřeben nepřevýší okolní stávající hřebeny střech obvodového traktu budovy CL.

1.3. dispoziční koncept revitalizace

Suterén ( 1.PP )

Jádrem dispozice suterénu je parter víceúčelového  sálu.  Prostor tohoto sálu je řešen jako vestavba do existujícího nádvoří. Dispoziční řešení okolních prostorů kolem sálu zahrnuje prostory pro učinkující, provozní zázemí , místnost režie, překladatelské kabiny a soc.hyg. zařízení pro personál i pro návštěvníky. V přední části tohoto podlaží navrhujeme foyer s buffetem a se šatnou pro návštěvníky. Ponecháváme zde prostorovou rezervu pro event. zřízení kuřárny ( jejíž vybudování se bude řídit aktuálně platnou legislativou a společenskou objednávkou ). V přední pravé části pak situujeme samostatně přístupnou zaměstnaneckou a soc.hyg. část komunikačního centra.

Pod popisovanými prostory suterénu navrhujeme ještě technické podlaží ve formě průchozích koridorů pro rozvody všech technických sítí a zařízení a pro transport materiálu ze servisního objektu k jednotlivým výtahům v CLKV a taktéž mohutný vzduchotechnický  stavební kanál od strojovny VZT do sálu.

Poznámka : Toto podlaží objektu CLKV označované jako suterén je ve skutečnosti polosuterénem, kde všechny obvodové místnosti jsou vybaveny okny, byť s vyšším parapetem, a tudíž přirozeně osvětlené a s možností přirozeného větrání.

Přízemí ( vstupní podlaží - 1.NP )

Hlavní vstup s reprezentativním vstupním foyerem předpokládáme zachovat dle původního účelu a nevkládat sem žádné nové architektonické prvky ( s výjimkou nutnosti vybudovat bezbariérový přístup do zvýšené části půdorysu přízemí ). Do provozně dispozičního řešení zapojujeme i oba boční vstupy situované na hlavním průčelí v jeho nárožních polohách. Levý vstup bude vstupem do kavárny, do které se bude přicházet přes venkovní prostor levé sloupové loggie. Obdobně pravý vstup bude vstupem do komunikačního centra a zároveň i do muzea. Existující zadní vstup do CLKV bude rezervován pouze pro personál a účinkující.

Jádrem dispozice i tohoto podlaží bude prostor víceúčelového sálu - tentokrát úroveň jeho balkónu. Přístup na balkón sálu je řešen vloženými ocelovými lávkami oddilatovanými od okolních stávajících stěn. K tomu je nutno dodat, že celkový náš koncept vestavby je založen na principu "přiznané spáry" mezi původní obvodovou stěnou nádvoří a stěnou obklopující vložený sál. Hlavním důvodem je respekt k existujícím okenním vitrajím na mezipodestách monumentálního hlavního schodiště - nechceme je zazdít, naopak, přivádíme  jim denní světlo i z rubové strany. Věnec místností kolem vestavby sálu je určen částečně opět pro technicko-provozní zázemí včetně jeho související administrativy. Je zde zachován prostor vlastní císařské lázně včetně jejích předprostorů a i několik dalších koupelen v sousedství, které se stanou součástí muzejní expozice ( budou detailně restituovány do původního stavu a funkčnosti ).

V předním traktu budovy CLKV bude, jak již výše zmíněno, v levé části reprezentační stylová kavárna s historizujícím mobiliářem. Kavárna bude mít své autonomní zázemí s přípravnou a soc.hyg. zařízením pro personál.  Kavárenský provoz bude sezónně  i ve venkovním prostoru sloupové loggie.  V pravé části bude prostor komunikačního centra MMKK. Prostor bude mít přímé propojení do suterénu pomocí nového servisního spirálového ocelového schodiště.

První patro ( 2.NP )

Vestavba do nádvoří pokračuje i v tomto podlaží, bude zde situován ústřední halový prostor pro muzejní expozici KMKK. Na tento prostor přímo vizuelně navazuje vložená galerie o podlaží výše. Věnec místností obklopujících popisovaný centrální prostor je tentokrát kompletně věnován muzeu. Jednak zde budou depozitáře, část těchto prostorů však bude i součástí prohlídkových okruhů. Bude zde situováno i soc.hyg. zařízení pro návštěvníky muzea.

Druhé patro ( 3.NP )

Věnec místností obklopujících popisovaný centrální halový prostor je i tentokrát kompletně věnován muzeu. Budou  zde depozitáře, administrativa KMKK a i administrativa a vedení správy objektu CLKV. Obvodová přifasádní oblouková široká chodba zde bude upravena jako výstavní galerie ( jelikož je zde již pouze málo malých oken, na rozdíl od nižších podlaží ). I v tomto podlaží bude opět situováno i soc.hyg. zařízení pro návštěvníky muzea. Ve velké místnosti na nároží předního traktu bude umístěno balneocentrum - t.j. badatelský prostor s knihovnou pro odbornou veřejnost. Ve druhé, identické a symetricky orientované nárožní místnosti navrhujeme  seminární místnost - učebnu pro balneocentrum.

Třetí patro ( podkroví )

Do existujících prostorů zatím žádné uživatelské prostory neumísťujeme, neboť žádné konkrétní uživatelské požadavky nebyly zadány. Podkrovní prostory tedy zůstanou  i nadále bez využití. Uvažujeme zde tedy pouze s prostorovým otevřením dvou rohových prostorů v předním traktu ( balneocentrum a učebna-zkušebna) do krovu v nárožních kopulích.

2. Mechanická odolnost a stabilita

2.1 Rekonstrukce stávajícího objektu.

Statická část projektu byla zpracována na základě architektonicko – stavebního řešení, prohlídky stavby, stavebně – technického průzkumu a inženýrsko – geologického průzkumu a kopaných sond v místě stávajících základů. Nosná konstrukce stávající budovy je řešena tradičně jako podélný a příčný zděný stěnový systém – převážně třítakt. Stropní kostrukce jsou v objektu zastoupeny cihelnými a betonovými klenbami do zdiva a traverz a betonovými deskami do železných válcovaných profilů. Klasické železobetonové trámové stropy v části posledního podlaží jsou pravděpodobně novější. V části objektu jsou i spalné stropy.

Přípravné a bourací práce budou prováděny dle obvyklých zvyklostí při dodržení všech vyhlášek a předpisů pro tyto práce, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků. Je nutno průběžně a důsledně dodržovat zákon 309/2006 Sb. „O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, nařízení vlády 362/2005 Sb. „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ a vyhlášku č.591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích“ v platném znění, a to včetně citovaných předpisů.

Materiál demolovaných konstrukcí bude podle povahy ukládán na skládky, případně získaná výztuž a ocelové nosníkové prvky budou šrotovány. Zbylý nevyužitelný odpad bude uložen na skládku dle příslušných předpisů o hospodaření s odpady.

V rámci bourání v nosných konstrukcích budou podchyceny a vybourány nové otvory v nosných konstrukcích. Nově zřizované otvory ve všech nosných konstrukcích budou prováděny vždy s řádným průběžným zajištěním podepření všech vodorovných konstrukcí uložených v těsné blízkosti bouraného otvoru. Překlady budou řádně usazeny a bude zajištěno jejich dodatečné spolupůsobení se stávajícím zdivem. V případě zjištění jakýchkoliv nepředpokládaných poruch či nově vzniklých nebo objevených skutečností budou bourací práce okamžitě zastaveny, konstrukce budou staticky zajištěny podepřením a následně bude přivolán statik, který navrhne řešení.

Obecné poznámky, které je nutné dodržet při rekonstrukci stávajícího objektu. Jedná se o minimální předpis:

1/ Před provedením zásahu je nutné ověřit skutečný stav konstrukce v daném místě.

2/ Před dělením materiálu je dodavatel povinen ověřit skutečnou geometrii konstrukce,  a rozměry prvků tomu přizpůsobit.

3/ Po dělení materiálu zejména stojek a sloupků je nutno řez začistit a zarovnat.

4/ Kapsy pro uložení nosníků do zdiva, drážky apod. neprovádět sbíječkou, nýbrž jádrovým vrtem či vyříznutím a ručním vysekáním.

5/ Při provádění vrtů ve zdivu nepoužívat příklepové vrtání.

6/ Úložné délky ocelových prvků do kapes zdiva jsou kótovány bez omítky. Není-li ve výkresu uvedeno jinak, je počítáno s uložením min. 250 mm pro stropnice, min. 200 mm pro překlady, po uložení ocel prvků kapsy zabetonovat betonem C16/20,  místo uložení se podbetonuje v šířce 200-250mm a tl. min. 150 mm s ústřižkem KARI sítě 6/100-6/100.

7/ U ocelobetonových stropů je nutné trapézový plech kotvit k přírubě ocelového nosníku v každé vlně samopřeznými šrouby popř. přivařením přes podložku. Dále je potřeba dodržet uložení plechu na ocel či beton v minimální hodnotě 50mm, resp. uložení plechu na jiný materiál v minimální hodnotě 70mm.

8/ Veškeré viditelně napadené dřevo musí být z konstrukce odstraněno min. 500 mm za místem viditelného napadení.

9/ Všechno dřevo bude chemicky ošetřeno trojnásobným nátěrem.

10/ U zděných konstrukcí budou spáry ve zdivu minimálně proškrábnuty do hloubky 30 mm, otryskány a přespárovány,  zdivo včetně spár bude rovněž  chemicky ošetřeno.

11/ Ocelové prvky budou při osazení opatřeny min.dvojnásobným základním nátěrem, finální povrchová úprava dle stavební části projektu.

12/ Ocelové spojovací prvky (svorníky apod.) budou žárově zinkovány.

13/ Před vybouráváním nosného zdiva podpírajícího klenbu, provést podepření klenby až do doby provedení překladů a dozdívek.

14/ Před vybouráváním i nenosného zdiva (např.příčky) provést podepření klenby, uvolnit spáru pod klenbou a ověřit stabilitu klenby.

15) Dřevěné výměny budou podloženy položkou  tl.50mm z tvrdého dřeva.

16) Kolem dřevěných trámu v uložení musí být obnovena vzduchová mezera minimálně šířky min. 30 mm.

2.1.1. Svislé konstrukce.

Svislé nosné konstrukce jsou převážně z cihelného zdiva na vápennou maltu a nastavovanou maltu. Lokálně jsou použity i litinové sloupy, z nichž většina byla ve dvoře vybourána. O litinové sloupy jde i v případě sloupů povrchově upravených umělým mramorem nebo fládrováním. Stanovení výpočtové pevnosti nebylo požadováno, tudíž ani stanoveno. Byla provedena pouze prohlídka vyskytujících se poruch. V místech, kde bylo zdivo zasaženo vlhkostí, došlo k degradaci krystalizačními tlaky vodorozpustných solí. V těchto místech je pevnost zdiva výrazně snížena. Kromě toho byly prohlídkou i zaznamenány i nevhodné stavební zásahy, např. v chodbě do dvora v posledním podlaží. V nosném zdivu objektu byly zaznamenány rovněž známky působení vlhkosti. Původní systém anglických dvorků, který umožňoval vysychání cihelného zdiva, byl zakryt prkny a lepenkou. Systém nefunguje, protože nedochází k výměně vzduchu a vlhkost zdiva se zvýšila. Ve stavebně – technickém průzkumu bylo proveden rovněž průzkum vlhkostní. Výsledky a rozmístění sond je parné ze stavebně – technickém průzkumu. Z výsledků vlhkostního průzkumu vyplývá, že zemní vlhkost mírně zvyšuje vlhkost zdiva nad podlahou. Vysoké hodnoty se vyskytují nad podlahou, ale i výše a zdrojem vlhkosti je zde zatékající srážková vody. Kromě zakrytých anglických dvorků, které bude nutné obnovit a odvodnit, byly jako další nevhodné opatření zjištěny nátěry vnitřního povrchu zdiva asfaltem. Ten zabraňuje vysychání a voda, která se do zdiva dostane, se v něm drží déle a vzlíná. S problematikou vlhkosti zdiva úzce souvisí i obsah vodorozpustných solí ve zdivu a omítkách. Rozpuštěné soli jsou s vlhkostí stále transportovány k povrchu zdiva, kde po odpaření vody krystalizují. Krystalizační tlaky pak degradují omítku a povrch zdiva. Ve stavebně – technickém průzkumu byly odebrány vzorky omítky k laboratornímu vyšetření. To spočívalo v určení obsahu chloridů, dusičnanů a síranů metodou iontové chromatografie. Obsah chloridů je nízký ve všech vzorcích. Obsah dusičnanů je buď vysoký nebo střední. Obsah síranů je jak vysoký, tak i střední i nízký.

Problém salinity zdiva je potřeba řešit v dalších pracích v rámci sanace vlhkého zdiva. Vodorozpustné soli krystalizující v omítkách tvoří nevzhledné výkvěty, jejich krystalizační tlaky degradují omítku a povrchové vrstvy zdiva (hloubku nevíme). Soli jsou navíc hydroskopické, přijímají vzdušnou vlhkost, rozpouštějí a krystalizují opakovaně.

Bude nutné tedy nejprve zdivo odvlhčit a vysušit, řádně vyčistit a zbavit solí. V průběhu provádění rekonstrukce se veškeré zdivo prohlédne a případné poruchy se vyspraví minimálně vyčištěním spár (bude nutné proškrábnout spáry do hloubky cca 30-40 mm a poté zdivo mechanicky pomocí drátěných kartáčů vyčistit, doporučuji kromě drátěných kartáčů použít čištění zdiva pomocí tlakových metod), popř. injektáží. Vše bude řešeno na místě za přítomnosti statika projektu a zápisem do stavebního deníku. Co se týká vlhkého zdiva v 1.PP, které je značně degradované, provede se přezdění poškozeného zdiva. Zdivo bude dále zbaveno nečistot, mastnost, mechů, lišejníků apod. Proškrábnuté maltové lože budou zahozeny maltou, dále se provede zasponkování stávajících trhlin. Doporučuji zdivo sepnout pomocí ocelových prutů vlepených do speciální malty – systém Helifix. Zde je potřeba, aby tyto práce provedla specializovaná firma, která se touto činností zabývá. V místech, kde se bude bourat velká část zděné stěny, tj, zbude pouze „malý“ pilíř, se provede zesílení stávajícího pilíře. Omítky příslušného pilíře se odstraní. V hlavě a patě pilíře se osadí okolo sloupu ocelové úhelníky 120/120/10, které vytvoří rám okolo sloupu. Rám se osadí do cementového lože tloušťky cca 25-30 mm. Úhelníky je potřeba předem předehřát na 500°C, čímž se zaktivují. Svary v rozích rámu budou tupé. Dále se osadí úhelníky 120/120/10 do všech 4 rohů pilíře, opět do cementového lože tloušťky cca 25-30 mm. K ocelovému rámu v hlavě a patě se přivaří koutovým svarem awe=6 mm. Nakonec se ze všech 4 stran přivaří pásková ocel P6x50 po 400 mm po celé výšce pilíře. Pásková ocel se před osazením předehřeje na 500°C, čímž se zaktivuje. Pásková ocel se k úhelníkům přivaří koutovým svarem awe=6 mm. Pilíře větší půdorysné délky se v příčném směru zpevní pomocí svorníků M20.  Přes zesílení se provedou nové omítky s rabicovým pletivem. Pro potřebu vytvořit v nosné stěně otvor se osadí překlady z válcovaných ocelových profilů I nebo L. Konstrukce stropu, která bude daný překlad v budoucnu přitěžovat, se před bouráním otvoru provizorně podepře. V případě rovných nadpraží otvorů se použitou rovné překlady z válcovaných profilů, v případě záklenků a klenebních pasů se použijí ohnuté překlady, které budou kopírovat tvar těchto záklenků a klenebních pasů. Uložení ocelových překladů min. 200 mm, pokud není uvedeno jinak. Dále je potřeba zdivo zaktivovat pomocí ocelových klínů a vše zahodit vápenocementovou maltou MVC 5,000 MPa, tedy zajistit spolupůsobení. V průběhu vlastní stavby budou prohlédnuty všechny překlady (k některým není v současné době přístup nebo jsou ve vysoké výšce). Budou vytipovány ty překlady, které mají staticky závažné trhliny. U těchto překladů se odstraní omítka až na stávající překlady a poté bude navržen způsob sanace. V částech patrných z výkresu 1.PP jsou ve vyfrézovaných kapsách ve zdivu vloženy ocelové sloupky z nosníků HEB uložené v patě přes kotevní desky na základové bloky a podporující ocelové překlady z nosníků I nebo IPE vynášející větší zatížení. Sloupky HEB budou opatřeny v hlavě a patě kotevními deskami z plechu P20 až P30 a v patě uloženy na betonový základový blok (popř. podbetonávku s vloženou KARI sítí).  Nepoužívané sopouchy komínů a vzduchovodů se vyčistí a po patrech zabetonují betonem B10. K lokalizaci detailních míst jednotlivých druhů zdiva je potřeba provést odstranění omítek ve větších plochách než bylo možné ve stavebně – technickém průzkumu. Po provedení sond bude určena pevnost zdiva včetně určení vlhkosti zdiva, salinity zdiva apod. Provede se sanace neodborně provedených zásahů do nosného zdiva. Veškeré prostupy, které byly známé v době provádění tohoto projektu, jsou zapracované ve výkresech. Jiné prostupy, niky, vodorovné i svislé drážky apod. není možné provádět bez písemného souhlasu statika. Jedná se i o prostupy, které mohou vyplynout z jednotlivých profesí, nicméně nebyly k nim předány podklady. U drážkování elektro je předpoklad takový, že je možné provádět svislé drážky hloubky max.50 mm a je možné osazovat krabice. Vodorovné drážky je možné provádět pouze pro propojení jednotlivých krabic, maximální délka vodorovné drážky je 200 mm, hloubka 50 mm. Jiné vodorovné drážky není možné provádět. Žádný prostup nesmí jít překladem ani jeho uložením, pokud takováto situace nastane, je nutné problém řešit se statikem a GP.

2.1.2. Vodorovné konstrukce.

V rámci stavebně – technického průzkumu bylo provedeno 7 sond pro ověření vodorovných konstrukcí. Jejich umístění je patrné ze stavebně – technického průzkumu. Nespalné stropní konstrukce jsou v objektu zastoupeny cihelnými a betonovými klenbami do zdiva a traverz a betonovými deskami do železných válcovaných profilů. Jedná se o svářkovou ocel, která má menší pevnost než dnešní Fe360, obsahuje vměstky, je vrstevnatá a je nesvařitelná! Nosníky na velká rozpětí jsou nýtované.  Klasické železobetonové trámové stropy v části posledního podlaží jsou pravděpodobně novější. Stav nespalných nosných vodorovných konstrukcí lze dle stavebně – technického průzkumu jako uspokojivý. Poruchy způsobené korozí nosníků jsou lokální a vyskytují se především ve stropech pod bývalými vanami. V místnostech, kde se nachází vany, byly zaznamenány falešné klenby z cementové omítky na železné kostře. Bylo dále zjištěno, že v dutině mezi podhledem stropu a stropem nad schodištěm na půdu, vpravo od hlavního vstupu, jsou dřevěné konstrukce silně destruovány dřevokaznou houbou. Vzorek nebylo možno odebrat, ale jedná se pravděpodobně o dřevomorku domácí (Serpula lacrymans). V rámci rekonstrukce objektu se předpokládá, že se poruchy popsané výše zasanují. Jedná se především o sanaci zkorodovaných nosníků pod bývalými vanami. V rámci dalších průzkumných prací budou všechny tyto nosníky zaměřeny a budou nahrazeny novými ocelovými válcovanými nosníky včetně nového stropu mezi těmito nosníky. V současné době jsou některé místnosti nepřístupné (možný důvod je ten, aby nedošlo k pádu) a proto není možné provést zaměření všech zkorodovaných nosníků. Dále se prohlédnou všechny klenebné pasy a překlady, všechny překlady a v případě trhlin se provede sanace. Ta je možná dvěmi způsoby, buď se osadí nové ocelové překlady nebo se vlepí výztuž – např. systém Helifix. Zde je potřeba, aby tyto práce provedla specializovaná firma, která se touto činností zabývá. Dále bude nutné odkrýt souvrství všech spalných stropů pod půdou, kde se dle stavebně – technického průzkumu zřejmě vyskytuje dřevomorka domácí (Serpula lacrymans). V případě, že se toto potvrdí, bude nutné napadené prvky vyměnit, v případě zdravých prvků provést jejich zaměření, posouzení a event. následnou sanaci. V případě sanace stávajících dřevěných prvků trámového stropu se může provést zesílení buď pomocí dřevěných příložek nebo pomocí ocelových profilů U, spojení se provede pomocí svorníků a hmoždíků Buldog, v případě uhnilých zhlaví je navržena náhrada z ocelových válcovaných profilů, např. 2xU140 (bude posouzeno). Nejprve se však odstraní podlahové souvrství – zůstanou pouze dřevěné trámy a rákosníky, poté se provede prohlídka trámů za přítomnosti TDI a projektanta statiky a mykologa – jeho přítomnost zajistí generální dodavatel. Dále generální dodavatel provede zaměření skutečné polohy trámů včetně trámových výměn, dále zaměří rozměry trámů a u každého trámu se provede v obou místech uložení zkouška uhnilého zhlaví pomocí vrtačky. Na základě těchto podkladů budou tyto stropy doprojektovány. V této části projektu se jedná pouze o informativní způsob zesílení stávajícího stropu. Pod příčky se osadí rovněž ocelové válcované profily. Veškeré dřevo v konstrukci ponechané, a to nové i staré, musí být opatřeno preventivním chemickým ošetřením proti biotickým škůdcům. Dále se v rámci rekonstrukce objektu provede zastropení stávající výtahové šachty vedle centrálního schodiště pomocí nových plechobetonových stropů. Nové plechobetonové stropy jsou navrženy pomocí VSŽ plechů 11 001 v reverzní poloze (kratší příruba dolů) podporovanými ocelovými nosníky I nebo IPE. Plechy VSŽ je osazen nad ocelové nosníky a kotven k přírubě ocelového nosníku v každé vlně samopřeznými šrouby popř. přivařením přes podložku. Dále je potřeba dodržet uložení plechu na ocel či beton v minimální hodnotě 50mm, resp. uložení plechu na jiný materiál v minimální hodnotě 70mm. Do plechů je vybetonována železobetonová deska tloušťky 60 mm nad horní hranu plechů. Deska je vyztužena vložkami prům. 8 mm vloženými do každé vlny plechu a dále KARI sítí 6/100*6/100 umístěnou u horního povrchu desky. Krytí nosných vložek prům. 8 mm bude ze všech stran minimálně 20 mm, zajištěné pomocí betonových podložek, krytí KARI sítě shora bude 20mm. Plechobetonové desky jsou navrženy jednotně z betonu třídy C25/30 – XC1. Uložení VSŽ plechu do zdiva do drážky v nosném směru cca 100 mm, v nenosném směru cca 50 mm. Pro možnost osazení nových příček nebo pro možnost osazení těžších podlahových souvrství nebo pro možnost vybourat 1 pole klenby (mezi ostatními poli, jde o to, že klenba vyvozuje vodorovné síly, v případě, že jsou dvě klenby vedle sebe, účinek vodorovných sil se víceméně vynuluje)   se provede zesílení stávajících kleneb uložených do traverz. Předpokládá se provedení rubové železobetonové desky, pomocí které se klenba zpevní. Kraj kleneb nad traverzami se opatří ztužujícím žebrem, které bude uloženo na nosné zdivo (vytvoří se de fakto průvlak). Do tohoto žebra se i přikotví stávající železná traverza. Předpoklad vytvoření rubové klenby je takový, že se nejprve do klenby seshora nakotví kotvičky z výztuže R6/250/250 do chemické malty Hilti, poté se osadí KARI sítě 6/100*6/100 a svaří se s kotvami. Poté se provede rubová klenba z betonu C25/30-XC1 v tl. cca 80 mm. Před betonáží je nutné klenbu podepřít a nechat podepřenou cca 21-28 dní od betonáže. Podepření je nutné provést až proti podkladní desce 1.PP. Rovněž se předpokládá vyspravení maltových spár. Pro možnost osazení nových příček je alternativa – provede se ocelový svařovaný rošt pod příčkami za předpokladu, že se rošt podaří schovat do podlahového souvrství. Před bouráním 1 pole klenby pro např. výtah se nejdříve zesílí obě přiléhající pole kleneb. Pro možnost vybourání části klenebného pole (např. pro výtah) se provede kolem bouraného otvoru ztužující železobetonové žebro cca 250/300 mm podél celé bourané hrany a dále se provede rubová železobetonová deska ve zbylé části pole (které se nebude bourat), pomocí které se klenba zpevní. Kraj kleneb nad traverzami se opatří ztužujícím žebrem, které bude uloženo na nosné zdivo (vytvoří se de fakto průvlak). Do tohoto žebra se i přikotví stávající železná traverza. Předpoklad vytvoření rubové klenby je takový, že se nejprve do klenby seshora nakotví kotvičky z výztuže R6/250/250 do chemické malty Hilti, poté se osadí KARI sítě 6/100*6/100 a svaří se s kotvami. Poté se provede rubová klenba z betonu C25/30-XC1 v tl. cca 80 mm. Před betonáží je nutné klenbu podepřít  v celé ploše ) tedy celou podbednit) a nechat podepřenou cca 21-28 dní od betonáže. Podepření je nutné provést až proti podkladní desce 1.PP. Rovněž se předpokládá vyspravení maltových spár. Pro možnost vybourání části stropu (např. u schodiště) u železobetonových stropů upnutých do železných válcovaných profilů se provede nový rošt, který umožní vybourat lokální část stropu. Na základě doupřesňujícího stavebně – technického průzkumu se rozhodne, zda-li se objekt  sepne v úrovni stropu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP pomocí tyčí z betonářské oceli průměru R20 s navařenými závitovými koncovkami M24, kotvení ve stěnách se provede pomocí kotevních desek z P20/250/250 v nepřístupných místech vlepením do chemické malty pomocí vějířovitě rozmístěné výztuže přivařené k ocel. táhlu. Předpokládá se stažení stropů táhly a jejich aktivace (předepnutí silou do 50 KN). Veškeré prostupy, které byly známé v době provádění tohoto projektu, jsou zapracované ve výkresech. Jiné prostupy, niky, vodorovné i svislé drážky apod. není možné provádět bez písemného souhlasu statika. Jedná se i o prostupy, které mohou vyplynout z RDS jednotlivých profesí.

3. požární bezpečnost

Problematika požární bezpečnosti se všemi souvislostmi a náležitostmi je podrobně řešena v těchto samostatně adjustovaných částech projektu DSP :

- požárně bezpečnostní řešení stavby ( PBŘS ) - část F.1 - zpracovatel ing. Laurin LAUBAU

- sprinklerové stabilní hasící zařízení stavby ( SHZ ) - část F.1 - zpracovatel   ing. Papoušek PZB

- požárně-bezpečnostní zařízení - vodní clony ( PBZ VC ) - část F.1 - zpracovatel ing. Papoušek PZB

- zařízení pro odvod tepla a kouře ( ZOTK ) - část F.1 - zpracovatel ing. Petrák

- elektrická požární signalizace ( EPS ) - část F.1 - profese SL - zpracovatel ing. Lobpreisová

- požární vodovod ( ZTI ) - část F.1 - profese ZTI - zpracovatel ing. Flidr

V rámci PD DUR bylo souborné požárně bezpečnostní řešení zpracováno ing. Laurinem a je na něj vydáno kladné závazné stanovisko HZS KK ze dne 7.10.2009.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí

Problematika životního prostředí je podrobně popsána v samostatném elaborátu  "Oznámení záměru dle zákona č. 100/20001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí“, který zpracovala společnost Medikaprojekt KV s.r.o. v roce 2008. K tomuto Oznámení záměru je vydán Závěr zjišťovacího řízení, který vydal na základě předchozího veřejnoprávního projednání a odsouhlasení dotčenými orgány Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství  dne 30.9.2008.

5. Bezpečnost při užívání

Projekt této stavby nepředpokládá, že by při provozu a užívání realizované stavby vznikala nějaká abnormální rizika. Standardní pozornost při používání bude třeba věnovat zejména :

- výtahům a zdvižným plošinám v zásobovacím koridoru

- zdvižné plošině pro OSSPO ve vstupní hale

- personál připravující akce ve víceúčelovém sále musí dbát zvýšenou pozornost při manipulaci s těžkými předměty a při sestavování flexibilního podia

- všechny prostory technického zázemí budou pro veřejnost nepřístupné, tudíž zamčené, a přístup sem bude umožněn pouze řádně poučeným osobám personálu ( elektrorozvodny, předávací stanice tepla, trafo,  VZT strojovny, velín A+V techniky apod. ). Chodby a koridory tohoto zázemí budou řádně osvětleny a event. snížené podchodné výšky budou řádně označeny žlutočerným diagonálním napruhováním.

- pohyb a chování návštěvníků muzejních expozic bude upraveno separátním  memorandem

6. Ochrana proti hluku

Vnitřní prostory CLKV jsou proti venkovnímu uličnímu hluku chráněny dostatečně, díky vlastnímu dispozičnímu konceptu kdy podél fasád existuje zde ve všech podlažích obvodová chodba. Hluk z ulice je ostatně velmi nízký, jedná se o lázeňské území s minimálním provozem a rychlostním limitem 30 km/hod.

Ochrana proti nadměrnému hluku při vlastním provozu CLKV vůči okolí se týká zejména VZT zařízení .

7. Úspora energie a ochrana tepla

7.1 Úspora  elektr. energie

Maximálních úspor elektr. energie pro provozu CLKV bude dosahováno zejména v řídící a regulační oblasti. Veškeré procesy ( umělé osvětlení, větrání, vytápění a chlazení ) budou ovládány a řízeny z centrálního velína umístěného v servisním objektu. Zde bude formou předprogramovaných režimů řízena zejména vzduchotechnika, vytápění a event. chlazení ve velkých shromažďovacích prostorech v závislosti na jejich občasném charakteru využívání. Stejně tak bude režimově řízeno i umělé osvětlení velkých prostorů. Při jednorázových komerčních pronájmech bude možnost změřit spotřebovanou el. energii v průběhu akce.

7.2 průkaz energetické náročnosti budovy

V souladu se zněním zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění vyplývá -  s odkazem na § 6a odst. 8 - že energetickou náročnost není nutno prokazovat , pokud to odporuje požadavkům zvláštního právního předpisu, např. zákonu č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. K tomu připomínám, že budova CLKV byla rozhodnutím vlády z 8.2.2010 zařazena mezi Národní kulturní památky.

7.3 Výpočet spotřeby všech energií ( elektro + teplá voda + teplo + chlad )

Podrobné výpočty spotřeb jednotlivých druhů energií jsou uvedeny vždy v příslušné technické profesní zprávě DSP. Zde jsou v tabulce uvedeny pouze součtové hodnoty ročních spotřeb.

| druh energie | jednotky | roční spotřeba vyjádřená v megawathodinách /MWh/ | roční spotřeba vyjádřená v gigajoulech /GJ/ |
| --- | --- | --- | --- |
| elektrická energie | MWh | 542 MWh |  |
| chlad | GJ | --- | 540 GJ |
| teplo | GJ | --- | 4 591 GJ |
| ohřev TVU | GJ | --- | 80 GJ |

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Z venkovního prostoru je objekt CLKV bezbariérově přístupný ( jelikož původně do vstupního foyeru vjížděly přímo kočáry s VIP návštěvníky ). Tři průběžné vyrovnávací schody podél zadní stěny vstupního foyeru budou OSSPO překonávat pomocí námi navržené unikátní zdvižné plošiny. Dále již je pohyb OSSPO ve všech podlažích zajišťován pomocí několika rozměrných osobních výtahů, které všechny budou mít veškeré náležitosti pro OSSPO. Toalety pro OSSPO jsou dispozičně řešeny na každém podlaží.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

V okolí stavby se nenachází žádné nestandardní zdroje škodlivin.

10. Ochrana obyvatelstva

- Historická budova CLKV svou povahou a prostorovým uspořádáním neumožňuje aplikovat standarty a opatření z hlediska civilní obrany v plné míře. Určitá částečná řešení  budou konkretizována dle požadavků příslušných orgánů v rámci projednávání DSP.

- V rámci územního řízení bylo k předmětné problematice vydáno kladné stanovisko Oddělení krizového řízení Magistrátu MKV ze dne 29.9.2009

11. Inženýrské stavby ( objekty )

Projekt Revitalizace CLKV zahrnuje tyto inženýrské objekty, které jsou zpracovány jako samostatná část DSP :

| IO 101 | komunikace a zpevněné plochy a chodníky v areálu |  |
| --- | --- | --- |
| IO 102 | dopravně inženýrské opatření ( DIO ) |  |
| IO 103 | sadové úpravy |  |
| IO 104 | venkovní vodovod |  |
| IO 105 | venkovní kanalizace |  |
| IO 106 | zrušení NTL přípojky plynu |  |

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

Technicko-technologická zařízení jsou v hist. budově CLKV navrhována pouze pro fungování vlastního domu , tzv. haustechnika , to jest zařízení a technologie pro vytápění a chlazení, pro větrání, pro požární techniku pro sanitární techniku a pro silno i slaboproudé elektroinstalace.

Pro pořádání jednorázových kulturních a společenských akcí budou ostatní potřebná zařízení a technologie zajišťovány tzv. cateringovým způsobem ( dovoz jídla a nápojů, dovoz nábytkového vybavení, pomůcek, scénického osvětlení, květinové výzdoby, propagačních materiálů atd.) a to včetně následného odvozu po skončení akce.

12.1 Slaboproudá zařízení a rozvody

## ROZVODY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE (SK)

- Za základní předpisy a normy pro slaboproudé rozvody tohoto charakteru je nutné použít ISO/IEC 11801, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 50 173, ČSN EN 50 174, ANSI/EIA/TIA-568-A a draft ANSI/EIA/TIA -568-B.  Vnitřní slaboproudé rozvody musí být současně v souladu s požadavky vyplývajícími s PBŘ a souvisejících norem a předpisů, ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-5-51ed.2 a norem souvisejících. Dále musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165.

Napojení objektu na vnějšího poskytovatele datových služeb bude řešeno ze stávajícího rozvaděče Telefónica O2 CZ, a.s., který je situován poblíž hlavního vstupu do objektu SO101 na úrovni 1.PP. Odtud je navržena samostatná kabelová trasa do místnosti hlavního datového uzlu objektu (m.č. 1.165). Kapacita přípoje bude upřesněna v dalším stupni PD na základě požadavků uživatelů  objektu. Současně bude hlavní datové centrum objektu propojeno rezervní kabelovou trasou s podlažím krovu pro možnost realizace připojení objektu bezdrátovou technologií.

Páteřní síť bude provedena topologií hvězda optickými MM kabely, které budou splňovat podmínky pro zátěž min. 1000BaseT. Hlavní datové centrum je uvažováno v technologické místnosti v 1.NP (m.č. 1.165). Odtud budou napojeny ostatní datové uzly objektu v 1.PP (m.č.-N1.006a), 1.NP (m.č.N1.126),  ve 2.NP (m.č. N3.123c) a  3.NP (m.č.5.130a). Optické kabely budou ukončeny na 19" rozvodných panelech v optických rozvaděčích. Vlákna optických kabelů budou ukončena pomocí SC rozhraní. Horizontální rozvody strukturované kabeláže budou realizovány nestíněnou kabeláží, splňující požadavky na kategorii 6 do kmitočtu 250 MHz, přenos na 1Gb. Celý systém včetně přípojných kabelů bude od jednoho výrobce. Rozvody budou vedeny hvězdicovou topologií s centrem v příslušném datovém rozvaděči v objektu. Na straně uživatelů budou instalovány datové zásuvky 2xRJ45, které budou osazeny inzerty kat.6.  Metalické kabely horizontálních rozvodů strukturované kabeláže jsou na straně datových rozvaděčů ukončeny na 19“ distribučních stíněných panelech s počtem koncových modulů 24x RJ45, kat.6.

Návrh aktivních prvků strukturované sítě bude předmětem dalšího stupně PD a bude zahrnovat vybavení hlavního datového centra objektu SO101 – technologické místnosti v 1.NP (m.č. 1.165) a napojení podružných datových uzlů. Návrh aktivních prvků bude splňovat požadavky na přenosovou rychlost min.1 GB s podporou 10/100/1000 Ethernet a na podporu VoIP. Aktivní technologie budou napájeny ze zálohovaných rozvodů 230V. Datové rozvaděče budou vybaveny lokálními záložními zdroji napájení – UPS, které budou v rackovém provedení.

## telefon  (TEL)

Napojení objektu na vnějšího poskytovatele služeb bude řešeno ze stávajícího rozvaděče Telefónica O2 CZ, a.s., který je situován poblíž hlavního vstupu do objektu na úrovni 1.PP – dále viz. kap. 6.2.  Pobočková telefonní ústředna (dále jen PbÚ) pro objekt CL bude koncipován na VoIP technologii s možností připojení analogových zařízení (telefonní spojení z výtahové kabin, AP bezdrátové komunikace DECT, apod.). Návrh systému bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace. Volba technologie bude na základě upřesnění požadavků uživatelů. Technologie ústředny bude v 19“ rozvaděči, která bude v v technologické místnosti v 1.NP (m.č. 1.165). Odtud budou napojeny ostatní datové uzly objektu v 1.PP (m.č.-N1.006a), 1.NP (m.č.N1.126),  ve 2.NP (m.č. N3.123c) a  3.NP (m.č.5.130a). Páteřních telefonní rozvody budou řešeny v rámci páteřních optických rozvodů SK a současně budou jednotlivá datová centra propojena vícepárovými kabely UTP kategorie 3. Kapacita páteřních metalických telefonních rozvodů bude odpovídat požadavkům na počty analogových účastníků jednotlivých uživatelů. Pro ukončení páteřních telefonních metalických kabelů v datových rozvaděčích budou použity 19" rozvodné panely kategorie 3 s rozhraním RJ45. Distribuce telefonní komunikace k jednotlivým uživatelům bude dále přes horizontální rozvody SK. Pro hlasovou komunikaci u zadního vstupu do objektu a pro telefonní spojení z výtahových kabin budou sloužit hlásky dorozumívacího systému (DS). Systém DS bude napojen na rozhraní telefonní ústředny - komunikace s návštěvníkem a ovládání dveří tak bude možné z běžného telefonního přístroje.

## Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

Realizace musí být proveden podle pravidel pro navrhování a montáž systémů EZS ve spojení se standardem pro zařízení EZS - ČSN EN 50131-1,ed.2 a sestaven z prvků schválených státem akreditovanými zkušebnami prostředků střežení EZS. Rozvody musí být provedeny v souladu s požadavky vyplývajícími z PBŘ a souvisejících norem a předpisů, ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-5-51ed.2 a norem souvisejících. Dále musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165. Plášťové zabezpečení objektu je navrženo na úrovni 1.pp až 2.np. Koncepce plášťové ochrany bude tvořena magnetickými kontakty, které budou umístěny na rámech jednotlivých vstupních dveří. Prostorová ochrana bude provedena infrapasivními a duálními prostorovými čidly, jejichž rozmístění je voleno tak, aby spolu s plášťovou ochranu tvořily celkové zabezpečení objektu. Prostorová ochrana bude v činnosti dle režimu provozu jednotlivých oblastí.  Všechna čidla, včetně ústředny EZS, a instalační krabice budou opatřeny zajišťovacími kontakty, které budou vřazeny do systému EZS do ochrany, která bude v provozu nepřetržitě. Tím je vyloučena nežádoucí manipulace se zařízením EZS v kteroukoli denní i noční dobu.

Ovládání a signalizace stavů EZS bude prováděno prostřednictvím ovládacích LCD klávesnic, které budou umístěny v zádveří vstupů do neveřejných zón. Hlavní ovládací klávesnice systému bude v dohledovém centru v 1.PP objektu , kde je uvažováno se  24 hodinovou službou. Systém bude vybaven rovněž telefonním komunikátorem pro přenos poplachu na předem zvolené telefonní číslo nebo PCO. Systém bude mít vazbu na ostatní zabezpečovací systémy (EKV, CCTV) a bude zaintegrován do grafické nadstavby s výstupem na monitor PC v rámci dohledového systému budovy .

## přístupový systém  (ekv)

Pro zamezení vstupu neoprávněných osob bude instalován přístupový systém s bezkontaktní identifikací. Tento systém umožní předem definovanému okruhu oprávněných osob vstup do vybraných prostor v předem vymezených časových intervalech. Přístupový systém bude realizován v souladu s ČSN EN řady 50 133. Rozvody pro EKV musí být provedeny dle odpovídajících ČSN a předpisů. Musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN 34 1050 a ČSN 33 0165. Systém EKV bude sloužit pro potřebu kontroly vstupu do neveřejných částí objektu. Na základě příslušného softwaru bude umožněn přístup uživateli do předem navolených prostor a současně bude zajištěna kontrola uskutečněných vstupů do daného prostoru. Systém snímání průchodů bude tvořen elektronickými snímači umístěnými poblíž ovládaných dveří. Řídící jednotka, která je umístěna uvnitř odděleného prostoru, vyhodnotí oprávnění přístupu a v případě, že je uživateli umožněn přístup, vyšle signál elektromagnetickému (případně elektromechanickému) zámku, zabudovanému ve dveřích a ten umožní otevření dveří. Dveře musí být z vnější strany osazeny koulí, z vnitřní klikou. Jako přístupové médium budou použity bezkontaktní karty. Systém bude mít vazbu na EZS a bude zaintegrován do grafické nadstavby s výstupem na monitor PC.

Bezkontaktní čtečky EKV jsou instalována na vstupech do neveřejných prostor, kanceláří a technologických místností. V rámci EKV je uvažováno i s rezervou pro umístění tabla docházky v zádveří zadního vstupu do objektu. Pro možnost komunikace budou u neveřejných vstupů do objektů a u vstupu pro invalidy do parkovacích prostor instalována audio-tablo dorozumívacího systému (DS), který bude napojen na rozhraní telefonní ústředny - komunikace s návštěvníkem a ovládání dveří tak bude možná z běžného telefonního přístroje.

## KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV)

Realizace musí být proveden podle pravidel pro návrh a montáž  systémů CCTV. Při realizaci bude brán zřetel na stavební dispozici objektu a požadavky uživatele, při současném zohlednění požadavků ČSN EN 50132-7 na systémy CCTV. Rozvody musí být provedeny dle odpovídajících ČSN a předpisů. Musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165. Objekt CL bude vybaven systémem CCTV. Obrazové videosignály z  kamer systému CCTV budou zpracovávány digitálním záznamovým zařízením, které bude provozováno v síťové po síti LAN/WAN, což umožní dálkové sledování živého obrazu, prohlížení zaznamenaného obrazu, záznam, vzdálené připojení po síti a archivaci. Centrála CCTV bude napojena na nadřazený systém EZS, který umožní jeho ovládání na základě událostí z EZS.  Řídící pracoviště systému bude v dohledovém centru , systém bude začleněn do společné bezpečnostní nadstavby (grafický monitorovací systém). Kabelové trasy budou dle možností společné s ostatními slaboproudými rozvody, s odstupy a označením dle příslušných norem a předpisů. V rámci systému CCTV budou monitorovány venkovní prostory u vstupů do objektu, vnitřní komunikační prostory a prostory muzejní expozice.

Obrazový signál z jednotlivých kamer bude přiveden na digitální záznamové zařízení, které bude instalováno v datovém rozvaděči v 1.NP (m.č. 1.165). Odtud bude signál veden po síti LAN na dohledové centrum v  1.PP, kde je zajištěna 24 hodinová služba. V dohledovém centru bude instalováno samostatné ovládací a zobrazovací zařízení pro oba objekty. V návrhu bude uvažováno s barevným min. 22“ monitorem s vestavěným zvukovým výstupem nebo s možností využití video/audio výstupu přímo na PC.

## televizní  rozvody  (STA)

Realizace STA musí být v souladu se standardy a pravidly pro navrhování a montáž systémů kabelových sítí pro televizní a rozhlasové signály dle ČSN EN 50083. Dále musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN 34 2300. Rozvody musí být provedeny dle odpovídajících ČSN a předpisů. Musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165. Pro řešený objekt bude navržen samostatný systém televizních rozvodů, odpovídající současných standardů. Nové zařízení STA bude umožňovat příjem satelitního (DVB-S) a digitálního pozemního (DVB-T) televizního a rozhlasového signálu a případné napojení na vnější televizní kabelový rozvod CATV.  Pro možnost napojení na veřejnou síť kabelové televize bude připravena trubková kabelová trasa do 1.NP (m.č. 1.165) . Na střeše objektu bude umístěna anténní soustava. Přesné umístění stožáru pro osazení antén bude upřesněno v rámci realizace stavy na základě proměření signálu. Anténní soustavu je nutno instalovat v nejvyšším bodě objektu s ohledem na hromosvod a je nutné jej propojit s hromosvodem dle ČSN. Anténní svody budou před vstupem do aktivní části rozvodnice osazeny přepěťovou ochranou. Pro uvedený objekt je na úrovni 3.np (m.č.5.130a) uvažováno s umístěním centrálního rozvaděče  STA. Odtud bude vedena hvězdicově veškerá horizontální kabeláž k jednotlivým zásuvkám rozmístěných po objektu (co zásuvka, to jeden kabel).  Účastnické zásuvky budou instalovány do kanceláří, v recepci, foyer, sálech a společenských a provozních prostor a v muzejních expozicích.

## jednotný čas  (jč)

Rozvody musí být provedeny dle odpovídajících ČSN a předpisů. Musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165.

V objektu bude provedena instalace rozvodu jednotného času od hlavních hodin řízených signálem GPS. Anténa pro příjem signálu bude umístěna na střeše objektu SO101. Hlavní hodiny budou umístěny v technologické místnosti v 1.NP (m.č. 1.165). Z hlavních hodin bude rozveden signál po objektu SO101. Podružné analogové hodiny budou instalovány na chodbách, kancelářích a ve společenských prostorách. apod. V prostorách Zanderova sálu budou nahrazeny stávající hodiny zasazené do dřevořezby novými autonomními hodinami s vestavěným přijímačem DCF.

## Elektrická požární signalizace (EPS)

Nasazení elektrické požární signalizace pro objekt řešené stavby vychází z požadavků požární zprávy, investora a standardů pro ochranu osob a majetku. Pro použití systému EPS jako doplňku protipožárních zařízení podléhá ústředna posuzování shody podle zákona č.22/1997 Sb., ve znění zákona č.71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Komponenty systému EPS musí vyhovovat normám řady ČSN EN 54- . Realizace systému EPS musí být v souladu s požadavky ČSN 73 0875, ČSN 73 0802, ČSN 34 2710, ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-5-51ed.2, vyhl.č.246/2001Sb.,  vyhl.č.23/2008Sb. a související legislativou. Dále musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165. Návrh EPS pro daný objekt je řešen na parametrech adresného systému. Pro pokrytí objektu systémem EPS bude použita digitální ústředna s možností síťování systému. Ústředna EPS bude umístěna v  dohledovém centru, kde bude zajištěna 24 hodinová obsluha. Systém EPS bude navržen jako jednostupňová požární signalizace s dvoustupňovým vyhlašováním poplachu. Ústředna EPS se bude podílet na ovládání a signalizaci pomocných protipožárních zařízení. V návrhu je uvažováno s možností připojení tabla OPPO a KTPO v případě, že v budoucnu bude systém napojen na PCO HZS.  KTPO budou instalovány poblíž obou vstupů do objektu (m.č.1.511 a 1.514) a OPPO v jejich zádveří (m.č. 1.002 a 1.164). Na ústřednu budou směřována veškerá hlášení od požárních čidel a tlačítek, na základě kterých budou automaticky prováděny naprogramované úkony (spouštění sirén, spouštění evakuačních hlášení, vypnutí hlavního přívodu elektro, uvedení do provozu nouzového větrání...). Pro komunikaci s obsluhou bude centrála vybavena klávesnicí s displejem a tiskárnou. Současně bude systém zaintegrován do grafické nádstavby s výstupem na monitor PC, které bude v dohledovém centru v 1.PP budovy. Automatické, analogové, adresné, multisenzorové hlásiče budou instalovány ve všech vnitřních prostorách s výjimkou prostor bez požárního rizika (sociální zařízení). V případě instalace jednoho hlásiče je tento umístěn uprostřed místnosti. Umístění bude koordinováno s instalací svítidel, zařízení VZT a dalšího vybavení v místnostech. V místnostech s trvalým nebo občasným výskytem kouře, či jiných nepříznivých vlivů budou použity hlásiče opticko-kouřové. V technologických prostorách a rozvodnách budou použity hlásiče multisenzorové opticko-tepelné hlásiče. V prostoru kuchyní a rozvodně tepla jsou navrženy termomaximální hlásiče. Pro prostory Zanderova sálu, foyeru, expozice-dvorany a hlavního schodiště jsou navrženy lineární opto-kouřové hlásiče. Tlačítkové hlásiče budou umístěny ve všech podlažích na únikových cestách a u všech východů z objektu.

Základní signalizace poplachu bude na ústředně EPS a na ovládacím table u stálé služby. Signalizace bude dvoustupňová ve smyslu ČSN 73 0875, čl.67 - čl.69. Akustická signalizace požárního poplachu bude řešena prostřednictvím reproduktorových rozvodů MR, které jsou navrženy do všech veřejných a provozních prostor a dále pomocí akustické signalizace (sirén), které budou instalovány v prostorách krovu a v parkovacím podlaží (1.NP).

V závislosti na vyhlášení poplachu bude ústředna ovládat tato zařízení:

- aktivaci evakuačního rozhlasu (hlasový vstup v ohlašovně požáru - požární úsek P01.105 - dohledové centrum

- spouštění požárního větrání chráněných únikových cest 1B,2B, 3CA

- aktivaci evakuačního výtahu (výtah sjede do 1.PP a přepne se do evakuačního režimu)

- spuštění požárního větrání šachty evakuačního výtahu (současně s větráním cesty 2B)

- vyřazení všech ostatních výtahů z provozu (výtah v jízdě dojede do nejbližší stanice a otevře dveře, po prodlevě zavře dveře a vyřadí se z provozu).

- ovládání turniketů (sklopení do únikové polohy) v 1. a 2.NP

- spouštění SOZ v požárních úsecích P01.26/N1 - sál - a N2.6/N3 - expozice

- aktivaci vodní clony ve 2. a 3. NP mezi požárními úseky P01.27/N3 - atrium - a  N2.6/N3 - expozice (vícehlásičová závislost)

- uzavření všech požárních klapek na rozvodech vzt v obou objektech

- vypnutí zařízení hygienické vzduchotechniky

Ovládaná zařízení, jejich napájení a vlastní ovládací kabely ze systému EPS, musí zajistit funkčnost při požáru po definovanou dobu evakuace osob z požárem ohrožených prostor.

Ústředna EPS bude napájena ze sítě 230V / 50Hz ze samostatně jištěného vývodu, jištění 6A (řešeno v PD silnoproudu). Přívody napájení pro systém EPS budou na straně rozvaděče NN osazeny ochranou proti přepětí do 3.stupně a musí odpovídat požadavkům na napájení systémů protipožárního zabezpečení objektu dle ČSN 730802 čl.12.9.   Dle  ČSN  342710  čl.  70  musí  zůstat ústředna v provozu na náhradní  zdroj 24 hodin, z  toho 15  minut ve stavu signalizace požáru.

místní rozhlas (mR)

Návrh instalace MR pro objekt řešené stavby vychází z požadavků požární zprávy, investora a standardů pro ochranu osob. Realizace musí být v souladu se standardy a pravidly pro navrhování a montáž systémů kabelových sítí pro evakuační rozhlas dle ČSN EN 60849 a související legislativou. Dále musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN 34 2300. Ozvučení objektu bude provedeno digitálním 100V rozhlasovým systémem certifikovaným dle ČSN EN 60849. Navrhované ozvučovací zařízení bude sloužit zejména k evakuačnímu hlášení, ale současně bude využít i k běžnému provoznímu hlášení do selektivně volených lokalit budov a dále může být systém využíván jako místní rozhlas s hudbou na pozadí. Evakuační rozhlas je nadřazen místnímu rozhlasu a hudbě na pozadí. V případě přechodu na evakuační hlášení se zruší všechny funkce místního rozhlasu a hudby na pozadí a systém přejde na režim evakuačního rozhlasu. Mikrofon bude mít funkci nuceného poslechu. V objektu bude umístěna v samostatné rackové skříni centrála MR, sestávající se ze síťové řídící jednotky, mikrofonního pultu a výkonných zesilovačů. Centrální řídící jednotka ozvučovacího a evakuačního systému dle ČSN IEC 60849 bude možno připojit na počítačovou síť Ethernet nebo PC a dálkově konfigurovat a příslušným konfiguračním sw.  Systém bude vybaven  řídícími deskami dohledu , která umožní automatickou kontrolu stavu 100V rozvodů a připojených reproduktorů. Výkonové zesilovače systému budou ve standardu digitální audio zpracování, potlačením zpětné vazby, grafický ekvalizérem, kontrolní vstupy a výstupy,  autotestováním a testováním reproduktorových smyček a ovládáním záložního zesilovače. Mikrofonní pult bude v dohledovém centru a v recepci v SO101 ( m.č.1.007). Pro ozvučení prostor budou použity evakuační stropní/nástěnné reproduktory 9/6W, 100V, s vylepšenou citlivostí pro řeč a hudbu na pozadí, odpovídajícín požadavkům ČSN IEC 60849. Všechny reproduktory budou osazeny do ohnivzdorných krytů a budou vybaveny keramickou svorkovnicí. Reproduktory budou zásadně bez regulátorů hlasitosti. Rozvody MR jsou součástí protipožárnímu zabezpečení objektu, a proto musí odpovídat požadavkům na ně kladeným v normě ČSN 73 082. Jednotlivá zařízení, jejich napájení a rozvody MR, musí zajistit funkčnost při požáru po definovanou dobu evakuace osob z požárem ohrožených prostor. Ustanovení této normy se týkají nejen provedení kabelů ale i uložení a chránění kabelů. Současně musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52, ČSN 736005 a ČSN  33  0165. Systém MR bude napájen ze sítě 230V / 50Hz ze samostatně jištěných vývodů, jištění 16A (řešeno v PD silnoproudu). Přívody napájení pro systém MR budou v na straně rozvaděče NN osazeny ochranou proti přepětí do 3.stupně a musí odpovídat požadavkům na napájení systémů protipožárního zabezpečení objektu dle ČSN 730802 čl.12.9. Systém bude mít vlastní záložní zdroj, který umožní dobu zálohování systému při 100% zátěži nejméně 30min. Záložní zdroj i baterie budou v provedení do 19“ skříně.

## grafický monitorovací systém

Návrh grafického nadstavbového systému musí podporovat spravovat a vizualizaci navržených technologií systémů: EZS, EKV, CCTV, EPS.  Bezpečnostní systémy budou začleněny do jednotného systému pro monitorování s grafickou nástavbou s možností přenosu informací na PCO a Hasičský záchranný sbor. Na obrazovce PC se objeví přehledný schematický plán objektu na němž se obsluze nabízí  možnost stále monitorovat, co se v objektu děje a kde přesně došlo k události. Při vyhlášení poplachu se obsluze zobrazí i pokyny o postupu řešení vzniklé situace včetně kontaktů na příslušné osoby, organizace nebo instituce. Centrum pro sledování provozu zařízení bezpečnostních systémů bude umístěno v místnosti dohledového centra  a alternativně i na recepci objektu v 1.NP SO101 (m.č. 1.007).

VENKOVNÍ SLABOPROUDÉ KABELY

V rámci objektu venkovních slaboproudých kabelů bude řešeno napojení objektu CL na stávající přípojný bod provozovatele hlasových a datových služeb. Objekt CL má stávající přípojku od společnosti Telefónica O2 CZ, a.s, která je zakončena v rozvaděči 52/6/05/019 situovaném vpravo od hlavního vstupu do objektu na úrovni 1.PP.  Toto přípojné místo zůstane zachováno a z něj bude v rámci vnitřních kabelových rozvodů zřízena samostatná kabelová trasa do místnost hlavního datového centra, která je v. 1.NP objektu SO101  (m.č. 1.165). Kapacita přípojného kabelu bude řešena v realizační dokumentaci na základě upřesnění požadavků investora na provozované služby. Vedení přípojné kabelové trasy od rozvaděče Telefónica O2 a m.č. 1.165 je zahrnuto v pd SO101 část SL.

V průběhu realizace stavby revitalizace objektu CL musí být bráno v úvahu, že na území předmětných staveb je uloženo vedení sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 CZ, a.s. Dodavatel stavby musí dodržet opatření a podmínky ochrany, které budou stanoveny správcem sítě.

Způsob uložení kabelových vedení musí odpovídat ČSN 332000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN 73 7505 a ČSN souvisejícími a dle příslušných technických informací výrobce.  Instalace kabelů a montáž kabelových chrániček bude prováděna dle příslušných technických informací. Před začátkem prací musí být vytyčeny a řádně označeny veškeré inženýrské sítě. Při pracích je nutno postupovat tak, aby nedošlo k jejich dotčení a porušení (např. výkopy provádět ručně apod.).

12.2 Vzduchotechnika

Nucené větrání sálů a hal s pobytem většího počtu osob a uzavřená pracoviště.

VZT zařízení budou navržena dle požadavku na hygienickou výměnu vzduchu a podle požadavku na transport energií – teplo a chlad.

1* Intenzita větrání pracovišť bude navržena podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, podle přílohy č.1 - mikroklimatické podmínky – třída práce I až IIa, 50 m3/h na osobu pro práci převážně vsedě.

2* Intenzita větrání veřejných prostorů pro návštěvníky budou navržena podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Sání vzduchu a výfuk odpadního vzduchu budou opatřena tlumiči hluku a protidešťovými žaluziemi. Pohony ventilátorů VZT zařízení budou vybaveny frekvenčními měniči. Provoz zařízení bude omezen v noční době. Po instalaci zařízení bude provedeno měření hluku. Výkon a časové využití bude nastaven tak, aby bylo dosaženo plnění hygienických požadavků dle NV č. 148/2006 Sb., konkrétně §11. Hygienické limity hluku  budou měřeny a prokazovány společně s ostatními zdroji hluku souvisejících s provozem objektu.

Stravovací části objektu nejsou takového charakteru, který by vyžadoval řešení vzduchotechniky v rozsahu požadovaném Vyhláškou o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

VÝPOČTOVÉ HODNOTY VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ:

zima:	te = -15°C, relativní vlhkost 90%

léto:	te = 30°C, entalpie 60 kJ/kg

tolerance: 	± 1°C, ± 10%,

POŽADOVANÉ HODNOTY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ:

zima: 	teplota 21°C, relativní vlhkost 30%

léto: 	teplota 26°C, relativní vlhkost 50%,

při vyšších teplotách je garantován rozdíl te-tj = 6°C

tolerance : 	± 1°C, ± 10%,

Relativní vlhkost v prostoru sálů, muzejních expozic a kanceláří bez možnosti přirozeného větrání bude v zimním období zajišťována zvlhčovacím zařízením v přívodním potrubí vzduchotechnických zařízení.

Konkrétní podrobný popis větrání jednotlivých prostorů v CLKV viz TZ samost. části DSP profese VZT.

12.3 Zařízení pro odvod tepla  a  kouře

Prostor určený k odvětrání pomocí ZOKT tvoří :

- multifunkční sál – 9,75 m - výška chráněného prostoru

- multifunkční sál – 307 m2 - plocha chráněného prostoru

- muzejní expozice – 11,4 m - výška chráněného prostoru

- muzejní expozice – 345 m2 - plocha chráněného prostoru

Koncepce SOZ je navržena s odvodem kouře a tepla do centrálních odtahových šachet ve stěně objektu s osazenými ventilátory odvodu zplodin hoření kouře a tepla při požáru na střeše budovy. Požár se předpokládá v rozsahu jednoho požárního úseku; požární odvětrávání je v rozsahu jedné kouřové sekce. To znamená, že jsou využity přívody vzduchu i centrální odtahové šachty společně pro více kouřových sekcí, které budou odděleny kouřotěsnými požárními klapkami. Technické řešení zařízení pro nucený odvod kouře a tepla v řešených požárních úsecích je použitelné pouze pro zařízení, které bylo schváleno pro použití v České republice a je navrženo jako automatické požární odvětrání dle požadavků ČSN 730802, ČSN 730804. Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla je součástí požárně bezpečnostních zařízení ve stavebním objektu, jehož cílem je snížit riziko vzniku a šíření požáru v objektu, zajišťuje bezpečnou evakuaci osob z objektu, usnadňuje protipožární zásah zasahujících jednotek hasičského záchranného sboru a minimalizuje ohrožení osob a majetku účinky požáru. Samočinné odvětrací zařízení patří ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci § 4 odst. 3 písm. f) mezi vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení.

Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla je navrženo nuceným odtokem plynů a s nuceným přítokem vzduchu.

Pro požární odvětrání je využíváno požárních axiálních ventilátorů, které odolávají provozním teplotám do 400°C po dobu 60 minut, s klasifikační třídou požární odolnosti F400 60 dle čl. 10.6.1, ČSN 730810, a ocelového potrubí minimální tloušťky 1,25mm s klasifikační třídou požární odolnosti EImulti 30. Na ústí do šachet jsou osazeny kouřotěsné klapky pro odvod tepla a kouře, s klasifikačni třidou požarní odolností EImulti 30. Kouřotěsné klapky jsou v normálním stavu uzavřeny. V případě vzniku požáru se vždy otevřou klapky v podlaží, ve kterém požár vznikl. Klapky v podlaží kde nehoří jsou uzavřené.Pro objekt byl proveden výpočet nutného minimálního množství kouře s nuceným odtahem na základě technické zprávy požární ochrany, projektové dokumentace stavební části, výkresové dokumentace požární ochrany a doby evakuace. Výpočet byl proveden podle požadavků normy CR 12101-5.

12.4 Energetika a elektroinstalace

Rozvodná soustava: 3+N+PE stř.50Hz  400V  TN-S

Ochrana: samočinným odpojením od zdroje jistícími prvky v hlavním rozvaděči a příslušných  podružných rozvaděčích.   Zásuvky pro přenosné spotřebiče (nikoliv pro výpočetní techniku) a elektroinstalace ve venkovním prostředí bude chráněna samočinným odpojením od zdroje s použitím proudových chráničů s vybavovacím proudem 30mA.

Instalovaný výkon: celého areálu cca 1150 kW

Výpočtový výkon : cca 615 kW

Předpokládaná roční spotřeba el. energie: cca 542 MWh

Zdroj el.energie:  trafostanice 22/04kV ve stáv. objektu tzv. rašelinového pavilonu

Náhradní zdroj: dieselagregát 750kVA ve stáv. objektu tzv. rašelinového pavilonu

Měření odběru:	 - fakturační	 -	  v  trafostanici ,

- podružné 	 -	pro kavárnu a bufet

Jímací soustava: ve formě tyčových jímačů

Zemnící soustava:  společná pro hromosvodnou jímací soustavu, el. zařízení  a technologii

Prostředí: je stanoveno v  „PROTOKOLU O PROSTŘEDÍ“ jež je součástí souhrnné technické zprávy.Zde jsou uvedeny místnosti s jiným než normálním prostředím. Tyto jsou rovněž vyznačeny v tabulkách místností na výkresech. V těchto prostorách bude provedeno doplňující pospojování, zásuvky budou chráněny samočinným odpojením od zdroje s použitím proudového chrániče s vybavovacím proudem 30mA.

V ostatních  prostorách je stanoveno prostředí  normální AB5 dle ČSN 33 2000-3, pouze v koupelnách a sprchách je prostředí stanoveno ČSN 33 2000-7-701.

| Celková energetická bilance a spotřeby |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍKONY |  |  |  | PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA |  |  |
| ÚČEL | Instalovaný výkon | Koeficient současnosti | Současný příkon | Zálohováno DA | hodiny | dny | Spotřeba |
|  | [kW] | ß | [kW] |  | za den | za rok | kWh/rok |
| Osvětlení | 212 | 0,6 | 127,2 |  | 2 | 200 | 50 880 |
| speciální osvětlení (sál) | 15 | 1 | 15 | 3 | 1 | 150 | 2 250 |
| Audio-video technika | 35 | 0,6 | 21 |  | 1 | 150 | 3 150 |
| Vzduchotechnika | 486 | 0,7 | 340,2 |  | 6 | 220 | 449 064 |
| Požární odvětrání | 57 | 1 | 57 | 57 |  |  | 0 |
| Odvod kouře | 78 | 1 | 78 | 78 |  |  | 0 |
| Evakuační výtah | 10 | 1 | 10 | 10 |  |  | 0 |
| Výtahy a plošiny | 32 | 0,5 | 16 |  | 2 | 100 | 3 200 |
| Vytápění | 20 | 1 | 20 |  | 10 | 120 | 24 000 |
| Čerpadla SHZ | 87 | 1 | 87 | 87 |  |  | 0 |
| Čerpadla vodní clony | 90 | 1 | 90 | 90 |  |  | 0 |
| Čerpadla ZTI | 6 | 0,5 | 3 | 2 | 1 | 150 | 450 |
| Ostatní | 20 | 0,5 | 10 |  | 3 | 300 | 9 000 |
| Rezerva | 0 |  | 288 |  |  |  |  |
| INSTALOVANÝ VÝKON CELKEM | 1 148,00 |  |  |  |  |  |  |
| SOUČASNY PŘÍKON CELKEM |  |  | 874,4 |  |  |  |  |
| MEZIOBJEKTOVÁ SOUČASNOST |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| VÝPOČTOVÝ VÝKON CELKEM |  |  | 612,08 |  |  |  |  |
| ZÁLOHOVANÝ PŘÍKON |  |  |  | 327 |  |  |  |
| CELKOVÁ ODHADOVANÁ SPOTŘEBA |  |  |  |  |  |  | 541 994 |

Bezpečnostní vypnutí objektu

V případě nutnosti (požár,úraz a pod) bude možné provést v rozvodně NN nebo v dohledovém centru servisního objektu vypnutí  elektroinstalace pomocí vyrážecích tlačítek CENTRAL STOP a  TOTAL STOP.

Vnitřní elektroinstalace

Elektroinstalace jednotlivých podlaží či sekcí bude napájena z příslušných podružných rozvaděčů a rozvodnic situovaných na vhodných místech chodeb a v místnostech technického zázemí . Rozvody budou provedeny vodiči s měděnými jádry. Rozvaděče a hlavní trasy kabeláže jsou navrženy mimo chráněné únikové cesty a s ohledem na minimalizaci zásahů do historických prostorů chodeb. V objektu bude ve 2.PP u hlavního rozvaděče RHB-S osazena hlavní uzemňovací sběrnice  napojená na předem připravený vývod uzemnění.S touto sběrnicí bude vodiči CYY paprskově  spojeno veškeré kovové potrubí přicházející do objektu.

Osvětlení

Soustava provozního osvětlení bude navržená tak, aby byly zajištěné odpovídající parametry z hlediska zrakového výkonu, zrakové pohody a bezpečnosti. V historicky cenných prostorech se přepokládá využití stávajících dobových svítidel, ostatní prostory spolu s částmi novostavby budou vybavené svítidly moderními. Dobová svítidla budou repasovaná a osazená moderními světelnými zdroji. K nouzovému osvětlení únikových cest a protipanickému osvětlení vybraných prostorů se předpokládá využití zálohovaných svítidel ze soustavy provozního osvětlení. V multifunkčním sále a části dalších prostorů budou nouzová svítidla napájená ze dvou nezávislých nouzových zdrojů s dobou autonomního provozu nejméně 3 hodiny. Rozvody pro tato svítidla budou provedeny vodiči v ohniodolném provedení se zachováním funkčnosti při požáru po dobu min. 60min.

Zásuvkové rozvody

S ohledem na používání výpočetní techniky (kancelářské prostory) budou v objektu provedeny dvojí zásuvkové rozvody tak, aby se zabránilo vzájemnému ovlivňování spotřebičů. Mimo běžné instalační zásuvky bílé barvy budou v místech jednotlivých pracovišť osazeny výrazně barevně odlišené silové zásuvky, vybavené  přepěťovou ochranou 3.stupně pro napojení výpočetní techniky.

Napojení zařízení VZT

Jednotlivé technologická zařízení budou napojena samostatně jištěnými vývody z příslušných patrových rozvaděčů.

Napojení zařízení ZTI

Pro čerpadla v přečerpávacích jímkách ve 2.PP budou připraveny samostatně jištěné vývody z hlavního rozvaděče objektu. Součástí stavební elektroinstalace bude dodávka el. osoušečů na soc. zařízeních  a napájení automatických splachovačů.

Napojení zařízení SLP

Pro napájení SLP zařízení budou připraveny dle požadavků zpracovatele dokumentace slaboproudých rozvodů samostatně jištěné vývody, v technických místnostech budou osazeny samostatné rozvaděče  napojené na zálohované vývody.

Hromosvodní instalace – LPS

Před účinky atmosférické elektřiny bude tedy objekt chráněn jímacím zařízením ve formě tyčových jímačů na nejvyšších bodech stavby a hřebenového vedení  tvořeného vodičem FeZn 8mm. Tato soustava bude pomocí skrytých svodů situovaných ve dvorní fasádě propojena přes zkušební svorky se zemnící soustavou. Zemnící soustava bude tvořena páskem založeným v základovém betonu při rekonstrukci dvorního traktu.

12.6 Vytápění

Stávající rozvody ÚT budou kompletně demontovány. Zdrojem tepla pro vytápění, VZT a ohřev TV bude ( zatímně ) existující horkovodní předávací stanice. Vytápění objektu bude teplovodní s nuceným oběhem topné vody. Samotné vytápění prostor bude rozděleno do více topných větví dle funkčního využití, dle orientace ke světovým stranám a dle teploty  topného média. Otopná plocha bude tvořena převážně litinovými článkovými radiátory, předpokládá se využití podlahového vytápění a případně designové radiátory dle požadavku architekta. Na přípojce bude každý radiátor vybaven regulačním ventilem s termostatickou hlavicí a na vratu regulačním šroubením. Všechny termostatické hlavice jsou v provedení pro veřejné prostory, se zajištěním proti krádeži. Ležaté rozvody z plasto-hliníkových trubek budou vedeny pod stropem v podhledu, případně v podlahách. Přípojky těles budou vedeny ve stěnách. Odvzdušnění je provedeno do nejvyšších míst rozvodu.

Tepelná bilance

| Tepelná ztráta při te = -15oC |  |  | 780,0 | kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tepelná ztráta objektu při te = +3,8oC (průměrná roční teplota) |  |  | 343,0 | kW |
| Potřeba tepla pro VZT |  |  | 413,0 | kW |
| Potřeba tepla pro TV |  |  | 100,0 | kW |
| Požadovaný výkon zdroje (0,7QUT+0,7QVZT+QTV) |  |  | 940,0 | kW |

Spotřeba tepla pro vytápění

| hodinová | (maximální) | 780,0 | kW |
| --- | --- | --- | --- |
| hodinová | (průměrná, při te = +3,8oC) | 343,0 | kW |
| Denní | (průměrná, pouze ÚT) | 7 093,7 | kWh |
| Roční | (celkem) | 1 801,8 | MWh |

Potřeba tepla na vytápění-denostupňová metoda

E=kp x Qc x 24 x (d(tis-tes)/(tis-te)) x e

kde:

kp – koeficient pro převod na (GJ)

Qc – celková tepelná ztráta objektu (780kW)

d – délka topné sezóny (254 dnů v roce)

tiS – průměrná vnitřní teplota (19,0oC)

teS – průměrná vnější teplota (3,8oC)

te – vnější teplota (-15oC)

e – koeficient epsilon (0,6)

Po dosazení dostaneme:

E=3,6.10-3 x 780 x 24 x 113,55 x 0,6

E=4 591,4 GJ

Potrubní rozvody

Primární okruh bude proveden z ocelových hladkých trubek, spojených svařováním. Sekundární rozvod (mezi PS a strojovnami ÚT) bude proveden z plastohliníkových trubek, vedených v kolektoru pod 2.PP na ocelových konstrukcích. Pouze část rozvodu mezi provozním a hlavním objektem bude, dle požadavku PBŘ provedena z ocelových hladkých trubek.

12.7 Chlazení - klimatizace

Dle požadavku profese SL budou klimatizovány ( t.j. chlazeny cirkulujícím vzduchem ) místnosti -1.164, N3.123c  a místnost N5.130a. V klimatizovaných místnostech bude na zeď instalována nástěnná klimatizační jednotka . Ta bude odvodněna přes suchou zápachovou uzávěru. Bude tepelně a parotěsně izolovaným potrubím propojena s venkovní jednotkou , která bude instalována na střeše objektu. Navržené tři split systémy jsou pro použití při venkovní teplotě až do –20°C a umožňují delší připojovací potrubí.

12.8 Měření a regulace

Všeobecné poznámky k projektu

Úkolem projektu je vyřešit automatické řízení, kontrolu a ovládání technologického  zařízení v historické budově CLKV (SO101) . V projektu pro stavební povolení je uvažován digitální volně programovatelný řídící systém.

Podklady,dle kterých byla dokumentace vypracována

Podklady od nosných profesí -  topení,  vzduchotechnika, chlazení, ZTI a silnoproudu.

Dispoziční výkresy technologie.

Platná legislativa.

Všeobecné údaje

Základní technické údaje

Rozvodná siť :			3 N,PE, ~ 50 Hz, 400 V/TN - S

1 N,PE, ~ 50 Hz, 230 V/TN - S

1 AC~ 50 Hz, 24 V

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33-2000-4-41 - samočinným odpojením od zdroje čl. 413.1.3-5, čl. 413.1.3.N12-14, ochrana malým napětím SELV čl. 411.1

Popis koncepce řízení

Řízení, ovládání, regulace, sběr dat a další činnosti, které spadají do oblasti automatizace budov, bude zajišťovat volně programovatelný DDC systém. Řídící systém (ř.s.) bude volně programovatelný a jeho modulární koncepce bude umožňovat výstavbu systému po krocích a jeho doplňování v závislosti na rozšiřování technologického zařízení v budově. Jednotky VZT jsou dodány s vlastní regulací a každá má svůj rozvaděč. V těchto rozvaděčích je rozhraní pro komunikaci ( předpokládá se protokol Baknet), na které se napojí MaR a propojí jednotlivé uzly do komunikační linky. Na tuto linku budou napojeny PC, popř. inteligentní ovládací jednotky s displejem a klávesnicí. Jedna  z možností propojení bude přes zásuvky Ethernet. Jednotlivá místa počítačové sítě budou mít po připojení různou úroveň ovládání a sledování. Nejvyšší úroveň bude v dohledovém centru v suterénu servisního objektu. Z tohoto místa bude možnost nadřazeně řídit a sledovat ostatní provozy v obou budovách.  Regulátory (podcentrály) v rozvaděčích budou propojeny komunikační linkou mezi sebou a dále budou propojeny s centrálou ř.s. Pracoviště obsluhy bude vybaveno osobním počítačem PC s programovým vybavením a tiskárnou pro alarmová a provozní hlášení. Na PC bude vizualizace ovládané technologie – úroveň bude určena v dalším stupni.  Sumární porucha může být hlášena na mobil servisní organizace nebo určeného pracovníka.

Řídící systém bude zajišťovat zejména tyto funkce

- informační funkce sledovaných parametrů technologického zařízení a prostředí

- ovládání pohonů pro lokální větrání s respektováním provozních podmínek

- ovládání regulátorů proměnlivého průtoku pro jednotlivé centrální VZT

- zajištění vazeb mezi regulačními okruhy dle zadaných algoritmů

- přenos údajů mezi jednotlivými subsystémy pomocí komunikační sběrnice

- možnost komunikace s  ř.s. pomocí přenosného zařízení, zejména pro účely oprav a  uvádění do provozu

- zobrazení zvolené části technologického zařízení na obrazovce PC s výpisem aktualizovaných provozních stavů

- dálkové ovládání a dohled zařízení přes tastaturu PC a přes internet

- výpis vybraných provozních a poruchových stavů na tiskárně

Topologie Ř.S.

Zařízení M+R bude soustředěno do těchto rozvaděčů:

- RSUT1-3 – 3x ve strojovnách topení

- RVZT1 – podkroví – strojovna VZT

- RVZT2 – 1.PP – strojovna VZT

Dispečink (centrála ř.s.) bude umístěn v m.č. N1.604

Pro ovládání podcentrál z místa je uvažován společný ovládací přenosný panel.

Popis jednotlivých okruhů

Topení

V jednotlivých strojovnách je teplota topné vody řízena ekvitermně. Je porovnávána teplota venkovní a teplota náběhové vody a dle nastavené teplotní křivky je  ovládán  regulační ventil a čerpadlo.

Teplota vody pro podlahové vytápění je rovněž řízena ekvitermně, ale s nižší křivkou. Prostory jsou vybaveny uzavíracími ventily v jednotlivých smyčkách, kde jsou ventily v kaskádě uzavírány dle prostorové teploty.

Vzduchotechnika

Systém MaR slouží pro centrální VZT–

- muzeum (ovládání z dohledového centra)

- Zanderův sál (ovládání z 3.017)

- Muzeum (ovládání z N3.121a)

- učebna (ovládání z N5.001)

- knihovna (ovládání z 5.004)

- bufet + zázemí (ovládání z dohledového centra)

- šatny + foyer (ovládání z dohledového centra)

- soc. zař (dle čidel přítomnosti)

- kanceláře – v jednotlivých kancelářích budou nástěnné ovladače, pomocí kterých lze zvýšit či snížit 	množství vzduchu

Dále bude MaR zajišťovat větrání různých místností, kdy ventilátory budou ovládány od prostorových snímačů teploty.

12.9 Automatické hasící zařízení - sprinklery a vodní clony

Jako podkladů bylo použito zpracované Požárně bezpečnostní řešení výše uvedené akce, zpracované  – Ing. Laurinem autorizovaným inženýrem PBS  a příslušných výkresů .

Potřeba instalace PBZ- Vodní clony ve 2. a 3. NP mezi požárními úseky P01.27/N3 - atrium - a  N2.6/N3 - expozice vyplynula z tohoto PBŘ. Instalací PBZ-VC bude provedena náhrada požárně dělících konstrukcí po celém obvodu v úrovni 2. a 3.NP. PBZ -  Vodní clony jsou řešeny dle ČSN 73 0802:2009 a dle Přílohy A.2 ČSN 73 0873:2003 s využitím projekčních předpisů a norem pro drenčerová / sprejová zařízení.

VŠEOBECNĚ

Dle ČSN 73 0802:2009

8.1.5 Požární stěny, obvodové stěny a požární uzávěry v těchto stěnách mohou být nahrazeny samočinnými požárně bezpečnostními zařízeními, prokáže-li se experimentálně nebo výpočtem jejich ekvivalentní účinnost z hlediska požadavků na požární odolnost (tabulka 12). Za ekvivalentní účinnost těchto zařízení se po dobu požadované požární odolnosti považuje splnění ustanovení podle 5.3.5, popř. 5.4.3 ČSN 73 0810:2009.

Požárně bezpečnostních zařízení může být užito jako náhrady u:

a) prostupů technického a technologického zařízení těmito konstrukcemi; nebo

b) části těchto konstrukcí, které z provozních důvodů nelze požárně uzavřít s výškou otvoru do 4 m

a plochou otvoru do 25 m2 v požárních úsecích s výškovou polohou hp do 45 m.

Aktivní požárně bezpečnostní zařízení (viz 6.6) nemohou nahradit konstrukce chráněných únikových cest včetně požárních uzávěrů těchto cest, konstrukce ohraničující evakuační a požární výtahy, konstrukce částečně chráněných únikových cest nahrazujících chráněné únikové cesty a konstrukce posuzované podle položky 12, tabulky 12 – toto není náš případ.

POZNÁMKA V konkrétních případech musí být komplexně zhodnocena rizika vyplývající z náhrady uvedených konstrukcí. mohou být rovněž stanovena další kritéria pro užití požárně bezpečnostních zařízení (např. organizační opatření). v případech podle 5.3.4 ČSN 73 0810:2009 nemohou např. vodní clony zajistit požární odolnost.

PBZ – VC není určena k požárním zásahům, ale slouží k zamezení rozšíření požáru mezi sousedními prostory – požárními úseky. Doba činnosti PBZ - VC je odvislá od požadavku požární odolnosti příslušného  Stupně Požární Bezpečnosti.  Dle PBŘ je dán požadavek na 30 minut . Z různých způsobů samočinného ovládání PBZ – VC ( dle čl. A.2.2 Přílohy ČSN 73 0873:2003 ) - byl vzhledem ke stavebnímu řešení a včasnému zjištění vzniku požáru a spuštění PBZ-VC - stanoven způsob samočinného ( automatického ) a ručního ovládání PBZ – VC. Ovládání  PBZ - VC bylo zvoleno pomocí signálů od automatických čidel požárních hlásičů, které budou instalovány v obou požárních úsecích – viz. PBŘ. Vzhledem k tomu, aby byly vyloučeny tzv. „falešné poplachy“ a spuštění PBZ-VC doporučujeme,  aby byly pro ovládání PBZ-VC instalovány DVA druhy automatických hlásičů – jeden druh opticko-kouřového a druhý druh termomaximální. Oba typy hlásičů – budou dány do logické vazby nejméně 3 ze 4.

V případě detekce pouze od bodového opticko-kouřového hlásiče bude dán signál pouze VÝSTRAHY - PŘEDPOPLACHU a teprve po signálu buďto od dalšího bodového  hlásiče OK nebo od termomaximálního bude dán signál ke spuštění - aktivaci řídící Ventilové stanice s el.magnet. ventilem řídící ventilové stanice  PBZ-VC umístěné ve strojovně sprinklerů – m.č. N2.601b ve 2.PP. Další možné spuštění bude manuálně – spouštěcím tlačítkem umístěném v dohledovém centru, kde bude trvalá služba.

Poznámka:. Pokud nebude v objektu trvalá služba, bude systém EPS potažmo ovládání / spouštění PBZ-VC připojen zařízením dálkového přenosu na pult centralizované ochrany HZS    K. Vary. Klíčový trezor požární ochrany bude umístěn u vstupů do chráněných cest 1B a 2B, obslužné pole požární ochrany -  ve vstupní části těchto chráněných cest, takže doporučujeme i do těchto zařízení umístit tlačítkový spouštěč – ovladač PBZ-VC.

Jako poslední možnost pro ruční / ručně přímo - manipulací na řídící ventilové stanici  PBZ – VC ve strojovně sprinklerů .

Jako vodní zdroj instalovaných PBZ-VC bude sloužit zásobní nádrž požární vody umístěná ve 2.PP. Zde bude ŽB podzemní nádrž se sací jímkou o využitelném objemu vody 200 m3. Do této sací jímky bude instalováno sání el. čerpadla s výkonem do 400 m3/h a výtlačnou výškou potřebnou pro dosažení minim. tlaku na hubici PBZ-VC, která je dle ČSN 73 0873:2003, čl. A.2.5.5) – ne méně než 0,4 MPa ( 4 bary ).

Od čerpadla půjde přívodní zavodněné potrubí k řídící VS PBZ-VC – předpoklad DN 150, které od / za řídící VS bude ve formě suchého potrubí pokračovat stropem do 1.PP a odsud chodbou do historické budovy, kde vystoupá šachtou K3 až do úrovně 3.NP, odkud klesne k druhé části v úrovni 2.NP. V obou podlažích bude kopírovat tvar podlahové plochy PÚ   P01.27/N3 - atrium - a  N2.6/N3 – expozice. Úrovni 3.NP bude vedeno s namontovanými hubicemi volně prostorem, v úrovni 2.NP bude skryto v podhledu a lemu tohoto prostoru, takže budou viditelné pouze otevřené hubice. V provozním předpise PBZ-Vodních clon budou stanoveny postupné kroky při uvádění PBZ-VC v činnost. Tato Technická zpráva ve stupni DSP řeší pouze technologickou část PBZ-VC, bez některých stavebních úprav, včetně stavebního řešení připojení PBZ-VC. Jako pracovní látka je použita voda. Voda použitá pro vytvoření PBZ – VC v množství zmenšeném o odpařenou vodu bude v minimálním množství vytékat volně do prostoru a odsud do kanalizace, případně mimo objekt. Znečištění hořlavinami ani jedovatými zplodinami se nepředpokládá. Zásobování vodou musí být spolehlivé a nesmí být ovlivňováno mrazem.

K napájení PBZ-VC se musí užívat voda čistá s dovoleným obsahem nečistot do 0,5 % obj. Průměr tvrdých částic smí být nejvýše 0,5 mm. Do vody nesmějí být přidávány přísady zabraňující mrznutí vody. V potrubním rozvodu PBZ-VC nesmí zůstávat slaná nebo brakická. Požárně bezpečnostní zařízení – Vodní clony je zařazeno dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb., §2,odst.4) písm. f) - mezi tzv. zařízení pro omezení šíření požáru .

Pro projekci PBZ-Vodních clona je v současné době platná ČSN 73 0873:2003, Příloha A.2:

Vodní clony

A.2.3 Vodní clona brání sdílení sálavé složky tepla volným otvorem a snižuje teplotu prostupujících

plynných zplodin hoření. Její vliv na průtok plynů z požáru otvorem je jenom omezující a většinou musí

být vodní clony kombinovány s lokálním nebo celkovým požárním odvětráním v příslušném prostoru.

POZNÁMKA Obecný fyzikální princip – využít k eliminaci uvolňovaného tepla ochlazovacího efektu vody je výrazně limitován (pro krátký časový interval připadající na ohřátí vody, mezi jejím výstřikem z hlavice a dopadem na podlahu). Tato skutečnost vyžaduje vyšší nároky na dodávku vody (oproti zkrápění – v intervalu 0,2 l/s·m2 až 1,0 l/s·m2 , úměrně požární odolnosti), dále na dimenzování přívodního potrubí, popř. na vytvoření nezbytné zásoby vody. Účinnost vodní clony je ovlivněna také optimální velikostí kapek tříštěné vody resp. tlakem vody a také určitou prostorovou kvalitou - hloubkou.

Vodní clony se navrhují na základě individuálního posouzení konkrétních podmínek (včetně požárního

odvětrání) a výpočtu útlumu tepelného toku na požadovanou hodnotu.

A.2.4 U vodních clon se požaduje, samočinné spuštění a současné zavodnění všech navržených hubic (otevřených výstřikových koncovek). Zavodnění hubic se provede pomocí detekčního sprinkleru, popř. systémem EPS.

POZNÁMKA Vedle samočinného systému může vodní clona umožňovat navíc také ruční spuštění.

A.2.5 Pro vodní clony se stanovují tyto realizační podmínky:

1.  Aktivní prvky tvořící vodní clony (hubice, detekční sprinklery, ventily, apod.) musí být

certifikovaného typu.

2. Hubice musí být instalovány tak, aby se jimi chráněné plochy (dané jejich výstřikovými diagramy)

překrývaly; nesmí vzniknout „prázdná“ vodou nechráněná plocha).

3. Všechny potrubní rozvody pro vodní clony musí být z nehořlavých hmot.

4. Na přívodním potrubí musí být instalován také ruční uzávěr vody.

5. Přetlak v místech osazení hubice nemá být menší než 0,4 MPa.

6. Doba činnosti vodní clony musí být zajištěna po celou dobu požární odolnosti stanovenou pro

požárně dělicí konstrukci, kterou má navržená vodní clona nahradit.

7. Zavodněné části vodních clon (instalované v exteriéru) musí být chráněny před mrazem.

8. Kontrola a údržba vodní clony se má provádět alespoň 1 x ročně.

POZNÁMKA : K zajištění snadné údržby a provozuschopnosti vodní clony se doporučuje, za hubicí na koncové

části rozvodu, instalovat vratnou větev proplachovacího potrubí nebo alespoň ventil za poslední hubicí. Ověřování

průtoku z hubic se nemusí provádět - stačí hydraulický výpočet zpracovaný pro zajištění funkčních parametrů

vodní clony.

9. U vodních clon lze v úrovni podlahy umístit instalační prvky umožňující odtok vody.

Detailní řešení problematiky sprinklerů a vodních clon včetně výpočtů potřeby vody viz samost. části této DSP.