Navrhovaná stavba je stavbou kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva s ohledem na níže uvedené kritéria a charakteristiky.

Základní údaje o stavbě :

U objektu, budou prováděné pouze stavební úpravy, jejichž provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby … tyto stavební úpravy se bez ohledu na vlastní kategorii stavby (stavba kategorie II), ve které se realizují, posuzují z hlediska požadavků na projektovou dokumentaci jako stavba kategorie O.

U této stavby HZS nevykonává  státní požární dozor a k této stavbě nevydává závazné stanovisko dotčeného orgánu.

D.1.3    POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

ZPRACOVAL   :    Ing. Iveta Charousková , Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary

ČKAIT 0300462

PROJEKTANT  :    Jaroslav Schovánek, poštovní schránka 1/45, Poušť č.p. 231

ČKAIT 0300991

INVESTOR      :     Domov pro osoby se zdravotním postižením PRAMEN v Mnichově

Mnichov č.p. 142, Mariánské Lázně

NÁZEV STAVBY  :                                                                                                                  DATUM       :    X.2022

Domov pro osoby se zdravotním postižením                                 STUPEŇ PD :        DSP

PRAMEN v Mnichově

Mnichov č.p. 142, Mariánské Lázně

Elektrická požární signalizace - EPS

mob. 606 411 969 (Ing. Charousková),  charouskova.iveta@seznam.cz

A., Základní údaje :

--------------------

Identifikace :

--------------

Název stavby  :  Domov pro osoby se zdravotním postižením

PRAMEN v Mnichově

Elektrická požární signalizace - EPS

Místo stavby  :  Mnichov č.p. 142, Mariánské Lázně

Stupeň PD     :  DSP

Investor      :  Domov pro osoby se zdravotním postižením

PRAMEN v Mnichově

Mnichov č.p. 142, Mariánské Lázně

Projektant    :  Jaroslav Schovánek

Poštovní schránka 1/45

Poušť č.p. 231

Účel a umístění stavby :

------------------------

Předmětem projektu je návrh řešení elektrické požární signalizace pro  objekt Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, Mnichov č.p. 142, Mariánské Lázně.

Navržené stavební úpravy spojené s instalací EPS, nemají vliv na původní způsob užívání objektu. Objekt bude i nadále využíván jako zdravotnické zařízení, tj. Domov pro osoby se zdravotním postižením.

Poznámka : objekt slouží pro pobyt mentálně postiženou mládež

Předmětem projektu je požadavek investora zabezpečit technickými prostředky výše uvedený objekt … provozovatel, musí zajistit zvláštní provozní předpis z důvodu speciálního provozu v objektu (viz. poznámka výše).

V objektu se nachází mentálně postižená mládež, z tohoto důvodu nejsou v objektu na chodbách  a východů z objektu tlačítkové hlásič EPS a na chodbách sirény.

Zdůvodnění :

Mentálně postižené osoby nerozumí zvuku sirén a zbytečně by došlo k panice, zranění a chaosu při jejich i nechtěnému spuštění. Ze stejného důvodu nejsou na chodbách a východech z objektu tlačítkové hlásiče požáru, osoby zdravotně postižené by je „mačkali“ nechtěně a zbytečně.

Tlačítkové hlásiče budou instalovány v kancelářích a u stálých služeb proškoleného personálu.

Nezbytným předpokladem pro bezpečnou evakuaci osob při požáru a provedení účinného hasebního zásahu je včasné zjištění vznikajícího požáru a vyhlášení požárního poplachu. K tomuto účelu, bude sloužit navržená  elektrická požární signalizace, která zahrnuje také, zařízení dálkového přenosu dat. Zařízení bude připojeno na pult centralizované ochrany PCO HZS pomocí zařízení dálkového přenosu ZDP.

B. Část technologická :

-----------------------

Tato zpráva byla provedena podle těchto podkladů :

- ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a

konstrukcí staveb

- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSNEN 13501-2 (730860) Požární klasifikace stavebních výrobků a

konstrukcí staveb

- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě

vzduchotechnických zařízení

- ČSN 73 0802:2020 PBS Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0834:2011 PBS Změny staveb

- ČSN 73 0835:2020 PBS Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

- ČSN 73 0875:2011 EPS

- Vyhl. 246/01 Sb, Zákon o PO

- Vyhl. 23/08 Sb. – změna č. 268/2011 Sb.,

- Publikace    „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle

Eurokódů“

Seznam použitých zkratek

- EPS  elektrická požární signalizace

- SOZ  stabilní odvětrávacího zařízení

- SHZ  stabilní hasící zařízení

- HS   hydrantový systém

- KS   konstrukční systém

- N.O. nouzové osvětlení

- NP   nadzemní podlaží

- PBŘ  požárně bezpečnostní řešení

- PBS  požární bezpečnost staveb

- PÚ   požární úsek

- SPB  stupeň požární bezpečnosti

- PNP  požárně nebezpečný prostor

- HP   přenosný hasicí přístroj

- ÚC   úniková cesta

- NÚC  nechráněná úniková cesta

- CHÚC chráněná úniková cesta

- DA   dieselagregát

- ú.p. únikový pruh (550 mm)

- VZT  vzduchotechnika

- R,E,I,W,C,S  Mezní stavy dle ČSN 73 0810

B., Technologická část :

------------------------

Dle ČSN 73 0834, čl. 3.1 jsou výše uvedené stavební úpravy ve stávajícím  objektu zařazené do změny staveb I, s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti.

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. – změny č. 268/2011 Sb., §31 při změně dokončené stavby, změně v užívání stavby nebo při udržovacích pracích se postupuje podle ČSN 73 0834.

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. – změny č. 268/2011 Sb. §32, u stavby, jejíž užívání bylo započato přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, musí být splněny požadavky v rozsahu stanoveném v §30.

B., Část technologická :

------------------------

Objekt má  3. nadzemních podlaží  a je podsklepený.

Požární riziko :

----------------

Z hlediska požární bezpečnosti výše popsané stavební úpravy v objektu, spadají do působnosti ČSN 73 0834 - Změny staveb.

Výše popsané stavební úpravy jsou z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změnou, která nevede :

a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno zvýšením součinu pn.an.c o více než 15 kg.m-2

Hodnota původního součinu pn.an.c, se výše popsanými stavebnímu úpravami  souvisejícími s instalací rozvodů EPS v jednotlivých podlažích objektu nemění … je stávající, účel využití objektu je zachován beze změny – Zařízení sociální péče – ústav sociální péče.

Objekt je rozdělený do 35 PÚ a 36 PÚ ložnic.

b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu, pokud se počet osob započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20% stávajícího stavu; pokud se určí zvýšení počet osob o více než 20%, musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i když jde o uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáže se za vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu

Nové rozvody EPS nezvyšují stávající (původní) počet lůžek v objektu.

c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu

Počet osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu, se výše popsanými stavebními úpravami souvisejícími s instalací rozvodů EPS v objektu  n e z v y š u j e  …

d) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy

Pro objekt zůstává v platnosti ČSN 73 0802 a ČSN 73 0835.

e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám

Při výše popsaných stavebních úpravách souvisejícími s instalací rozvodů EPS, nedochází k rozšíření objektu nástavbou ani přístavbou.

Dle ČSN 73 0834, čl. 3.3 předmětem PD je :

- výměna, záměna nebo obnova systému sestav popř. prvků technického

zařízení budov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu  … v objektu,

budou nové rozvody EPS

Dle čl. 3.1 ČSN 73 0834 lze výše popsané stavební úpravy v objektu  stávajícího objektu zařadit do změny staveb I  …

Změny staveb I nevyžadují další opatření, protože splňují požadavky ČSN 73 0834, kapitoly 4.

a) Požární odolnost měněných nosných prvků stavebních konstrukcí, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělujících prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměnných, není snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut

Předmětem PD nejsou zásahy do stávajících nosných a požárně dělících konstrukcí v objektu, mimo prostupů kabelů EPS. Prostupy kabelů EPS, budou zazděné.

b) Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) není použito hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají

V objektu, kromě  zazdění prostupů konstrukcemi, nebudou nově budované žádné stavební konstrukce.

c) Šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje stávající odstupovou vzdálenost

Z hlediska vnějšího vzhledu v objektu nedochází ke zvětšení původních požárně otevřených ploch.

d) Nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810

Rozvody EPS jsou navrženy kabely B2ca,s1,d1, prostupy stěnami budou zazděné, není nutné jejich těsnění dle požadavků ČSN 73 0810.

e)nově instalované VZT zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované VZT rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F

Předložená PD řeší pouze návrh rozvodů EPS.

f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810

viz.  odst. d)

g) V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy, nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani není jiným způsobem oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita

V objektu nejsou instalací rozvodů EPS, původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy.

h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b) ČSN 73 0834 pokud to ČSN   73 0802 jmenovitě vyžadují.

Ústředna EPS je umístěná do stávající místnosti stálé služby/sesterny   … v této místnosti bude ústředna EPS zabudovaná do stavebně vytvořené nice s požární odolností EI45 včetně dvířek.

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah

PD řeší návrh Elektrické požární signalizace.

Elektrická požární signalizace :

--------------------------------

Je nutné požadovat ve smyslu vyhl. 246/01 Sb., § 10 odst. 2. Projektant EPS musí doložit kopii dokladu o autorizaci (oprávnění k projektování), kopii proškolení od výrobce (oprávnění k projektování) a písemné potvrzení dle § 10 odst. 2.

V objektu EPS,  bude ovládat :

sirénu v místnosti stálé služby

zábleskový maják

odblokování KTPO (klíčový trezor požární ochrany)

Výše uvedené kroky EPS provede současně.

Samočinné hlásiče jsou umístěny ve všech stavebními konstrukcemi oddělených prostorech (místnostech) mimo prostorů bez požárního rizika (místnost úklidová komora není prostorem bez požárního rizika).

Tlačítkové hlásiče požáru jsou navrženy pouze v místnostech  kanceláří a u stálých služeb proškoleného personálu.

Jsou navrženy hlásiče samostatně adresovatelné. Samostatně adresovatelné jsou samočinné hlásiče alespoň jednou adresou v rozsahu jedné místnosti.  Samostatné adresy mají navrženy tlačítkové hlásiče.

Pro připojení požárních zařízení (EPS), jsou navrženy kabely, které zůstanou funkční po celou požadovanou dobu, tj. odpovídají požadavku ČSN 73 0802 čl. 12.9.2. Jsou navrženy kabely druhu  B2ca,s1,d1. Tyto jsou navrženy a musí být provedeny v samostatných trasách, tj. odděleně od kabelů bez požadované funkce při požáru dle podmínek ČSN 73 0848, čl. 4.2.1 (P45-R, PH45R).

Ústředna EPS bude instalována v sam. místnosti, sam. požárním úseku  … ústředna EPS má stálou 24 hodinou službu … Domov pro osoby se zdravotním postižením – ústav sociální péče bude bezplatně připojený na HZS KK.

Signalizace poplachu

Ústředna EPS, bude po připojení EPS na HZS KK pracovat jednostupňově. Hlášení kteréhokoliv prvního hlásiče bude okamžitě signalizováno do místnosti požární ústředny a následně HZSKK.

U hlavního vstupu do objektu (1.NP),  bude vně objektu  instalován KTPO + maják (zvenku) a OPPO (zevnitř)   …

Zařízení dálkového přenosu předává dále uvedené informace (konkrétní informace jsou součástí projektu ZDP a budou navrženy v souladu s tímto zadáním) :

- zařízení v provozu

- porucha

- Požár – souhrnný signál požár bude navrženo rozčlenit na jednotlivé tlačítkové hlásiče (jednotlivě) a na samočinné hlásiče a samočinné hlásiče tak, aby bylo možné přenášet samostatné informace o každém stavebně odděleném prostoru -  místnosti.

Podmínky pro připojení elektrické požární signalizace (EPS) pomocí zařízení dálkového přenosu (ZDP) na operační středisko Hasičského záchranného sboru (HZS) budou respektovány.

Součástí dodávky ZDP bude :

1. Klíčový trezor musí být vybaven půlvložkou s konfigurací dle

požadavků místně příslušného HZS. Dodávku zařízení ZDP a přenos na

pult HZS zajišťuje smluvní organizace HZS Karlovarského kraje.

2. OPPO

Použitý systém EPS musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb.  ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/1985 ve znění pozdějších předpisů. Půjde o odborný návrh certifikovaného  systému. Použité ZDP musí být kompatibilní se zařízením PCO.

Zábleskový maják

Zábleskový maják bude na fasádě u vstupu v 1.NP pro HZS.

Pokud by vybudování EPS v objektu, bylo v předstihu s jeho připojením  na HZS KK, v objektu je stálá 24 hodinová služba v místnosti s ústřednou EPS.

Signalizace poplachu

Ústředna EPS pracuje dvoustupňově

Nastavení časů : t1 = 20 s

t2 = 120 s

Řešení EPS viz. samostatná část PD.

Elektroinstalace :

------------------

Pokud dojde k jakékoliv úpravě stávající el. instalace v objektu, tato musí  být realizována dle závěrů o určení vnějších vlivů.

Zařízení, která musí být funkční v řešené části objektu při požáru

Při požáru jsou požadovány funkční systémy EPS

Ústředna EPS má zabudovaný vlastní náhradní zdroj el. energie, který slouží také po nástavbové systémy EPS (siréna v místnosti stálé obsluhy, maják).

Další požadavky

Bezpečnostní značky a tabulky v objektu, budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN EN ISO 7010.

Závěr : Při splnění výše uvedených opatření nové rozvody EPS uvnitř

stávajícího objektu vyhovují požadavkům ČSN požární bezpečnosti

staveb.