# TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. Úvod

Předmětem dokumentace je změna projektové dokumentace projektu „Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“, kde proběhlo územní rozhodnutí v 05/2010, stavební povolení na stavební a inženýrské objekty z 11/2010, stavební povolení na objekt SO 102 (SO 102.1 a 102.2) z 11/2011 a změna stavby před jejím dokončením z 01/2017. PD navazuje na změnu z 01/2016 a spíše redukuje její rozsah.

Hlavní změnou v PD je vypuštění multifunkčního sálu a navazujících provozů ve 2. PP. Vypuštěny jsou místnosti 2. PP v půdorysném průmětu atria. Nově jsou navrženy průchozí a průlezné kanály pod atriem, ve kterých budou roztaženy technické instalace objektu. Toto řešení zároveň umožňuje splnit podmínku orgánů památkové péče ohledně zachování alespoň části stávajících technických kanálů. Další drobné dispoziční změny se vyskytují v 1. PP až 3. NP zejména v koupelnové části B – podkově. Výraznou změnou pak je ve způsobu zastřešení atria. V současné době je dvůr zastřešen pomocí ocelových vazníků, dřevěného bednění a asfaltových izolací. Vyvýšená střecha je po obvodě zasklena drátosklem. Návrh počítá s demontáží krytiny vč. bednění a zasklení. Oproti předchozím PD z let 2009-2016 budou ponechány ocelové vazníky, na které bude ukotvena nová skleněná střecha. Vzhledem k požadavku na venkovní shromažďovací prostor v atriu, bude střecha po obvodě a ve vrcholu otevřená pro vzduch. Otvory budou kryty jen pletivem proti zalétnutí ptáků (požadavek dle PBŘ).

Změnová dokumentace reaguje na 32 podmínkových bodů orgánů památkové péče. Buď jsou body vyřešeny tím, že některé konstrukce jsou vypuštěny, nebo jsou v PD zapracovány.

V rámci této změny se bude měnit pouze objekt SO 101 a to bez zásahů do vnějších fasád a přípojek.

Návrh systému vzduchotechniky pro zrekonstruovaný objekt vychází při zpracování projektu

- z aktuálních schválených dispozic jednotlivých místností nájemních úseků ve 2.NP a 3.NP

- z požadavků na provoz rekonstruovaného objektu a dodržení parametrů vnitřního prostředí určené investorem a technickými požadavky na začátku projektování

Pro zajištění požadovaných mikroklimatických podmínek nájemních prostorů ve 2.NP a 3.NP uvnitř objektu jsou dle charakteru využití jednotlivých prostor navržena zařízení pro teplovzdušné větrání. Z důvodů zachování původní podoby objektu Císařských lázní, co by kulturní památky, jsou pro vybrané prostory větrací zařízení doplněna o chlazení a vytápění větracího vzduchu v letním a zimním období vestavěná tepelná čerpadla. Pro prostory s vyšší tepelnou zátěží a pro místnosti s požadavkem na vyšší uživatelský standard jsou navrženy cirkulační jednotky s nezávislou regulací teploty – viz profese RTCH. Při návrhu větracích zařízení je v maximální možné míře využíváno zpětné získávání tepla a chladu z odpadního vzduchu, případně je větrací vzduch využit vícenásobně.

Nucené větrání je navrženo pro místnosti bez možnosti přirozeného větrání okny, resp. pro místnosti, jejichž větrání je požadováno hygienickými, bezpečnostními a provozními předpisy.

Podtlakové větrání je navrženo pro hygienická zázemí a sklady jednotlivých prostor objektu.

Provedení a RAL všech koncových a dekoračních VZT prvků bude muset být odsouhlaseno investorem, HAP a HIPem.

Konfiguraci VZT zařízení, umístění na střeše objektu, trasy vedení všech VZT potrubí je nutné před objednáním a výrobou ověřit. Dodavatel vzduchotechniky musí vypracovat koordinační výkresy vedení potrubí vč. řezů.

Zařízení budou navržena v souladu s legislativními předpisy platnými pro výstavbu v době zpracování projektu, resp. v době výstavby. Jedná se o následující normy a zákonná ustanovení:

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatických zařízení“

- ČSN 73 0802 Z3 „Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty“

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

- ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

- - ČSN 73 4108 „Šatny, umývárny a záchody“

- Nařízení vlády č. 093/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- - Vyhláška MZ ČR č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyziologických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Vzduchotechnická a klimatizační zařízení objektu jsou dle účelu rozdělena na následující zařízení:

Zařízení 5	Větrání nájemních prostorů ve 2.NP

Zařízení 11	Větrání nájemních prostorů ve 2.NP a 3.NP

Navrhované řešení vzduchotechniky je patrné z přiložených výkresů, kde je kromě prostorového řešení uvedeno i množství větracího vzduchu navržené pro větrání jednotlivých prostor.

Vzduchové výkony všech zařízení včetně jejich nároků na teplo, chlad a napájení elektrickou energii jsou patrné z tabulky zařízení, která je součástí této zprávy.

2. specifikace rizik

a) Rizika stavebně-technická

Za nejrozsáhlejší riziko z hlediska stavebně-technického a stavebně-technologického považujeme zajištění stavební jámy a provedení podbetonování stávajících základů v místech prohlubování základové spáry a to zejména ve vztahu s blízkému sousedství říčky Teplé, jejíž hladina je výše než uvažované prohloubení základů v půdorysu kolem stávajícího nádvoří a provedení  podzemního spojovacího koridoru směrem k objektu Rašelinového pavilonu.

Riziku event. následných poruch na stávajících konstrukcích (trhliny ve stěnách vlivem dotvarování nových podzemních betonových konstrukcí a tím dosedání této části budovy) a stejně tak i riziku případných víceprací je možno zabránit pouze volbou vysoce erudované a na tyto stavební práce specializované stavebně-realizační firmy a volbou zkušeného a důsledného stavebního dozoru investora (a samozřejmě i smluvními podmínkami). Zde považuji za nezbytné opětovně zdůraznit, že bude-li jediným investorovým kritériem při výběru stavebně-realizační firmy výše nabídkové ceny, mohlo by to znamenat ohrožení kvality provedení výše uvedených prací.

Potenciální rizika představují samozřejmě (jako na každé rekonstrukci) i možné skryté jevy uvnitř existujících konstrukcí. Vzhledem k tomu, že se nezachoval statický výpočet z původního projektu z r. 1893 (i vůbec nějaký … ), nelze vyloučit přítomnost např. skrytých ocelových nosných prvků ve stěnách a ve stropech, které mohou lokálně zkomplikovat navrhované vybourávky otvorů, nebo naopak lokálně snížená únosnost původního nosného zdiva vlivem pozdějších stavebních úprav, či vlivem působení externích jevů (průsak spodní vody, vlhkost následkem havárie vodovodu v r. 2009, déšť, mráz ... ). V této souvislosti nutno připomenout, že stavebními úpravami v historických koupelnách v minulých desetiletích došlo mnohde k zazdění celého technologického mezipatra (podpodlahového prostoru pod koupelnami), kde po jeho odkrytí můžeme zjistit skutečnosti odlišné od původní projektové dokumentace – plánů z r. 1893.

Se zmíněnou havárií vodovodu v r. 2009, jejímž důsledkem bylo protečení množství vody objektem od krovu až do suterénu, může souviset i občasný výskyt napadení dřevěných konstrukcí dřevokazným hmyzem či houbou (průzkum tohoto jevu a následné odstraňování jeho projevů v současnosti – v 08/2016 – probíhá).

Rizikem při bourání konstrukcí je i to, že vlivem otřesů a chvění a i vlivem odlehčení stropní kce po odtěžení podlahových škvárových násypů mohou odpadávat i další sádroštukové prvky na stropech a na podhledech. Aby toto riziko bylo minimalizováno, je třeba při bourání používat prioritně nástroje řezací, nikoli úderné či příklepové. Technologický postup náhrady podlahových násypů, který je nutno dodržet, je popsán v technické zprávě RDS objektu SO 101.

Tato rizika jsou námi v projektové dokumentaci preliminována nasazením přiměřeně vyšších jednotkových cen stavebních prací na rizikových částech stavby a zahrnutím globální rozpočtové rezervy do SHR.

b) Rizika termínová, legislativní a veřejnoprávní

Rizikem z hlediska termínového je požadavek památkářů na provedení archeologického průzkumu při výkopových pracech. Vzhledem k tomu, že budova CLKV byla postavena na místě zasypaných pivovarských sklepů, nelze předem spolehlivě odhadnout rozsáhlost a tudíž ani délku trvání tohoto průzkumu a tím tedy event. ani s tím související posun v harmonogramu stavebních prací.

Stejně tak dle platné legislativy mají orgány OPP ( KÚKK OKPPLCR a NPÚ Loket ) právo posuzovat realizační restaurátorské záměry na všechny umělecko-řemeslné výrobky, které se budou následně restaurovat. Vzhledem k tomu, že těchto prvků je více než 1000 kusů, nelze dosti dobře odhadnout, v jakých časových horizontech budou orgány OPP schopné toto kapacitně zvládnout a následně tudíž i dopad do HGM postupu a dokončování restaurátorských prací.

c) Rizika organizační

Pasporty a průzkumy všech historicky a architektonicky cenných umělecko-řemeslných prvků ( movitých i nemovitých ) byly v souladu se smluvními termíny námi provedeny v 1.Q r. 2016. Od té doby v budově CLKV došlo k řadě jednorázových komerčních akcí (prezentace společnosti BMW, raut firmy MOET, pronájem filmovým štábům apod.) v jejichž důsledku mohlo dojít k různým změnám v sortimentu, aktuálním stavu a lokalizaci těchto uměl. řem. prvků. Může tedy nastat situace, že při zahájení stavby a předávání objektu CLKV stavebnímu dodavateli bude sortiment  a stav těchto prvků parciálně odlišný. Toto riziko lze opět minimalizovat kvalitním a důsledným výkonem technického dozoru investora při předávání stavby stavebnímu dodavateli.

d) Rizika plynoucí z tzv. klientských změn

Vzhledem k tomu, že řada prostorů v budově CLKV je určena pro nájemní charakter využívání a v době zpracovávání projektové dokumentace příslušný nájemce není znám, nelze tudíž prioritně zajistit, aby jeho event. požadavky a nároky neznamenaly zásah do již realizovaných částí stavby, či změnu koncepce vyprojektovaných technických zařízení. Riziku s tím spojených víceprací lze předejít pouze tím, že nájemní smlouvy s potencionálními nájemci budou uzavřeny co nejdříve.

3. NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Výpočtové parametry venkovního vzduchu:

- pro výpočet tepelných zisků a ztrát			- léto :		      - zima :

te = + 32°C	       te = - 13°C

he=+56 kJ/kgsv        he=-12 kJ/kgsv

Výpočtové teploty vnitřní podle charakteru místností:

- léto (max.)		- zima (min.)

Nájemní jednotky ve 2.NP a 3.NP			ti = 24±2 °C		ti = 20 °C

Kanceláře						ti = 24±2 °C		ti = 20 °C

Chodby, foyer u sálů						-		ti = 18 °C

Toalety 				 		ti = 24±2 °C		ti = 20 °C

Šatny								-		ti = 22 °C

Sprchy								-		ti = 24 °C

Sklady								-		ti = 16 °C

Schodiště							-		ti = 15 °C

(letní i zimní výpočtová teplota v závislosti na případných technologických požadavcích)

Relativní vlhkost v prostorech objektu v zimním období min. 35 % RH.

Intenzity větrání – dávky čerstvého vzduchu

Nájemní jednotky ve 2.NP a 3.NP			30 m3/h na osobu

Toalety					50 m3/h na zách. sedadlo

25 m3/h na pissoir

30 m3/h na výtok teplé vody

Místnosti v prostoru nájemních jednotek - technologické množství vzduchu stanoveno s ohledem na uchlazení daného prostoru tepelným čerpadlem ve VZT jednotce při zachování požadované vnitřní teploty.

Místnosti pomocných provozů - dle technologických požadavků

4. Popis navržÉNého řešení

Zařízení 5 - Větrání nájemních prostorů ve 2.NP

Pro nájemní prostory ve 2.NP a 3.NP navrženo nucené teplovzdušné větrání a chlazení větracím vzduchem pomocí sestavné vzduchotechnické jednotky 05.01 AHU, s úpravou vlhkosti vzduchu, mocí zvlhčovače 05.01.01 SH. Jednotka je umístěna na střeše ochozu na ocelové konstrukci, zvlhčovač 05.01.01 SH v uzavřené a zateplené místnosti v podkroví. Pro obě zařízení je na střeše a v podkroví vytvořena prostorová rezerva, v profesi ESI rezerva energetická. Na sací a výtlačné straně jsou u VZT jednotky v potrubí instalovány tlumiče hluku do hranatého potrubí. Veškeré VZT potrubí na střeše je opatřeno tepelnou izolací 60 mm do venkovního prostoru s oplechováním a požární izolací 30 min (typ B) do vnitřního prostředí. Veškeré hlavní trasy VZT potrubí vedené prostorem krovu, musí být umístěny na ocelové konstrukce, na které lze osadit více potrubí nad sebou. Tento způsob je zvolen díky malému prostoru uvnitř podkroví. Měřící a regulační systém je dodávkou VZT jednotky s možností napojení do nadřazeného systému přes rozhraní MODBUS.

Pro dodržení požadované relativní vlhkosti 35%, převážně v zimním období v prostoru nájemních prostorů ve 2.NP a 3.NP je přívodní vzduch zvlhčován. Distribuce páry ze zvlhčovače 05.01.01 SH je realizovaná pomocí parní hadice spojené se zvlhčovačem umístěným v zateplené místnosti (6.109). Parní trubice je zaústěna do přímé část přívodního potrubí v podkroví.

V prostoru podkroví jsou na přívodním a odvodním potrubí osazeny regulátory variabilního průtoku vzduchu a tlumiče hluku do kruhového nebo čtyřhranného potrubí. Regulátory variabilního průtoku vzduchu jsou se servopohonem lokálního řízení 24 V AC/DC a komunikace pro externí signál 0-10V, včetně MP-Bus, funkce NFC.

Přívodní a odvodní potrubí je od VZT jednotky 05.01 AHU vedeno k jednotlivým sopouchům, do kterých se zaúsťují v podkroví. Průduchy přívodu i odvodu vzduchu jsou při průběhu stavby vyčištěny, zprůchodněny, případně prodlouženy a vybourány. Následně vyvložkovány nafukovací sanační vložkou z umělé pryskyřice zesílené skelnými vlákny s převážně průměrem 250 mm, který se přizpůsobí rozměrům průduchů 225x150. Je připuštěn i jiný systém sanace průduchů, který zachová stejnou hygienu provozu, stejný využitelný průřez šachet a nebude vyžadovat vybourání čela průduchů ve stěnách.

Na odbočkách přívodního a odvodního potrubí z průduchů, jsou pod stropem každého větraného prostoru ve 2.NP a 3.NP osazeny obdélníkové vyústky s regulací s odpovídající volnou plochou.

Prostor toalet (3.147a a 3.148) je větraný rovnotlace pomocí přívodních a odvodních obdélníkových vyústek s regulací a odpovídající volnou plochou, osazených na kruhovém potrubí pod stropem.

Regulace a vzájemné uzavírání přívodu a odvodu vzduchu v jednotlivých částech nájemních prostorů ve 2.NP a 3.NP je navrženo pomocí čidel CO2 v každém větraném prostoru, které osadí profese MaR. Regulátory průtoku 11.01.01 RVP a 11.01.05 RVP, které jsou osazeny na potrubí, které přivádí a odvádí vzduch do pobytových prostorů ve 2.NP a 3.NP a zároveň i toalety (3.147a a 3.148) jsou regulovány pomocí čidel CO2 a pobytového čidla v toaletách. Řízení regulátorů průtoku je navrženo i pro případ požadavku na větrání a chlazení i mimo „ běžnou“ provozní dobu objektu ( 24 hod/den, víkendy,…).

Podrobný popis, číslování a informace o regulátorech variabilního průtoku jsou uvedeny v tabulce regulátorů variabilního průtoku (CLKV_SO101_D.1.4.2_001_Tabulka RVP.xls), která je přílohou technické zprávy v dokumentaci VZT.

Silový přívod zajistí profese ESI, spouštění zařízení je pomocí systémem MaR objektu.

Zařízení 11 - Větrání nájemních prostorů ve 2.NP a 3.NP

Pro nájemní prostory ve 2.NP a 3.NP navrženo nucené teplovzdušné větrání a chlazení větracím vzduchem pomocí sestavné vzduchotechnické jednotky 11.01 AHU, s úpravou vlhkosti vzduchu, mocí zvlhčovače 11.01.01 SH. Jednotka je umístěna na střeše ochozu na ocelové konstrukci, zvlhčovač 11.01.01 SH v uzavřené a zateplené místnosti v podkroví. Pro obě zařízení je na střeše a v podkroví vytvořena prostorová rezerva, v profesi ESI rezerva energetická. Na sací a výtlačné straně jsou u VZT jednotky v potrubí instalovány tlumiče hluku do hranatého potrubí. Veškeré VZT potrubí na střeše je opatřeno tepelnou izolací 60 mm do venkovního prostoru s oplechováním a požární izolací 30 min (typ B) do vnitřního prostředí. Veškeré hlavní trasy VZT potrubí vedené prostorem krovu, musí být umístěny na ocelové konstrukce, na které lze osadit více potrubí nad sebou. Tento způsob je zvolen díky malému prostoru uvnitř podkroví. Měřící a regulační systém je dodávkou VZT jednotky s možností napojení do nadřazeného systému přes rozhraní MODBUS.

Pro dodržení požadované relativní vlhkosti 35%, převážně v zimním období v prostoru nájemních prostorů ve 2.NP a 3.NP je přívodní vzduch zvlhčován. Distribuce páry ze zvlhčovače 05.01.01 SH je realizovaná pomocí parní hadice spojené se zvlhčovačem umístěným v zateplené místnosti (6.108). Parní trubice je zaústěna do přímé část přívodního potrubí v podkroví.

V prostoru podkroví jsou na přívodním a odvodním potrubí osazeny regulátory variabilního průtoku vzduchu a tlumiče hluku do kruhového nebo čtyřhranného potrubí. Regulátory variabilního průtoku vzduchu jsou se servopohonem lokálního řízení 24 V AC/DC a komunikace pro externí signál 0-10V, včetně MP-Bus, funkce NFC.

Přívodní a odvodní potrubí je od VZT jednotky 11.01 AHU vedeno k jednotlivým sopouchům, do kterých se zaúsťují v podkroví. Průduchy přívodu i odvodu vzduchu jsou při průběhu stavby vyčištěny, zprůchodněny, případně prodlouženy a vybourány. Následně vyvložkovány nafukovací sanační vložkou z umělé pryskyřice zesílené skelnými vlákny s převážně průměrem 250 mm, který se přizpůsobí rozměrům průduchů 225x150. Je připuštěn i jiný systém sanace průduchů, který zachová stejnou hygienu provozu, stejný využitelný průřez šachet a nebude vyžadovat vybourání čela průduchů ve stěnách.

Na odbočkách přívodního a odvodního potrubí z průduchů, jsou pod stropem každého větraného prostoru ve 2.NP a 3.NP osazeny obdélníkové vyústky s regulací s odpovídající volnou plochou.

Regulace a vzájemné uzavírání přívodu a odvodu vzduchu v jednotlivých částech nájemních prostorů ve 2.NP a 3.NP je navrženo pomocí čidel CO2 v každém větraném prostoru, které osadí profese MaR. Řízení regulátorů průtoku je navrženo i pro případ požadavku na větrání a chlazení i mimo „ běžnou“ provozní dobu objektu ( 24 hod/den, víkendy,…).

Podrobný popis, číslování a informace o regulátorech variabilního průtoku jsou uvedeny v tabulce regulátorů variabilního průtoku (CLKV_SO101_D.1.4.2_001_Tabulka RVP.xls), která je přílohou technické zprávy v dokumentaci VZT.

Silový přívod zajistí profese ESI, spouštění zařízení je pomocí systémem MaR objektu.

5. Ochrana proti poŽáru

Na vzduchotechnických rozvodech tvořených potrubím z pozinkovaného ocelového plechu budou navržena opatření (protipožární klapky, požární stěnové uzávěry, požární izolace, obklady) proti šíření požáru v souladu s požadavky ČSN 73 0872. Na hranicích požárních úseků jsou v potrubí osazeny požární klapky nebo požární stěnové uzávěry, ovládání: se servopohonem 230 V systémem EPS, silové napojení zajistí profese ESI

Prostupy VZT potrubí, požární klapky a požární stěnové uzávěry jsou na prostupu hranicí požárního úseku těsněny požárním tmelem.

V řešených prostorech budou instalovány běžné rozvody vzduchotechniky – odvětrání

WC nebo technických místností. Odvětrání WC je z nehořlavých hmot (A1/A2). Prostupy nechráněného potrubí jsou nad plochu 40 000 mm2 opatřeny požárními klapkami s požární odolností EI 30 DP1 napojenými na EPS.

Veškeré VZT potrubí v prostoru krovu je opatřeno požární izolací 30 min (typ B) do vnitřního prostředí.

6. Ochrana proti hluku

Maximální hladiny hluku vznikajícího provozem vzduchotechniky nepřekročí ve větraných místnostech, v místnostech s nimi sousedících, ani ve venkovním prostoru limitní hodnoty určené v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011Sb.

Venkovní prostor - 2 metry před fasádou řešeného objektu:

denní doba 6°° až 22°° hod 					LA max. = 50 dB(A)

noční doba 22°° až 6°° hod					LA max. = 40 dB(A)

Chráněné místnosti uvnitř objektu:

technické místnosti						LA max =70 dB(A)

sál								LA max. = 40 dB(A)

Pro splnění uvedených hlukových limitů budou navržena následující protihluková opatření:

- mezi ventilátory a venkovní prostor a ventilátory a větrané místnosti (pokud to bude nutné) jsou navrženy tlumiče hluku, které svým útlumem zajistí splnění hlukových limitů ve větraných místnostech i ve venkovním prostoru;

- v průchodech VZT potrubí stěnami je potrubí obloženo pružným materiálem;

- závěsy VZT potrubí budou podloženy pryží;

- ventilátory jsou na podpůrných konstrukcích uloženy na pružném materiálu

- kondenzační jednotka a VZT jednotka budou na podpůrných konstrukcích uloženy na pružném materiálu

7. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Stavba, statika

- zhotovení prostupů pro vedení vzduchotechniky

- zhotovení prostupů, průrazů a drážek ve stavebních konstrukcích včetně následného zapravení

- zhotovení betonových základů výšky 100 mm pro umístění VZT jednotek ve strojovnách

- zhotovení ocelových základů pro umístění VZT jednotek na ochozu střechy

- u vybraných dveří dodávka dveřních mřížek s volnou plochou dle výkresové dokumentace VZT

- u vybraných dveří zajistit odpovídající podříznutí a neosazení prahů s výškou dle výkresové dokumentace VZT

- realizace statických opatření pod VZT jednotkou, pokud jsou třeba

- zajistit transportní cesty pro instalaci VZT jednotky na plošinu v úrovni krovu

Elektro
Profese ESI provedou ve spolupráci s profesí MaR:

- silové napojení všech motorů VZT jednotek ventilátorů dle tabulky zařízení

- silové napojení všech požárních klapek a požárních lamelových mřížek

- silové napojení zvlhčovačů vzduchu u VZT jednotek ve strojovnách a v uzavřených místnostech v podkroví

- silové napojení VZT jednotky 01.01 AHU na plošině v úrovni krovu dle tabulky zařízení

- zajistí uzemnění, ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, svod statické elektřiny a ochranu proti blesku částí VZT zařízení, umístěných na plošině v úrovni krovu.

- hranicí dodávky VZT/ESI jsou svorky v rozvaděči, který je součástí dodávky VZT

MaR

Systémem měření a regulace jsou vybavena následující zařízení:

- jednotky s deskovým rekuperátorem + vodní ohřívač, vestavěné tepelné čerpadlo – přívod, odvod

- WC, šatny a chodby v 1.PP – časově

- sklady - časově

- dodávka servopohonů na 24V/DC u motorických klapek

- řízení vlhkosti v prostorech s instalovanými zvlhčovači dle tabulky zařízení

- nájemní jednotky ve 2.NP a 3.NP – řízení přívodu a odvodu vzduchu pomocí regulátorů variabilního průtoku na přívodním a odvodním potrubí dle čidel CO2

- VZT jednotky 05.01 AHU a 11.01 AHU budou dodány vč. přednastaveného systému regulace.

Pro navržená VZT zařízení je třeba, aby systém MaR zajišťoval tyto funkce:

- signalizace chodu zařízení

- signalizace poruch zařízení

- hranicí dodávky VZT/MaR jsou svorky v rozvaděči, který je součástí dodávky VZT

Chod VZT jednotek 05.01 AHU a 11.01 AHU – provoz na konst. tlak (VAV) dle čidel CO2 a pobytových čidel (toalety 3.147a a 3.148a) dle časového programu.

ZTI

- odvod kondenzátu od VZT jednotek 05.01 AHU a 11.01 AHU na ochozu dle označení v tabulce zařízení – přes nevysychající a nezámrzné zápachové uzávěrky

- zhotovení připojovacích bodů na studené vodě a kanalizaci pro instalaci zvlhčování v m.č. 6.108 a 6.109. Odpadní potrubí průměr 40 mm, teplotní odolnost do 100 °C z každé skříně zvlhčovače. V podkroví potrubí kanalizace a přívodu vody nutno opatřit topným kabelem.

Vytápění a chlazení

- napojení ohřívačů u VZT jednotek 05.01 AHU a 11.01 AHU dle parametrů v tabulce zařízení

EPS

- v případě požáru odpojení VZT jednotek 05.01 AHU a 11.01 AHU od silového napájení el. energie